新盈胶厂集中居住点建设项目节能评估报告

新盈胶厂集中居住点建设项目

节能评估报告

建设单位: 海南农垦西联农场有限公司 

编制单位：海南方能投资顾问有限公司

编制日期：二 O 二三年七月

目录

1

第一章  建设单位及项目概况

11.1建设单位基本情况


21.2项目基本情况


13

第二章 节能评估的主要依据

132.1国家现行的法律、法规


16

第三章 项目建设方案节能评估

163.1、建设方案选择原则


483.2设备选择原则及对比评价


53

第四章  项目所在地能源供应情况

534.1项目使用能源种类、来源及可行性分析


544.2项目所在地能源供应情况分析


564.3项目使用的各种能源年消耗总量


574.4水的使用和供应情况


62

第五章  项目能源消耗及能效水平评估

625.1项目用能体系及用能单元划分


625.2项目各种用能量核算


625.3供电及照明工程


665.4 项目主要用能设备情况


665.5各单项能源平衡分析


69

第六章  节能措施及效果分析

696.1建筑节能的重要性


706.2主要节能措施


736.3资源综合利用情况


746.4节能效果分析


76

第七章  项目存在的问题及建议

77

第八章   评估结论



第一章  建设单位及项目概况

1.1建设单位基本情况

（一）单位名称：海南农垦西联农场有限公司
（二）单位性质：国营企业
（三）单位地址：儋州市西联农场场部办公大楼

（四）法人代表：王波
（五）项目联系人及联系方式
联 系 人：王坚铭

联系电话：13698960995
（六）建设单位基本情况
本项目由海南农垦西联农场有限公司负责建设管理和组织运营， 海南农垦西联农场有限公司具体详情如下：

海南农垦西联农场有限公司的前身是 1952 年 12 月创建的国营西联农场，2017 年 3 月 23 日，国营西联农场顺利完成公司制改革，成立海南农垦西联农场有限公司。公司位于海南儋州市市郊，毗邻洋浦经济开发区，距西线高速公路入口处 22 公里，离儋州市区 7 公里。公司场部的土地与市区接壤，被儋州市政府规划定位为：那大城区的北部片区门户和重要综合服务区，儋州市特色旅游小镇和特色农产品生产及贸易中心。

公司的主营项目是农作物种植、畜牧养殖、水产养殖，农资配送，初级农产品收购、储存、加工、运输、销售，农业休闲观光，休闲农庄，酒店民宿，劳务与技术服务，资产（农用土地）租赁。公司认真遵循市场规律，依托新盈红树林国家湿地公园、百年胶园等资源优势和区位优势，通过与实力企业合作，发展现代农业、旅游健康地产、商贸物流三大板块产业，加速推动产业的全面发展。

1.2项目基本情况

（一）项目名称：

新盈胶厂集中居住点建设项目

（二）建设地点：

本项目建设地点位于海南农垦西联农场公司新盈片区橡胶厂， 总占地面积 39.56 亩。
（三）拆迁安置范围、对象及方案

新盈胶厂集中居住点涉及搬迁安置的生产队主要包括西联农场公司新盈片区新兴队、新盈胶厂、新秀队、新乐队、新豪队等 5 个生产队。

经西联农场公司前期登记、入户调查及核实，西联农场新盈橡胶厂、新兴、新乐、新豪和新秀五个生产队现状户数为 222 户（原始户），人口为 666 人，现有住宅建筑面积 25982 平方米，简易结构附属建筑 1650 平方米。（最终名单以实际公示为准）。依据职工意愿初步确定，现状涉及拆迁的住宅按建筑面积 1:1.1 的比例进行置换，其他构筑物经评估后进行货币补偿。根据上述原则，新盈胶厂集中居住点安置房规划规模按总安置户数 222 户（原始户），人口 666 人进行考虑。根据集中建房搬迁安置方案，并经入户落实、意见征询以及与业主单位、农场公司等各方确认，确定西联农场公司新盈集中居住点安置置换住宅建设需求约 31001.37 ㎡。

（四）项目性质、类型

项目性质为新建项目，类型为民用建筑类。

（五）建设规模及投资

（1）住宅建筑

本项目主要为新盈胶厂集中居住点，集中居住点共建设 21 栋住宅楼（其中 5#、6#两栋底层为商业配套），总计 296 套（户），其中住宅面积 28276.48 ㎡。户型规模分别为约 121.74 ㎡、111.98 ㎡、

108.59㎡、72.87 ㎡和 75.96 ㎡六种，装配式钢筋混凝土结构。

（2）配套商业建筑

在北部 5#、6#两栋沿街住宅建筑底层建设商业配套，总建筑面积约 801.34 ㎡。

（3）地下配套建筑

新建地下配套建筑面积为 1923.55 ㎡，钢筋混凝土框架结构。建筑耐火等级二级，屋面防水等级二级。

（2）建设内容

具体建设内容如下表：

	项目名称
	单位
	指标数值
	备
注

	规划总用地面积
	㎡
	26375
	39.56 亩

	其中
	规划道路用地
	㎡
	2083
	

	
	实际建设用地
	㎡
	24292
	36.44 亩（有效用地面积）

	总建筑面积
	㎡
	31001.37
	含地下室

	计容总建筑面积
	㎡
	29077.82
	含住宅、商业网点

	其中
	住宅建筑面积
	㎡
	28276.48
	计容

	
	配套商业建筑面积
	㎡
	801.34
	计容

	地下室总建筑面积
	㎡
	1923.55
	不计容

	建筑占地面积
	㎡
	8195.29
	

	建筑密度
	%
	33.74
	

	容积率
	
	1.2
	

	总绿地面积
	
	9763.53
	

	其中
	绿地
	㎡
	9165.83
	

	
	屋面绿地
	㎡
	273.29
	

	
	生态停车位
	㎡
	324.41
	总面积的 20%

	绿地率
	%
	40.19
	

	机动车停车数
	辆
	163
	室外 123 个、室内 40 个

	规划集中居住点户（套）数
	户
	296
	

	项目总投资
	万元
	18724.70
	

	项目建设投资
	万元
	17735.92
	

	建设期资金使用成本
	万元
	988.78
	

	建设期限
	年
	2
	


表 1-1主要经济技术指标表

1、项目投资

项目总投资 18724.70 万元，其中项目建设投资 17735.92 万元，建设期资金使用成本 988.78 万元。

（1）项目建设投资

项目建设投资估算为 17735.92 万元，占项目总投资的 94.72%其中工程费用 13753.94 万元，工程建设其他费用 2668.21 万元，预备费 1313.77 万元。具体为：

①工程费用：投资 13753.94 万元，占项目总投资的 73.45%，具体包括：

——建筑安装工程费用：投资 12317.86 万元，其中住宅建筑安装11293.63 万元（含住宅主体工程 7634.65 万元、住宅安装工程 1312.03万元、住宅精装工程 2346.95 万元），配套商业 350.99 万元，地下配套建筑 673.24 万元。

——室外配套基础设施工程 1436.08 万元。

②工程建设其他费用：投资 2668.21 万元，占项目总投资的 14.25%。

③预备费：预备费按 8%计取，投资 1313.77 万元，占项目总投资的 7.02%。

（2）建设期资金使用成本

建设期资金使用成本 988.78 万元，占项目总投资的 5.28%。

2、资金筹措

项目总投资为 18724.70 万元，经济指标为 5721 元/平方米。 本项目是西联全域土地综合整治的子项目，是经营性建设用地入市的前提条件。本项目的建设资金由西联全域土地整治平台公司出资建设，由西联全域土地综合整治项目中进行资金平衡。

经农场公司前期登记、入户调查及核实，西联农场新盈片橡胶厂、新兴、新乐、新豪和新秀五个生产队现状户数为 222 户（原始户），人口为 666 人，现状住宅建筑面积 25982 平方米。依据职工意愿初步确定，现状为涉及拆迁的住宅按建筑面积1:1.1 的比例进行置换。新盈胶厂集中居住点安置置换住宅建设需求约 31001.37 ㎡。被拆迁户选择安置房面积超过规定置换面积的，按审核的建设成本价格购买。

经过测算，超过规定置换面积约为 496.82 平方米，暂定 5721元/平方米，超过规定置换面积的住宅需职工自筹资金 284.23 万元；剩余的 18440.47 万元由西联全域土地整治平台公司解决，包括置换住宅建设费、公共配套设施用房建设费、基础设施配套工程费、其他建设费用和预备费等。

（七）效益分析

1、有利于加快海南农垦城镇化建设，助推乡村振兴；

2、有利于推进全域土地综合整治试点工作；

3、有利于带动区域社会经济的发展；

4、有利于改善区域居民居住质量，提高居民生活水平。

1.2.1项目建设的背景

开展全域土地综合整治，是解决乡村空间布局无序化、耕地碎片化、资源利用低效化、生态质量退化等问题，助力百镇千村、共享农庄、乡村民宿等农村三产融合发展，促进乡村振兴和生态文明建设以及为自贸港建设提供要素保障。习总书记在党的十九大报告中充分肯定了过去五年在保障体系、人民健康、医疗卫生水平、保障性住房建设等方面均取得了重要成就，同时强调“保障和改善民生要抓住人民最关心、最直接、最现实的利益问题，完善公共服务体系，保障群众基本生活，不断满足人民日益增长的美好生活需要， 使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续”。2022 年“一号文件”《关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》明确提出要“加大对乡村振兴和易地搬迁集中安置区支持力度，完善易地搬迁集中安置区配套设施和公共服务”。十九大报告提出了乡村振兴、健康中国、生态文明战略。《海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出： “全面实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化，建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽宜居乡村”。儋州市以国土空间规划为背景，以土地综合整治为手段，以《海南省村庄规划管理条例》《海南省村庄规划编制技术导则》（试行）

《儋州市村庄规划编制成果要求指导性意见》为指导，以提升农村生态人居品质为工作任务，加大农村危房改造力度、保障职工生产生活需求，开展全域土地综合整治，盘活存量建设用地，优化建设用地结构与布局，满足产业发展用地需求，解决建设用地供需矛盾问题，同时引导村民集中居住，就地就近创业就业。上述政策文件均对本项目提供了有力支持。

本项目是西联全域土地综合整治项目的子项目之一。为了优化“三生”空间布局，节约集约高效利用区域内土地资源，推进产业高质量发展，西联全域土地综合整治项目列为国家试点项目。优化农村建设用地结构布局，提升农村建设用地使用效益和集约化水平， 支持农村新产业新业态融合发展用地，是全域土地综合整治的重点任务之一。为了推进西联全域土地综合整治试点项目实施，西联农场以上位规划为引导，规划将新盈分场三区新兴、新秀、新乐、新豪、橡胶厂等 5 个生产队职工集中到新盈胶厂集中居住，通过建设用地整理，在满足职工 5-10 年居住需求的前提下，将节余的建设用地指标通过经营性建设用地入市的方式，腾挪到区域内区位条件优越的地块支持新产业新业态的发展。因此，依据村庄规划建设集中安置点，将新兴、新秀、新乐、新豪、橡胶厂 5 个生产队职工集中安置，是西联全域土地综合整治国家试点项目顺利实施的关键，本项目正是在这一背景下提出的。

1.2.2项目建设必要性
（一）打造安置区样板工程，促进社会和谐发展的需要

土地是农民赖以生存的“命根子”，征地拆迁和安置工作牵涉面广，社会关注度高，事关被征地群众根本利益，至关重要。拆迁安置工作做不好，必定留下隐患，对后续项目的建设推进留下未知的风险。因此，要平稳做好征地拆迁工作，达到经济发展、社会稳定和土地资源保护和谐统一，关键是要以对党和人民高度负责的态度，把群众利益放在心上，协调和平衡各方利益关系，特别是维护被征地农民的合法权益，在满足发展用地需求的前提下，做好补偿、安置工作。

本项目为橡胶厂以及周边新兴、新秀、新乐、新豪等 5 个生产队搬迁安置工程，原五个生产队职工搬迁意愿强烈，均已同意整体搬迁安置的方案，并已提出意向置换安置面积。通过集中安置点的建设，打造安置区样板工程，提高安置房品质，将有利于尽快完成搬迁安置的整体工程，推进国家级重点项目西联农场全域土地综合整治项目的实施，将改善农村面貌和人民群众居住条件，增强安置居民幸福感及促进社会和谐发展非常必要。

（二）是提高职工生产生活条件的需要

项目区位于海南省儋州市西联农场公司新盈片区西侧、雪茄风情小镇南面，原新盈橡胶厂，地处儋州、临高、澄迈三市县交界处。目前橡胶厂以及周边新兴、新秀、新乐、新豪等 5 个生产队现有登记户数共计 222 户，人口 666 人，职工住房大部分为上世纪 80 年代农场建设的平房，职工住房条件较差，职工自建的房屋参差不齐， 布局不合理，建筑以瓦房和兵营式联排平顶房为主，建筑质量普遍较差，部分建筑由于长久无人居住，主体结构已破败，对土地等资源浪费较大，规划区内闲置住宅及闲置建设用地较多，生产队内没有完善的饮水、污水排放、垃圾处理、文化体育等设施，现状仅有水塔、电信设施等，公共设施缺乏，交通不便，生活居住环境较差。

为解决好职工的生产、生活问题既是本项目建设的重要内容， 也是保障涉地职工正常生活居住和持续有效就业的基本需要，是全面建成小康社会的内在要求。因此，本项目的建设，在尊重现有用地肌理、自然资源的基础上，结合产业结构布局，遵循适用、经济、节能、美观的原则，通过统一规划建设新盈胶厂生产队集中居住点， 打造安置区样板工程，是改善职工生产条件、提高职工生活质量的需要，是提供职工生产生活的重要保障，是实施乡村振兴战略的有效途径。

（三）是确保项目区经营性建设用地入市的需要

为贯彻落实《中华人民共和国海南自由贸易港法》《海南自由贸易港建设总体方案》精神，进一步将农村土地入市改革试点拓展到农垦，积极推进城乡及垦区一体化协调发展，将农垦零星、分散的生产队居民点建设用地，可在确保建设用地总量不增加、耕地和林地数量不减少、质量有提高的前提下，依据《海南省农垦经营性建设用地入市试点办法》（琼府办〔2021〕66 号）经营性建设用地入市程序，先为将零星、分散的生产居民点建设用地复垦为农用地后，报资规部门竣工验收和项目备案，再将复垦形成的建设用地指标腾挪至入市地块，经依法办理手续后自主开发。

本项目通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在确保项目区内建设用地面积不增加、耕地占补平衡的基础上，实现土地节约集约利用、城乡用地布局更合理的目标，经市县人民政府批准，对区域范围内五个生产队零星、分散的乡村建设用地集中建设使用，将原有生产队职工集中安置，腾挪出的建设用地指标调整到本项目区经营性入市，支持新产业新业态的发展。

（四）是提高土地利用率，改善生态环境的需要

拆旧区原为西联农场新盈片区的新兴、新秀、新乐、新豪生产队和橡胶厂居民点，大部分房屋质量较差，缺乏基础设施，由于年轻劳力外出务工，大量房屋空置，土地利用粗放导致闲置用地过多，同时各生产队内无污水处理设施；垃圾收集点为露天收集，卫生条件差，对生态环境影响较大。

通过本项目建设，将拆旧区复垦为农用地，合理配置田、水、路、林等基础设施，实现地块的规模化、标准化，有利于提高土地的利用率和产出率，有序推进农村人居环境整治，促进生态环境的改善，同时有利于新盈片区土地复垦，科学规划，并助其实现产业结构调整和职工完全脱贫。

1.2.3项目实施进度
一、建设工期

根据本项目的建设规模、建设条件、特点及地区同类项目的建设情况，在项目资金及时到位及各项工作如期推进的情况下，本项目预计 2 年全部建成。

二、实施进度安排

整个项目分项目建设前期阶段工作、项目咨询及设计阶段工作、项目建设监理及施工招投标阶段工作、施工阶段工作、竣工验收工作、职工搬迁工作等 6 个主要阶段实施。
1、项目建设前期阶段工作：包括确认拆迁安置人口名单、确认集中居民点建设用地、落实建设资金来源、落实外部基础设施建设等内容，时间约为 4 个月。
2、项目咨询及设计阶段工作：包括完成集中居住点可行性研究报告编制和评审工作、初步设计及评审工作、场地平整设计及平整施工工作、水土保持方案编制和评审工作等内容。与前期工作同步进行， 阶段部分工作交叉进行，整体时间约为 4 个月。
3、项目建设设计、施工招投标工作：包括工程设计及施工招投标工作，施工图纸设计及图审工作、临建工程建设等内容，时间约为2 个月。

4、施工阶段工作

时间约为 15 个月，计划完成住宅、公共配套设施用房建设工程及相关的配套基础设施工程建设。

5、项目竣工验收阶段

组织有关力量进行项目工程的全部验收。正式验收前，项目业主单位和责任单位要组织进行初步验收。项目正式验收时要有相关部门的人员到场进行全方位的验收，以保证质量。时间约为 1 个月。

6、职工搬迁工作

计划完成职工搬迁工作，时间约为 2 个月。

三、进度建议表

表 11-1
项目实施进度建议表

	序号
	项目/阶段名称
	计划工期（月）
	时间（月）

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1
	前期阶段工作
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	咨询及规划设计阶段
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工招投标工作
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	施工阶段工作
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	项目竣工验收阶段
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	职工搬迁工作
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2.4主要原材料情况

本项目开发建设过程中需要的原材料为：钢材、水泥、砂、石、环保砖等，其中钢材由外地运输过来，其余材料在当地均有其生产的企业，可以就近取材。该地有丰富的水泥、砂、石资源。本项目的建设就近取材大大节约了建材采购的运输费用，使上游原材料生产企业得到可观的业务收益。项目所需的水源由市政管网直接供给。

混凝土：C50—C25；

钢筋：HPB235、HRB335和HRB400级热轧钢筋；

结构钢：Q235B；

砌体材料：对建筑围护及分隔用的砌体尽量采用轻质材料，可减轻结构的自重，减少地震作用，从而达到减少结构构件断面配筋及减少基础材料重量。

 节能评估的主要依据

2.1国家现行的法律、法规
（1）《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准（JGJ75-2012）》

（2）《公共建筑节能设计标准（GB50189-2015）》

（3）《建筑给水排水设计标准（GB50015-2019）》

（4）《建筑中水设计标准（GB50336-2018）》
（5）《住宅建筑电气设计规范（JGJ242-2011）》
（一）总图布局

1、通风方面：所有建筑单体均采用南北朝向或接近南北朝向， 并且形成错列式的建筑群布局，前后排之间的距离也比较大，建筑首层设置架空层，从而获得良好的自然通风效果，有利于节能。

2、环境方面：在建筑物的周围大量绿化，改善建筑物周围的小气候，从而减弱室外热作用，达到综合节能的目的。

（二）建筑节能设计
外墙：外墙为 200 厚的加气砼砌块。所有建筑单体均大面积采用浅色处理外墙面，减少外墙面的吸收热量，从而降低综合温度。居住建筑外墙传热系数K 不大于1.5W/M2.K，热惰性指标D 不小于3.0。公共建筑外墙传热系数 K 不大于 1.5W/M2.K。

屋面：屋面基层采用挤塑聚苯乙烯泡沫板隔热，有效地降低屋面吸收热量。居住建筑屋顶传热系数 K 不大于 1.0W/M2.K，热惰性指标 D 不小于 2.5。公共建筑屋面传热系数 K 不大于 0.9W/M2.K。

窗户：外门窗采用断热铝合金镀膜玻璃窗。开窗面积控制各朝向的窗墙面积比。居住建筑北向不大于 0.45，南向不大于 0.50，东西向不大于 0.3。公共建筑窗墙面积比不大于 0.7。

室内气流组织：所有户型平面设计均满足自然风对流，提高通风效率，降低室内通风空调能耗。居住建筑外窗开启面积大于外窗面积的 45%，公共建筑开启面积大于 30%。

（三）节水节能设计
节水卫生洁具的选取：水龙头采用开启时间短、启闭便捷、水流大小易控制的节水产品（如陶瓷芯或新型浮动阀芯全塑产品），大便器水箱采用容积为≤6L 的冲洗水箱，冲洗阀采用国家规定的节水型延时冲洗阀，或者采用气压式冲洗水箱，以压力冲洗方式取代重力方式。采用阶梯形浴盆，减少浴盆的容积。

供水系统：住宅一至二层的生活用水由城市自来水水压直接供水。其它节水措施：每户安装水表，进行分户计量收费，有效防止用水浪费。水池、水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。合理设计给水系统管径，减小过大的配水管管径，配水龙头出水口设有有效的控制调节装置，从而有效控制给水系统流出水头，以防止出水量随出水头加大而增大， 造成水量的浪费。居住点污水经污水处理站处理达到中水标准后， 供浇洒道路、绿化用水、车辆冲洗等非饮用水、非生活洗涤用水使用。

（四）电气节能设计

节能灯具选取：荧光灯采用三基色 T8 节能灯管，走廊采用 2U 节能灯，卫生间采用 4U 节能灯；荧光灯灯具辅件采用节能型电子镇流器。以上节能灯具的选取，既提高了功率因数，又降低了能耗。

其它节能措施：每户安装电表，进行分户计量收费，有效防止用电浪费。

变电所设置接近负荷中心，以减少线路上的能耗。变压器、柴油发电机组均选用高效率、低能耗产品。动力设备中的水泵、消防泵、风机、电梯、空调、排风扇等应采用高效节能设备及节能控制措施。

（五）太阳能设计

1、总则

海南太阳能资源丰富，年平均日照时间为 2200h 左右，平均日照超过 6 个小时。太阳能热水系统最重要的特点是充分利用太阳能， 节约常规能源的消耗，太阳能是取之不尽的绿色能源，本项目拟在每栋建筑屋顶设置一台家用太阳能热水器。

2、系统设计

（1）太阳能热水系统类型选择

1）集热与供热水范围：分散供应热水系统；

2）统运行方式：采用上行下给式热水系统；

3）辅助能源安装位置：每户太阳能热水器带电辅助加热功能；

4）辅助能源启动方式：全日自动启动系统。

（2）设计参数

1）冷水温度：17℃；

2）热水温度：60℃。

3）热水定额平均按 60L/人·d 计

（3）系统组成及原理

1）系统组成及原理

家用太阳能系统由集热器、水箱、辅助加热器、控制系统及管路循环系统组成。系统以全玻璃双真空管作为集热器，全玻璃双真空管集热器具有水容量小、产热快、承压能力高、便于大面积连接、防冻性能好、单管故障不影响系统运行等特点。

2）太阳能热水器各个建筑屋顶安装 1 台太阳能热水器，选用品牌机型。热水器型号设 30 管（5-6 人）进行配置。

 项目建设方案节能评估

3.1、建设方案选择原则

   本着资源经济和较低费用、生命周期设计、人性设计等原则，将传统性特色与现代技术相结合，建筑理论与环境科学相融合。在工艺技术选择上遵循以下原则：
（一）科学性

职工集中安置点必须依靠科技进步，方案设计中坚持应用新技术、新材料、新产品、新工艺的原则，不仅能提高居住质量，改善居住功能条件，而且可以带来较好的经济效益和社会效益。

（二）经济性、合理性

合理使用土地，合理利用资源，执行合理的综合指标，以达到环境效益、经济效益和社会效益的统一。
（三）超前性和协调性

方案设计注重与区域整体规划相协调，建设有一定弹性和灵活性，并具备一定的超前性，适应未来城市发展的要求。

（四）坚持以人为本

由于社会需求的多元化和人们文化素质、经济条件、职业影响的差异，对居住房屋和环境的选择有所不同。因此方案设计必须满足不同层次居民的要求。

3.1.1、设计主要内容
（一）工程设计指导思想和原则

1、指导思想：

（1）按照儋州市经济社会“十四五”发展规划及城市发展总体规划，精心设计新盈胶厂集中居住点建设项目项目。

（2）本项目建设按照“以人为本”的指导思想，满足农场职工的生活居住、购物、交通、休憩需求，将人的需求与自然环境的承受能力相结合，做到人与自然的和谐。在注重经济、社会、环境的同时，注重可持续发展。

（3）面向未来，认真进行整体空间的规划和单体建筑的设计，结合当代建筑趋向，构筑人人共有的空间和区域中心。

（4）本着先进城市规划设计理念，努力营造一个功能布局合理、结构清晰、交通便利、适宜居住的安静、安全、卫生、舒适的具有鲜明特色的现代化城市高级生态居住区。

（5）本项目建设有其独到的特色，与周围环境相协调。

2、建筑设计原则：

（1）在项目建设过程中，严格按照《城市居住区设计规范》（GB50180-93）的标准和要求进行规划、设计施工，力争建成一个集中安置点示范工程。

（2）遵循经济、实用、安全的原则，高标准、高起点的建筑设计和施工。

（3）重视生态环境保护，节约土地资源，力求城市建设和生态环境的协调统一， 符合可持续发展的原则。

（4）最大限度利用现有景观资源及良好朝向，创造居住生活“复合型”，“开放性”，“场所性”，“均好性”，整体构建的现代理念居住社区。

（5）充分考虑办公性房产开发的价值体现。

（6）统筹兼顾，量力而行，节约资金，降低成本。

（7）实现建筑艺术与技术创新的结合，把本项目建设成儋州市的集中安置住宅标志形象工程。

（二）项目总体规划方案

1、指导思想

（1）应用现代城市设计思想，通过精心构思，精心规划，精心设计，力求创造一个布局合理、用地经济、设施完善、生活方便、环境优美的新型商住小区。    

（2）充分体现以人为本，注重科技和可持续发展的二十一世纪国际住宅发展趋势。小区与住宅建设定位于中、高档住宅、居住房。

（3）坚持社会效益、环境效益并举，“为人民服务，为后人着想”是小区建设的灵魂，而开发的经济效益则是形成小区建设良性循环的基石。

2、规划方案

（1）功能结构——确保清楚完整，组织合理，整合有序

由于本项目是居住与住宅共建，如何减少住宅对居住的影响，保证住宅为本项目与城市其他居民提供便利至关重要，为此，我们将邀请国内、国际一流大师担纲，认真研究，确保做到功能结构合理、用地经济、方便居住与购物消费。    

（3）道路交通——出入便利，交通顺畅，人车分流道路交通将按照小区内实现人车分流，重视自行车、摩托车及家用汽车的停放。

（3）单体设计——朝向合理，居住舒适、节地节能

在建筑布局上将充分考虑儋州市的气候特点及居民购房心理，住宅采用坐北朝南，注重自然采光、通风。

（4）绿化景观——集分集合，中心放射，景观多变

本小区绿化景观，采用小分散、大集中的布置方式，集中布置几处中心景观区，在每幢建筑物周围最大可能的利用空地设草坪和灌木结合的绿化带，沿小区道路种植行道树，做到家家有绿地，户户有风景。

（5）规划建设力求达到如下标准：

规划超前化、户型合理化、建筑艺术化、质量标准化、建材环保化节能化、配套完善化、环境公园化、生活科技化、社区人性化。

3.1.2、总体规划
（1）规划布局  

本项目根据东西向乡村道路，划分为南区和北区，主要建筑均为低层住宅建筑。

南区为安置区的核心功能区：南区正对主入口大门，包含辅助用房、篮球场、健身活动场地和低层板式住宅楼，是整个小区的精华所在。该组团是小区中公共配套最齐全、休闲活动最集中的核心组团（如文化室、室外篮球场、集合健身广场和儿童娱乐广场等等）。该区的中心空间尺度宽阔，具有很旺的人气，再加上浓郁的热带植物配置，真正体现了宜居的主题。该功能区为低层住宅，前后排建筑间距满足1.0的日照间距要求。

北区为安置区第二功能区：该组团位于核心功能区以北，由低层板式住宅围合而成，配套商业服务网点。建筑间距满足1.0的日照间距要求。

（2）交通系统  

对外出入口

南区对外共设置两个出入口：主出入口设置于南区地块中部，朝北开向8米宽的乡村规划道路，而次出入口则朝东与乡村规划道路相连接。主出入口的选址既符合人们到达和出行的流线方向，又有利于小区整体形象的推介。主出入口结合道路公共绿化带的空间设置入口景观广场，再结合两侧住宅建筑的形象造型来展现小区主大门的标志性气势。次出入口设在南区东侧，能够均衡地满足小区的交通流线需求，是整个小区的辅助出入口。

北区根据乡村道路划分为2个区，分别设置两个对外出入口：主入口均设置在南侧乡村道路上，次入口设置在“丄”形南北道路上。

交通流线：北区由于地块较小采用人车混合交通体系进行设计。南区内部主要车行道按“口”字形骨架来搭建，路宽5.5米，并形成闭合的环路来环绕整个南组团，机动车能够就近到达每栋楼的出入口而不至于影响组团内部的步行系统。机动车行道采用混凝土路面，而且线形略显弯曲以控制小区内部车速，从而大大提高小区的档次。组团内部的步行小道则采用曲径通幽的园林设计手法，结合园中的景点灵活布局，做到步移景异。步行小道的宽度控制在1.5~1.8米，路面采用艺术地砖、当地石材等材料以体现自然生态的效果。

静态交通（停车位的设置）：南组团机动车停车位主要设置的东南两侧，沿小区道路布置。北区局部沿机动车道布置停车位，机动车停车位均设置生态停车位。

本项目地处新盈农场，且为集中居住点小区，居民机动车配比较低，本项目机动车停车位参照《城市居住区规划设计规范》下限设计，本项目共设计290户，机动车停车位总数为174个。

（3）场地设计  

竖向设计：根据基地的现状地形及中部乡村规划道路规划设计标高来进行竖向设计，尽量就近土方平衡。园林景观地形根据基地与道路的高差灵活营造微地形，体现自然生态的效果。现状自然地面东西向最大高差为6米左右，南北向最大高差10米左右，单体室内外高差按0.15米设计。（绝对高程采用85高程）；

整个小区按南低北高，西低东高的布局设计，考虑到南北距离较窄，为了避免南区填方过大，将整个小区分段分片营造地形起伏，雨污水通过暗沟往西侧乡村道路的市政管道分流排放。

（4）道路交通系统

本地块规划车行主入口分别在东、西两侧道路上，路宽7米。东边作为人行主入口。

东西两侧的景观步行出入口伸入小区构筑了一条纵向景观轴，加上东西侧的车行出入口和分组团布局的规划结构，使地块中形成了环状道路系统，构筑复合式交通。东西侧道路汇入的车流在半环状的道路体系中伸入到地下，使中心景观轴相交道路自然成为步行道，最大可能地做到人车分离。同事地下停车布局尽量一局规划结构，与邻里空间重合，使回家路径最便捷。

（5）景观绿化系统

小区绿地景观系统形成中心景观广场十网络状绿地的主要格局.网络状绿地将社区各主要功能区有机联系在一起，深入渗透的每个院落，不同住宅院落空间均能够享受均好的绿色空间，构成完整的绿地系统。

（6）公共服务设施

结合中心景观绿化带布置与日常生活密切联系的公共服务设施，社区服务、咖啡茶室、餐饮及住宅。公建与步行道的结合丰富了入口场景，同时为分级管理提供了可能。入口的景观水池与区内宽阔的绿 地结合，使休闲场所更易被人使用，增加了公共参与的机会。

沿东侧及南侧道路设置沿街底商，与转角住宅相结合，相互利用其住宅资源，增加人气，方便使用，避免对社区部的干扰。

（7）社区竖向及人防工程设计

小区规划充分尊重现状、周边地块、道路及内部自然地形标高，尽量不破坏地块原有地形特征。从总体上分析，小区内地形平坦，社区内部道路标高充分考虑与出入口道路标高的衔接社区无障碍设计按照城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JG50-2001）执行。

（8）工程管线规划

小区综合管线系统包括给水、雨水、污水、供电、通信网络、有线电视、燃气等.配套设施包括配电房、燃气调压站等。小区内管线就近引自相邻的城市道路管网，各管线结合已建现状情况，形成完整的综合管线系统。

（9）给水工程系统：

本建筑生活用水由市政给水管网供水，供水管径为DN200.11层住宅5层以下由市政压力直接供给。
用水量预测

	序号
	用水单位名称
	单位
	日使用人数或单位数
	最高日定额
	平均日定额
	小时变化系数
	最高日用水量（m³

/d）
	平均日用水量

（m³/d）
	使用时

数
	最大时用水量

（m³/d）

	1
	住宅(人)
	每人每日
	948
	200
	150
	2.7
	190
	142
	24
	8

	2
	绿化用水

(㎡)
	L/㎡
	9764
	2
	2
	22.42
	20
	
	
	

	3
	道路广场浇洒(㎡)
	L/㎡
	2844
	3
	3
	33.82
	9
	
	
	

	4
	未预见
	
	
	
	
	
	24
	19
	
	

	合计
	221
	161
	
	8


排水工程系统：

①污水排放：室内排水系统采用污废水合流，室外污废水合流排入化粪池，经化粪池处理达到国家排放标准后排入市政污水管.总排放管为3路DN400管道。

②厨房含油废水经隔油处理后排至化粪池，经化粪池处理达到国家排放标准后排入市政污水管。

③雨水排放：屋面雨水和地面雨水经雨水斗及路旁雨水收集后通过管道有组织地排入市政雨水管网。采用雨量公式，屋面雨水重现期为10年，室外场地雨水重现期为1年，径流系数。=0.6.根据业主提供的基地周围道路市政雨水管道资料，需设2路DN600管道分别接入市政预留雨水并。

④消防电梯集水井及地下室集水井内的污水和废水通过潜水泵提升至室外雨水检查井。

供电工程系统：社区内按照服务半径要求设置两座配电房，电源由城市变电所引入。高压两路进线，杜区内采用树干式供电。

通信及计算机网络系统：住宅部分固定电话按2门/户考虑，计算机网络按3端口/户考虑。住宅、公建按1端口/20平方米考虑。

有线电视系统：住宅每户考虑三个用户终端，公建适当考虑用户终端.信号源引自儋州市有线电视网。

燃气供应系统：从城市道路引入DN110的中压天然气管，小区内设有1个燃气调压站。

（10）暖通设计

通风系统设计：

每个防烟分区设有送、排风系统，每个防烟分区面积不超过2000㎡，且防烟分不跨越防火分区.地下设备用房（水泵房）设有送排风系统。公共卫生间设机械排风排至室外，住宅卫生间由建筑专业设有变压式风道，各住户自设排气风扇，排风直达屋顶排放。各通风房间换气次数为下表：

	房间名称
	换气次数(次/h)

	汽车库
	6

	水泵房
	6

	变电间
	15-20

	卫生间
	10


注：双层停车的排风量按照每辆400-500m3/h与换气次数6次/h取最大值。

防排烟设计：
地下车库设有机械排烟系统，按照防烟分区设置，与排风系统共用，风机采用排烟风机.火灾时由消控中心切换到排烟状态.排烟量按换气次数6次/h与每辆400-500m3/h计算结果取大者，车库同时设置送风系统，风量不小于排烟量的50%。本工程单体属于一类建筑不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室设有机械加压送风系统。楼梯间每二层设一个自垂式百叶风口，消防电梯间前室合用前室每层设一个PSK-YSD多叶送风口.加压风机设于大楼屋项，火灾时由消控中心启动着火层及上、下层的多叶送风口，同时启动各个加压送风机。

3.1.3、环保设计：

（一）设计依据

（1）《建筑中水设计规范（GB50336-2018）》；

（2）《民用建筑隔声设计规范（GB50118-2010）》。

（二）总平面及建筑设计

1、建筑群的合理布局和单体的合理布置，使建筑均能满足自然通风、采光和日照的要求，从而提高了居住点和室内的空气质量， 既满足生活环境的健康要求，又节约能源。

2、环境设计上充分考虑生态与美化相结合，居住点周边以及组团之间均设置了足够的绿化带，居住点绿地内设置小品，进一步美化环境，保证环境的清洁、文明和安静。

3、居住点无影响较大的废气和噪声污染。沿街商铺内不经营大型餐饮及卡拉 OK，而仅设计供居住点配套的小超市和咖啡茶座等， 从而减少卫生影响和噪音干扰。

4、居住点空地上广植花草、灌木，采用立体或局部等多种绿化形式，建设成无露土居住点，从而有效防止尘土、异味等侵害，以达到净化空气的作用。

5、居住点内设垃圾收集点及垃圾转运站，实现垃圾袋装化及分类收集。

（三）噪音控制环保措施

1、沿中部乡村道路设置公共绿化带，这样的布局有利于有效控

制来自乡村道路车辆对居住点的噪音干扰。

2、居住点内部道路采用曲折形道路以及 T 形路口，双向车行道为必要的最小宽度 5.5m，从而有助于保持低的车速，同时又因为实行了人车分流而减少了汽车鸣喇叭的情况，总的来说，居住点内部汽车的噪音影响也降到了最低限度。

3、居住点水泵房（含循环水泵、生活水泵、消防水泵等）等有噪声的设备均采取减振、消声、隔音措施，同时也远离住宅。

（四）给排水环保措施

1、污水、废水在排入市政管道前视具体情况分别采取化粪池、隔油、沉淀等处理措施。

2、中水利用：中水水源采用生活污水作为水源。中水系统由原水系统、处理系统、中水供水系统三部分组成。淋浴排水直接进入原水系统，厨房排水须经隔油池处理后，才能进入原水系统。中水供水系统采用系统变频供水方式，独立设置。中水用途为室外消火栓、浇洒道路、绿化用水、车辆冲洗等。

（五）环卫工程

建设垃圾收集点 1 处，占地面积约 20 平方米，设置相应的垃圾分类宣传栏，地面进行硬化，设置塑料垃圾桶 7 个，方面居民就近投放垃圾，由专人每天负责收集、清运。

1、平面设计

（一）设计依据 

业主提供的《新盈胶厂集中居住点建设项目设计任务委托书》，2020

《中华人民共和国城乡规划法》（2019修正）

《儋州市新盈农场橡胶厂、新兴、新乐、新豪和新秀五个生产队村庄规划（2020—2035）》——雅克设计有限公司，2020

《城市居住区规划设计规范（GB50180—93）》（2016年版）

《农村防火规范（GB50039—2010）》

《民用建筑设计统一标准（GB50352—2019）》

《无障碍设计规范（JGJ50—2012）》

《建筑工程建筑面积计算规范（GB/T50353—2013）》

《住宅建筑规范（GB50368—2005）》

《住宅设计规范（GB50096—2011）》

《建筑设计防火规范（GB50016—2014）》（2018年版）

《建筑内部装修设计防火规范（GB50222—2017）》

国家、省、市的现行技术规范、规定及技术标准。

（二）平面设计方案

① 单元平面完整性

顶层住宅单元平面采用一梯二户及一梯三户的平面布局形式，平面与空间关系紧凑合理、规整，尺度适宜，户型多样。

② 套内平面

套内卧室、客厅（起居室）、厨房、卫生间、贮藏室或壁柜等空间齐备。套内公共与私密空间分区，避免相互干扰。套内交通组织顺畅，不穿行客厅、卧室等主要功能空间。客厅、餐厅、厨房配置紧密协调。

③ 套型功能空间配置

主卧室使用面积、其他卧室使用面积合理。供起居用空间面积适宜，优先设置连续直线墙面便于布置家具。客厅、卧室视野开阔，无明显视线干扰。设置观景阳台，方便住户多功能的使用要求。部分户型设有半赠送的空中花园，增强室内绿色环境。

④ 厨卫平面设计

厨房位置靠近入口处，并有自然采光、通风。厨房操作台按照洗、切、烧的流程布置设备。卫生间平面设计布置有序，符合使用需求。

⑤ 无障碍设计

入口通道净宽不小于1.2m，厨卫通道净宽不小于1.0m。门廊设有坡道。

⑥ 单元公共空间

楼梯段净宽不小于1.0m，平台宽不小于1.2m，踏步宽度不小于260，高度不大于175。各层候梯厅深度不小于电梯最大轿厢深度，且不小于1.8m，电梯及楼梯直接通到车库层，方便居民就近停车。住宅底层入口处设门厅，形成归属意向空间。

⑦ 住宅设备设施配置

厨房设备成套，并设有通风、换气系统，预留冰箱与其他厨房电器位置。

⑧ 采光与通风

强调中间户型的自然通风，落实健康住宅理念，主要功能空间在自然状态下均具有良好的通风效果。卧室、客厅、厨房采光良好，符合日照要求。

2、户型选型及户型比例

小区户型选择充分考虑住户择居行为的多样化，根据设计条件要求规划将住宅建筑面积主要定在户型面积90㎡左右，大于100㎡或小于80㎡户型种类也占有一定比例，户型面积区间范围大，满足各个层次居民的居住要求。

3、剖面设计

住宅层高3.0米；商铺层高底层5.1米，2-4层4.7米,5层3.6米。住宅设两部电梯，两部疏散楼梯通达各层。

4、建筑造型

技术手段和艺术处理完美结合；注重建造方式自身的表现；材料的使用与建筑的功能和形式相对应。建筑以新古典主义的外在形式，展现“典雅府邸，尽享尊贵”。并利用高度上的局部变化创造错落、丰富的屋顶轮廓。

外立面色彩深沉稳重，基座部分材质采用高档石材，主体墙采用高档外墙涂料或真实漆。沿街办公立面呼应住宅的古典风格，以简洁的竖向线条分割大面积的玻璃墙体，凹凸虚实的对比的关系营造大气舒展的整体形象，在沿街面多层办公融入部分现代元素，以活泼的形象提升办公气氛。办公体块，以玻璃体为主，入口开敞通透，增强室内外的办公互动。

3.1.4、结构设计
（一）设计依据

《混凝土结构设计规范（GB 50010-2010）》（2015年版）

《建筑结构荷载规范（GB 50009-2012）》

《建筑抗震设计规范（GB 50011-2010）》（2016年版）

《建筑地基基础设计规范（GB 50007-2011）》

《建筑桩基技术规范（JGJ 94-2018）》

建设单位及本公司各专业提供的设计资料及条件图

（二）自然条件 

基本风压值为0.75kN/㎡，地面粗糙度为B类。

地区抗震设防烈度为7度，设计基本加速度值为0.10g。

抗震设防类别：本工程各建筑单体的抗震设防类别为丙类。

建设地点场地土类别：Ⅱ类

（三）结构设计

建筑安全等级：本工程各建筑单体的安全等级为二级。

设计使用年限：本工程各建筑单体的设计合理使用年限为50年。

地基与基础型式：由于本工程地质工程勘察报告还未提供，故基础型式待定。

上部结构选型：低层住宅和辅助用房采用现浇钢筋混凝土框架结构；楼板均为现浇钢筋混凝土楼板结构；框架抗震等级为三级，剪力墙抗震等级为三级。

楼面活荷载标准值：客厅、卧室、厨房、餐厅、厕所、楼梯、走道、上人屋面按2.0 KN/㎡ 计算；不上人屋面按0.7 KN/㎡ 计算；阳台、露台按2.5 KN/㎡ 计算；屋顶花园按3.0KN/㎡ 计算。

主要结构材料：墙、柱混凝土采用 C30，梁板混凝土采用C30；钢筋采用HRB300， HRB400；填充墙采用灰砂砖砌块。

3.1.5、给排水设计专篇

（一）设计依据

《建筑设计防火规范（GB50016—2014）》（2018版）

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《建筑中水设计规范（GB50336-2018）》

《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》

《室外给水设计规范（GB50013-2018）》 

《室外排水设计规范（GB50014-2006）》2016版

《建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）》

建设单位及本公司各专业提供的设计资料及条件图

（二）生活给水工程  

现状给水条件：现阶段小区临近无可直接接驳使用的市政给水管，计划在工程开始前申请农场给水管引至小区，水压约为0.20Mpa.

用水量预测：

	序号
	用水单位名称
	单位
	日使用人数或单位数
	单位
	最高日定额
	平均日定额
	小时变化系数
	最高日用水量（m³/d）
	平均日用水量（m³/d）
	使用时数
	最大时用水量（m³/d）

	2 
	住宅1
	人
	1200.00 
	每人每日
	200.00 
	150.00 
	2.70 
	240.00 
	180.00 
	24.00 
	27.00 

	5 
	绿化用水
	㎡
	11208.24 
	L/㎡
	2.00 
	2.00 
	
	22.42 
	22.42 
	
	

	6 
	道路广场浇洒
	㎡
	11272.71 
	L/㎡
	3.00 
	3.00 
	
	33.82 
	33.82 
	
	

	7 
	未预见
	0.10 
	29.62 
	23.62 
	
	

	8 
	
	
	
	
	
	
	合计
	325.86 
	259.86 
	
	27.00 


给水水源：生活水源取自农场市政供水管网（DN400）

给水系统设计：本小区建筑都为底层住宅，由于农场给水压力较低，故本工程建筑给水统一由生活泵房加压供给。

（三）雨水排放工程  

室内雨水系统采用外排水方式，屋面雨水和室外用地范围内的雨水有组织接入小区雨水管网，排入市政管网。屋面雨水排放按重力流设计，重现期取5年，室外场地雨水设计重现期取3年。

雨水量计算：

雨水量按下列公式计算：Q=ψ×q×F（L/S）

其中：ψ——综合径流系数，绿地取0.15；q——设计暴雨强度

（L/S·ha）；F——汇水面积（ha）；

屋面雨水设计重现期P＝10年；降雨历时5min；采用海口低区暴强

度公式q=2338（1+0.4lgP）/(t+9)0.65。建筑屋面雨水排水按重力流设计，屋面女儿墙设溢流口，超设计重现期的雨水通过溢流口排出屋面，屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不小于50年重现期的雨水量。

（四）室内雨水管采用UPVC排水塑料管，专用胶接口。

（五）污水排放工程  

污水量预测：本小区组成主要为生活污水，污水量按用生活水量的

90% 折算，则生活污水量约216 m3/d。

  污水系统设计：排水系统确定采用雨、污水分流制排水体制。建

立善独立的污水收集系统，在区内主干道、次干道敷设污水道，分别接纳各功能区排污，然后汇入主干污水管，近期污水接入小区中水处理站，处理达标后回用于小区道路、绿化浇洒，远期污水接入市政管网。为了让污水基本上实现重力流排放，污水管道基本上按顺道路坡向的原则敷设，局部地方可采用反道路坡向的敷设。污水管设计为D200-D300HDPE塑料波纹管，在竖向布置上，污水管位于雨水管之下。
3.1.6 、电气设计专篇
（一）设计依据

《建筑设计防火规范（GB50016—2014）》（2018年版）

《民用建筑电气设计规范（GB51348-2019）》

《低压配电设计规范（GB50054-2011）》

《供配电系统设计规范（GB50052-2016）》

《建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）》

《建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB50343-2012）》

《建筑照明设计标准（GB50034-2013）》

建设单位及本公司各专业提供的设计资料及条件图
（二）项目用电概况
（分子项说明项目用电情况、负荷等级等）

主要设计参数（必要时分子项说明）
供电工程及照明系统
现状条件：总规划用地面积为26375㎡（合39.56亩），规划市政道路用地面积2083.00㎡，实际建设用地面积24292.00㎡。拟建建筑总建筑面积为31001.37 ㎡，计容总建筑面积29077.82㎡，不计容总建筑面积1923.55㎡。容积率1.2，建筑密度32.83%，绿地率40.19%，总户数290户，总停车位174个

负荷等级：本工程建筑为多层建筑，室外用水量小于25L/S，按三级负荷考虑。

负荷预测：总户数296户，按每户6KW考虑，充电桩按7KW考虑，大约需要一台1250KVA变压器和一台315KVA变压器。
供电工程：根据本项目的用电负荷预测量，规划在本小区内建设1座10/0.4KV箱式变电所，变电所设置在图示位置，各建筑单体电源由箱式变电所引来。
照明设计：各住宅楼室内照明以节能荧光灯为主。楼梯间照明采用声光控照明灯具。室外照明设计庭院灯和草坪灯等。商住楼住宅部分卧室照度取75LX，起居室照度取100LX，商铺照度取300LX。

管材及线路敷设：小区内10KV线路采用电力电缆直埋敷设方式沿道路侧敷设，380V-220V低压线路采用铠装电缆直埋。变配电室引出的配电线路敷设按用电设备性质

及敷设环境具体情况确定。由变配电室引至消防用电设备的线路采用阻燃耐火型电缆、电线；引至其他各用电设备的线路均采用普通电线电缆。以上线路均可敷设在电缆沟、

电缆桥架、线槽内或穿管敷设。 室内竖向线路在电气竖井内沿电缆桥架明敷或墙内暗敷。由各层配电箱引出的配电线路穿管在楼板、墙壁内暗敷或明敷。但引至消防用电设

备在明敷时，其保护的金属管或金属线槽应涂上防火涂料 (电缆竖井内除外)，并与一般的配电线路严格分开。由建筑物引到室外去的电缆，通过墙上预埋的钢管引出，并做好防水处理。

1、负荷等级

本工程建筑为多层建筑，室外用水量小于 25L/S，按三级负荷考虑。

2、负荷预测
弱电系统 

参照同类项目的用电状况，采用单位建筑面积负荷指标法进行负荷预测。供电负荷分级及容量为：Pjs ＝Kx×Ps（KW）式中 Ps——用电总容量，KW； Kx

——需用系数；

	项目名称
	面积（平方米、个）
	用电指标（W/ 平方米）
	用 地 负荷（KW）
	需要系数 Kx
	计算容量
Pjs（KW）

	居住点建筑

面积
	28276
	50
	1413
	0.45
	565

	充电桩
	163
	7kw/台
	1141
	0.4
	456

	室外照明
	7725
	5
	39
	0.4
	16

	合计
	2593
	
	1037


注：综合同时系数取 0.65，则需用最高用电负荷为 1685KW。变压器容载比取 1.2。
电话系统：小区内设置1个2000门电信交接箱，电信线路由当地电话网引来。电信管道规划按三网合一和接入网规划考虑，多排管道孔同时考虑市话业务、互联网业务、电缆电视及备用等需要，主干线以光缆为主，电信管道沿道路侧敷设。

宽带系统：系统主要采用五类UTP双绞线、六类大对数（50对、25对）电缆和多模光纤为主要传输线路，以适应不同信号传输的要求。每套住宅设计一根超五类双绞线作为数据进户线，进户线引至户内的家庭接线盒。室外同电话系统路由敷设，采用多孔管地下1.0m敷设。

有线电视：有线电视从市政电视网引入，在弱电间设总前端箱。电视信号分配网络采用分配—分配形式。小区内建筑物之间传输干线采用SYKV-75-12视频电缆。每栋楼分配器设计在一层楼梯间。每户公寓设计一根有线电视进户线，进户线引至户内的家庭接线盒。室外同电话系统路由敷设，采用多孔管地下1.0m敷设。

小区智能化系统：小区智能化系统由可视对讲子系统、闭路电视监控子系统等部分组成。各子系统相互独立，并在同一网络平台进行集中，形成小区高度集中的管理中心，采用分散-集中管理模式，构成小区高度智能化的信息平台。为小区提供方便快捷物管信息，真正实现小区智能化。公寓内每户设计一个用户信息接入箱，将数据、语音、视频、智能控制等弱电信号线集中管理，同时具有良好的扩展性和可升级性。

停车场管理系统：小区设有自动管理系统（磁卡），加强对车库的规范化管理。每一进口车道设有一台出票机（包括读卡机）、一台自动闸门机、一对车辆感应器、停车满位显示屏和入口摄象机。在出口车道设有一台读卡机、一台自动闸门机、一对车辆感应器和收费厅。收费厅设有收费管理计算机、报表打印机和不间断电源。

管材及线路敷设：本设计各系统所有的前端（主机）设备均设在消防控制中心和会所小区管理中心。所有的室内管线垂直方向的线路在电缆井内敷设或埋墙暗敷；水平方向采用电缆桥架、线槽内敷设、楼板内暗敷等多种敷设方式。除火灾报警系统的警铃、对讲、消防广播和联动控制线的管材采用钢管外，其余管均为PVC塑料管。本设计中所有的室内管线均为暗敷，采用墙体内暗敷的方式。
3.1.7、通风空调设计专篇
（一）设计依据

《建筑设计防火规范（GB50016—2014）》（2018年版）

《采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）》

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准（JGJ75-2003）》

建设单位及本公司各专业提供的设计资料及条件图
（二）设计参数

室外设计参数：夏季空气调节室外计算干球温度tW =34.5ºC， 夏季空气调节室外计算湿球温度tS =27.9ºC，夏季通风室外计算干球温度tf =32ºC

室内设计参数：会所包廂及住宅房间：室内温度tn =25-27ºC ，室内相对湿度Φn =40-65%，地下车库换气次数按6次/h计算。

（三）空调系统设计

海南处于夏热冬暖地区的南区，建筑节能设计应考虑夏季空调，可不考虑冬季采暖。

多层住宅和辅助用房均采用分体式空调，建筑设计留出室外机的位置，并用百叶加以装饰。

3.1.8、 智慧安防设计专篇
（一）设计依据

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)

《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003)

《综合布线工程设计规范》(GB/T50311-2007)

《综合布线工程验收规范》(GB/T50312-2007)

《民用建筑线缆标准》(EIA/TIA606)

《民用建筑通信接地标准》(EIA/TIA607)

《国际建筑布线标准》(IEC/ISO11801)

《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA568A)

《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA569A)

《信息技术互连国际标准》(ISO/IEC11081-95)

《线缆路由线槽标准》(TIA-569)

《综合布线标识及管理标准》(TIA-606A)

《(电磁蒹容)标准》(EN55022/Class B)

《建筑物通用布线标准》(ISO/IEC11801)

《通用布线系统信息技术欧洲标准》(EN50173)

《非屏蔽双绞线传输性能现场测试规范》(EIA/TIATSB67)

《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)

《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007)

《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-2001

《入侵报警系统技术要求》GA/T368-2001

《低压配电设计规范》GB5054-2010

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

《建筑照明设计标准》GB50034-2004

《建筑物内部装修设计防火规范(2001年版)》GB50222-95

《建筑物防雷设计规范)》GB50057-2010

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-85)

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-92)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)

《有线电视工程技术规范》(GB50200-94)

其他国内外相关规范与标准、最新规范与标准。

（二）设计原则

实用性和经济性

先进性和开放性

可靠性和稳定性

安全性和保密性
可扩展性和易维护性

（三）设计目标

在的先进的技术平台上，实现小区智能化管理，创造舒适、安全、便利的居住环境；

提供方便、快捷、经济的信息通讯服务，实现建筑信息畅通，技术领先、安全舒适、方便管理等需求；

系统配置具有前瞻性、可靠性、实用性、安全性、开放性和可扩展性，满足小区对智能化和信息化的需要；；

建立高效、快捷、先进、便利、科学的管理体系。

（四）系统设计

（1）综合布线系统  

综合布线系统功能：工程是整个小区弱电系统的基础，是信息处理网络的基础平台，利用综合布线系统为整个小区的计算机网络、语音通信、图像、多媒体等各种信息提供高速传输通道。

系统方案：采用最新的光网络技术将所有小区的弱电智能化系统集成，利用光纤进行所有系统的数据传输。最终为本小区建立一个经济实用、先进可靠、效率高、扩展性好的综合布线系统。

（2）楼宇可视对讲系统

系统功能：主要实现访客与住户对讲，住户可遥控开启防盗门，各单元梯口访客再通过对讲主机呼叫住户，对方同意后方可进入楼内，从而限制了非法人员进入。同时，若住户在家发生抢劫或突发疾病，燃气泄露时，可通过该系统通知保安人员以得到及时的支援和处理。

系统方案：采用总线制全数字双向对讲系统，根据小区特点在小区保安中心，设置一台主管理机；每个楼栋底层大门口设置一台互通式带读卡头可视主机，每户设置一台带互通式数码型免提可视分机。每个住户室内分别设置了瓦斯报警探头、门磁、窗磁、紧急呼叫等装置，可实时联动报警。

（3）视频监控系统

系统功能：对社区的重要部位，即人员出入的区域，如楼房出入口、大门出入口、车库出入口、居民活动中心等区域进行实时的视频监控，能够清晰的反映出人员出入社区、活动等的全过程，并能够在回放中清晰的显示出人员的面部特征；将监测区的情况以图像方式实时传送到管理中心，值班人员通过监视器可以随时了解这些重要场所的情况。

系统方案：基于小区情况，采用围界—小区出入口—小区道路—服务区—公共区—建筑物层层深入监视防护的理念；采取分层次分重点，全数字IP摄像机的方式进行点位布防方式；并以主监控中心为小区监控指挥中心，以各分控中心为分控管理汇集点，采用TCP/IP网络和主干光纤等方式来构建小区网络视频监控系统。

（4）周界防范系统

系统功能：主要针对小区进行安全防范和预防，如有人员非法翻越小区围墙，或有人员在有非法闯入时，这时值班室中心的报警系统立即报警，提醒值班人员的注意，并通过系统显示屏显示报警区域，这时值班人员可根据实际情况采取措施，而加强对小区的全天候安全防范，全面提高小区的综合防范和管理水平，实现快速处理突发性事件的能力。

（5）系统方案：根据小区的总体平面图，在围墙上设置主动红外入侵探测器。在管理中心配置一台报警主机接受报警信号，通过主机键盘对系统布防、撤防。并在围墙上对应安装黑白低照度、高清晰度摄像机监视记录围墙周围，当入侵发生时，红外入侵探测器立即报警，后端主机即可启动摄像机录像。 

（6）电子巡更系统

系统功能：电子巡更系统是考核保安人员巡视行动规范和保证巡查人员安全的管理系统，该系统通过读卡器对巡查人员位置进行跟踪和记录，巡查人员也可在发现警情时，及时向安防控制中心报警。

系统方案：采用在线式非接触IC卡电子巡更系统，保安控制中心实时掌握巡更人员的情况。在门诊大楼的主要出入口、电梯口、围墙、重点位置等重点部位设电子巡查点，巡查点的设置保证覆盖整个巡查区域，无死角。

（7）背景音乐及紧急广播系统

系统功能：背景音乐与紧急广播系统主要向幸福里小区主要广场、景观提供背景音乐广播、消防应急广播、和寻呼广播功能。系统平时具有播放背景音乐、公共信息、广播通知、分区广播等多种功能。紧急情况下，与消防报警联动，播放紧急广播，疏散人群。

（8）系统方案：根据小区的需求，只在各栋楼及景观广场设置背景音乐，根据小区总平面图，在绿化区域及景观广场安装景观音箱，设不同播放分区。考虑到后期扩展，系统预留扩容接口，可适当增加音箱及分区。控制室配有功放，在平时可播放相关音乐，如遇见火灾、地震等紧急事件可通过背景音乐进行提示或组织人员疏散。

（9）计算机网络系统（光纤到户）

系统功能：是方便社区用户访问Internet、视频点播、远程教育、网络娱乐等应用；达到每户一个信息节点。使社区综合运用现代信息网络与现代数字技术，实现整个社区信息一体化管理与运行及为之后的社区用户提供一个高速、稳定的信息交流平台。

系统方案：根据小区应用要求及将来应用技术的发展采用无源光网络技术。系统从小区机房汇聚区到用户终端采用一根光纤，系统由局侧运营商的OLT（光线路终端）、用户侧的ONU（光网络单元）以及ODN（光分配网络）组成。

（10）有线电视系统

本地数字电视的节目由数字电视机顶盒接收解码后经广播级邻频调制器调制成不同频率的射频信号。

（11）综合安防系统  

门禁管理系统

主要保证小区人员及业主财产安全，便于人员的合理流动，对进入这些重要区域的人员实行各种方式的进出许可权管理，以便限制人员随意进出。

根系统采用联网总线型结构，通过计算机可对系统进行统一管理和设置，在中心可对各道门进行实时监视。当网络中断或发生故障时，系统中的每一道门禁仍可以独立运行，当网络恢复通讯时，数据库系统可及时下载现场控制器中存储的数据，保证每一笔数据不丢失。 

（12）无线对讲系统

系统处理紧急事件发生时，一套覆盖整个小区的无线对讲系统，无处不通，呼之即来，能够快速组织调动人员，进行逃生、防盗、救援等工作，有效实施应急预案。

系统采用无线异频中继来扩大对讲机的通信范围。根据住宅小区特点利用同轴电缆和功分器，布设多付天线--发射和接收信号，避免天线辐射源对建筑群内部的其它系统造成干扰，严格执行综合布线区内电磁波干扰场强不大于3V/m的标准。

3.1.9建筑节能措施
3.1.9.1建筑维护节能规定性指标

按照建筑物能耗情况和围护结构能耗占全年能耗的比例特征，海南省的公共建筑应按下列两类进行节能设计：

① 甲类建筑——设有空气调节系统且单幢建筑面积大于等于20000 ㎡，或建筑高度超过50.0m 的公共建筑；
② 乙类建筑——设有空气调节系统且单幢建筑面积小于20000 ㎡，或建筑高度低于50.0m 的公共建筑。

本项目公共建筑中含甲类建筑与乙类建筑。
建筑的围护结构是室内环境与室外环境的分界线，室内外的热量交换主要是通过围护结构进行的，因此其热工性能的优劣，是直接影响建筑使用能耗大小的一个重要因素。根据《海南省公共建筑节能设计标准》，建筑围护结构的热工性能应符合表3-3、3-4的规定。

围护结构的传热系数K和外窗的遮阳系数限值：

表3-1 夏热冬暖地区工业建筑围护结构热工性能限值
	围护结构部位
	传热系数（K）W/（m2·K）

	屋面
	0.90

	外墙
	≤1.50

	外窗
	传热系数（K）
W/（m2·K）
	太阳得热系数SHGC（东、南、西/北向）

	立面外窗
	窗墙面积比≤0.20
	≤4.00
	－

	
	0.20<窗墙面积比≤0.40
	3.60
	0.50/0.60

	
	窗墙面积比>0.40
	3.40
	0.40/0.50

	屋面透光部分
	≤4.00
	0.40

	注：《工业建筑节能设计统一标准》（GB 51245-2017）


表3-2 夏热冬暖地区甲类公共建筑围护结构热工性能限值
	围护结构部位
	传热系数K〔W/（m2·K）〕

	屋面
	≤0.40

	外墙（包括非透明幕墙）
	围护结构热惰性指标D≤2.5
	≤0.70

	
	围护结构热惰性指标D＞2.5
	≤1.50

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K

W/（m2 K）
	太阳得热系数SHGC

（东、南、西/北向）

	单一朝向外窗（包括透光幕墙）
	窗墙面积比≤0.20
	≤4.0
	≤0.40

	
	0.20<窗墙面积比≤0.30
	≤3.0
	≤0.35/0.40

	
	0.30<窗墙面积比≤0.40
	≤2.5
	≤0.30/0.35

	
	0.40<窗墙面积比≤0.50
	≤2.5
	≤0.25/0.30

	
	0.50<窗墙面积比≤0.6
	≤2.4
	≤0.20/0.25

	
	0.60<窗墙面积比≤0.7
	≤2.4
	≤0.20/0.25

	
	0.70<窗墙面积比≤0.8
	≤2.4
	≤0.18/0.24

	
	窗墙面积比＞0.80
	≤2.0
	≤0.18

	屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20%）
	≤2.5
	≤0.25

	注：《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）


3.1.9.2主要节能技术措施
针对海南省炎热潮湿的气候特点，结合相关技术要求，本方案设计提供全方位的绿色策略，包括采用约束建筑形体、自然采光、遮阳系统、清洁能源等策略，将绿色建筑技术贯彻到建筑全寿命过程中。

（1）建筑物采用较方正的体型，减小体形系数，外窗、外墙、屋面保温材料采用保温隔热性能良好的材料；只要有人停留的房间均沿外墙布置，充分利用自然通风及采光。

（2）工业厂房建筑外墙的传热系数小于等于1.5W/（m2·K），其他配套建筑墙体的传热系数小于等于1.5W/（m2·K）时，热惰性指标大于2.5；传热系数小于等于0.7W/（m2·K）时，热惰性指标小于等于2.5。

（3）公共建筑窗户选用6mm中透光low-E+12A+6mm透明-隔热金属型材玻璃，传热系数和太阳得热系数均应满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）的要求。

（4）屋面保温采用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料，屋面传热系数应小于等于0.4 W/（m2·K）。

（5）外窗的抗风压性能按照《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T 7106-2019）规定设计施工。本次设计中，门窗气密性能等级不低于6级，水密性能等级为3级，抗风压性能等级为4级，幕墙气密性能不低于3级，水密性能等级为3级，抗风压性能等级为4级。

（6）防水等建筑材料选用节能型材料。
3.1.9.3建筑维护结构节能技术措施
1、屋面节能技术措施

屋面热工性能对整个建筑负荷的影响较大，尤其是对顶层的房间。做好屋面的节能措施主要是选好保温隔热材料，屋面的保温隔热材料应选导热系数小、蓄热系数大、吸水率低的材料。本项目平屋面保温层采用A级保温层+加气混凝土找坡层。
表3-6 屋面传热系数判定
	材料名称

（由外到内）
	厚度
	导热

系数
	蓄热系数
	修正

系数
	热阻
	热惰性指标

	
	（mm）
	W/(m2.K)
	W/(m2.K)
	
	m2.K/W
	D=R*S

	细石混凝土（内配筋）
	40
	1.740
	17.00
	1.00
	0.02
	0.39

	A级保温层
	40
	0.070
	0.32
	1.10
	1.81
	0.39

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.37
	1.00
	0.02
	0.24

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.20
	1.00
	0.07
	1.19

	各层之和
	220
	—
	—
	—
	1.92
	2.21

	屋顶热阻Ro=Ri+∑R+Re=2.07 m2.K/W

	屋顶传热系数K=1/Ro=0.48W/m2.K

	屋顶满足K=0.48，满足《海南省公共建筑节能设计标准》的规定


2、外墙节能技术措施
外墙是建筑维护结构主体，是室内外热交换的主要部位。墙体尽量选用导热系数低材料，做到以自保温为主，外保温为辅。在选用外保温系统时，要注意必须满足水密性抗风压以及温度湿度变化的耐候性要求，同时要满足防火要求。本项目外墙措施如下：
1）本工程外墙墙体材料为200厚钢筋混凝土剪力墙和有自保温性能的砼加压气块。
2）采用外墙外保温构造措施
外墙外保温建筑构造的保温层中部用粉煤灰混凝土加压砌块，外部选用35厚无机玻化微珠保温（A级不燃材料）。
表3-7  外墙传热系数判定
	材料名称

（由外到内）
	厚度
	导热

系数
	蓄热系数
	修正

系数
	热阻
	热惰性指标

	
	（mm）
	W/(m2.K)
	W/(m2.K)
	
	m2.K/W
	D=R*S

	无机玻化微珠保温
	35
	0.070
	0.045
	1.20
	0.18
	0.39

	砼加压气块
	200
	0.147
	2.36
	1.36
	1.20
	2.83

	混合砂浆
	10
	0.870
	10.75
	1.00
	0.01
	0.12

	墙体各层之和
	245
	—
	—
	—
	1.39
	3.14

	墙体热阻Ro=Ri+∑R+Re=1.54m2.K/W

	墙体传热系数K=1/Ro=0.65W/m2.K

	墙体满足K=0.65，满足《海南省公共建筑节能设计标准》的规定


3、外窗节能技术措施（含阳台门透明部分）
门窗是薄壁的轻质构体，是耗热的薄弱环节，普通单层玻璃窗能量损失约为建筑物冬季保温或夏季降温能耗的50%以上，改善其绝热性能是节能的重点工作之一。在满足通风、采光和里面的要求前提下，应尽量根据不同朝向控制窗墙比，尽量避免东西向开大窗。同时，要根据空调设备的价格和制冷、采暖费用的比较确定合适的外窗类型。
1）各朝向外窗选用断热铝窗，中空玻璃。
2）公建外窗选用断热铝，中空玻璃。
3）7层及7层以上的外窗及阳台门的气密性等级6级。
4）户门采用成品钢质保温防护门。
表3-8  外窗传热系数判定
	规格型号
	窗墙比
	传热系数W/(m2.K)
	窗墙比限值
	K限值

	断热铝合金单框普通中空玻璃窗5+9A+5
	0.15
	3.00
	窗墙面积比≤0.20
	≤3.3


满足《海南省公共建筑节能设计标准》的规定

表3-9 门窗的气密性判定表
	楼层
	气密性等级
	气密性等级限值

	1-6层
	4级
	不低于4级

	7层及7层以上
	6级
	不低于4级

	满足《海南省公共建筑节能设计标准》的要求
	
	


表3-10  户门传热系数判定
	户门类型
	规格型号
	传热系数
	指标限值

	户门
	钢质保温防护门
	3.0
	≤3.0

	满足《海南省公共建筑节能设计标准》的要求


4、居住建筑的屋顶和外墙节能综合措施
1）建筑外墙饰面及屋顶面层宜采用浅色饰面，如浅色涂料（涂膜）、浅色饰面砖及热反射涂料，以减少外表面对太阳辐射热的吸收。
2）外墙保温宜采用外保温隔热构造；条件许可时优先采用自保温体系；采用自保温、夹芯保温、内保温构造时，应加强对屋顶、外墙热桥部位的保温隔热措施，防止热桥部位结露； 

外墙外保温材料应符合国家现行防火规范的规定；顶层建筑采用有机类材料外保温系统时，应在窗顶或楼层处设置燃烧性能为A级的不燃材料的防火隔离带，应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料；当有外幕墙体系时防火隔离带必须设在楼层处。
3）平屋顶宜采用不同构造形式的倒置式屋面、种植屋面；
4）屋顶宜采用平、坡屋顶结合的构造形式，合理利用屋顶空间。
跃层平台（露台）及坡屋顶内部空间利用部分的屋顶和老虎窗顶部、侧壁的传热系数，要求同屋顶；
5）有条件时，坡瓦屋顶构造层内宜设置高反射率的阳光反射膜（如加筋铝箔）和封闭空气间层，以提高屋顶隔热效果。
  外墙、屋顶中的接缝、混凝土、嵌入外墙的金属件等构成的热桥部位应做好保温隔热措施；外墙、屋顶的变形缝盖口构件内侧，应嵌填厚度不小于50mm的膨胀聚苯板，阻断变形缝中的空气通道。

居住建筑围护结构各部分传热系数限值[K,（Km）]

	体形

系数
	围 护 结 构 部 位
	传热系数K，Km W/(㎡·K)

	
	
	轻质结构
	重质结构

	≤0.40
	屋面
	0.80
	1.00

	
	外墙
	1.00
	1.50

	
	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	1.5

	
	分户墙、楼板、楼梯间隔墙、封闭外走廊隔墙
	2.0

	
	户门
	3.0（通往封闭空间），2.0（通往非封闭空间或户外）

	
	外门窗
	窗墙面积比Cm
	传热系数K
	综合遮阳系数

SCw(东、西向/南向)

	
	
	窗墙面积比≤0.20
	4.0
	—/—

	
	
	0.20<窗墙面积比≤0.30
	3.6
	0.45/0.50

	
	
	0.30<窗墙面积比≤0.40
	3.2
	0.40/0.45

	
	
	0.40<窗墙面积比≤0.45
	2.8
	0.35/0.40

	
	
	0.45<窗墙面积比≤0.60
	2.5
	0.25

	
	屋顶透明部分
	面积: ≤屋顶总面积的4%
	3.6
	0.50

	>0.40
	围 护 结 构 部 位
	传热系数K，Km W/(㎡·K)

	
	
	轻质结构
	重质结构

	
	屋面
	0.50
	0.60

	
	外墙
	0.80
	1.00

	
	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	1.0

	
	分户墙、楼板、楼梯间隔墙、封闭外走廊隔墙
	2.0

	
	户门
	3.0（通往封闭空间），2.0（通往非封闭空间或户外）

	
	外门窗
	窗墙面积比Cm
	传热系数K
	综合遮阳系数

SCw (东、西向/南向)

	
	
	窗墙面积比≤0.20
	3.6
	—/—

	
	
	0.20<窗墙面积比≤0.30
	3.2
	0.45/0.50

	
	
	0.30<窗墙面积比≤0.40
	2.8
	0.40/0.45

	
	
	0.40<窗墙面积比≤0.45
	2.5
	0.35/0.40

	
	
	0.45<窗墙面积比≤0.60
	2.3
	0.25

	
	屋顶透明部分
	面积: ≤屋顶面积的4%
	3.2
	0.50


满足《海南省居住建筑技能设计标准》的要求

注： 表中外门窗部分综合遮阳系数为夏季综合遮阳系数，冬季外窗的综合遮阳系数应大于或等于0.65。

3.1.9.4建筑维护结构综合评估
多层建筑墙体为砖混结构，外贴燃烧性能为A级的外墙保温材料无机玻化微珠保温材料，材料为红砖或多孔砖；顶层建筑采用框剪结构，墙体采用空心砖或多孔砖，外贴燃烧性能为A级的外墙保温材料无机玻化微珠保温材料，填充物为水泥加砌块。与传统建筑相比，建筑围护结构有较大的改善，传统的建筑外围护结构往往是承重功能与保温隔热功能相结合，构造较为简单，单纯用砖石、混凝土或木材构成，本项目采用空心砖等新型墙体材料，保温隔热功能较好。
住宅楼户门采用金属门板，采取厚玻璃棉板或厚岩板为保温隔音材料，窗户玻璃采用双层中空玻璃，具有优良的保温、隔热、隔音等性能和节能效果。

本项目各类建筑通过控制建筑体形系数，外围护结构采用保温性能良好的墙体保温系统；层面保温隔热系统；外门窗采用断桥隔热铝窗和三层中空玻璃等措施，减少了围护结构的散热，改善了建筑热环境的质量，提高了供热系统的热效率，达到了降低能耗节约能源的目的。
建筑的体形系数、各部分围护结构的传热系数、外门窗的各朝向平均窗墙面积比、传热系数、综合遮阳系数、建筑材料的选择等各项指标均符合或优于《海南省公共建筑节能设计标准》、《海南省居住建筑节能设计标准》的规定性指标，可判定项目设计建筑为节能建筑。
3.2设备选择原则及对比评价

3.2.1设备选择原则

（一）技术先进、操作简单、维修方便、高效低耗、运行可靠。

（二）各设备间相互适应、能力匹配、运输畅通，避免环节中出现“瓶颈”现象。

（三）尽量选用相同型号、规格的设备，以便于备品、配件的互换，减少其备用量。

（四）以国产的技术先进，性能可靠的设备为主。

3.2.2 主要用能系统与设备的初步选择
根据本项目的建设内容及特点特点，项目建成运营后，主要用能系统有采暖空调系统、照明系统、电梯系统、地下车库通风系统、生活给水系统、其它生活用电系统和管道天然气。
（1）空调系统与设备的初步选择
按规划设计方案，本项目建筑主要为住宅和配套公建，商店、消控室、物业管理用房、快递收发室、医疗点、文化室等。除地下车库外，其它建筑均有夏季空调、冬季采暖需求。
所建住宅采用家用房间空调器（电驱动的热泵型），空调设备拟推荐选择符合国家现行标准规定的节能型产品，能效等级达到2级要求。
（2）地下建筑通风系统
地下室水泵房换气次数按3-4次/小时，配电房及发电机房换气次数按其消除发热、余湿量考虑，采用机械排风、机械送风。地下车库换气次数5次/小时，机械排风，车库入口自然进风。

（3）给水系统与设备的初步选择
本项目室内生活给水采取分区方式供水，1～5层由市政管网直接供水，6～11层为供水中压区，中压区采用恒压变频系统加压供水。地下室分区设地下生活水池和水泵房。
（4）照明系统与设备的初步选择
照明照度标准按《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）的规定执行。住宅、幼儿园照明推荐采用紧凑型荧光灯，商业、物业照明推荐采用细管径直管形荧光灯，室外照明、公共走道、楼梯间室外庭院灯采用太阳能电源供电，灯具采用节能型LED光源，控制开关采用光控红外感应式节能延时开关。主要场所照明功率密度指标见下表。

  表3-11主要场所照明功率密度值
	房间或场所
	照明功率密度（W/m2）
	对应照度值（lx）

	餐厅
	6
	150

	卧室
	6
	75

	起居室、厨房、卫生间
	6
	100

	消控室、物业管理用房、快递收发室
	9
	300

	商铺、文化室、医疗点
	10
	300

	车库
	5
	75


所选灯具的效率：荧光灯灯具效率≥75%（敞开型）或65%（有格栅或遮光罩）；高强度气体放电灯（金属卤化物灯）灯具效率≥75%（敞开型）或60%（有格栅或遮光罩）
3.2.3 能源消耗情况
1、能源消耗种类
本项目为场部职工安置小区项目，项目建成运营后，主要能源消耗种类为电力、天然气和耗能工质水。
电力：空调系统、照明系统、电梯系统、地下车库通风系统、生活给水系统和其它生活用电系统等用电。
水：生活、商业、办公、绿化等用水。
天然气：住户生活使用，使用量按居住人数人均年用量60m3计。
2、主要能源消费数量
  3-12 项目能源消耗结构表
	序号
	能源种类
	消耗量
	折标量（吨标准煤）

	
	
	
	折标系数
	当量值
	占比例（％）

	1
	电力
	82.88万kwh/a
	0.1229 kgce/kWh
	1581.35
	75.98

	2
	天然气
	36.17t/a
	1.3300 kgce/kg
	481.06
	23.11

	3
	水
	21.88万t/a
	0.0857

kgce/t
	18.75
	0.91

	
	合 计
	
	
	208.16
	100.00


3.3小区布置原则及主要内容
3.3.1场地布置原则
根据本市规划管理有关规定，本项目规划目标是立足于以人为本和尊重与保护环境的基础上，将项目打造成当地的示范性生活小区。本项目已经对项目总平面布置进行了周详的论证和合理的规划，使项目规划、布局与当地区城市规划相匹配。因此项目选址应注重地势平坦、地质条件稳定，便于建设，同时区位优越，交通便利等原则。居住小区的规划部局，综合考虑路网结构与住宅部局、群体组合、绿地系统及空间环境等内在联系，构成一个完整的、相对独立的有机整体，并遵循以下原则：

（一）项目选址要考虑地形特点，根据城市现状和发展要求对商业中心的分布、商业建筑的布局等作出一系列的规定，商业建筑的选址应该符合城市规划的要求，服从城市总体发展的需要。

（二）方便居民生活，有利组织管理。

（三）合理组织人流、车流，有利防卫。

（四）供电、通迅、路灯等管线地下埋设。

3.3.2场地布置
新盈胶厂集中居住点建设项目项目，位于海南儋州市市郊，毗邻洋浦经济开发区，距西线高速公路入口处 22 公里，离儋州市区 7 公里。公司场部的土地与市区接壤，被儋州市政府规划定位为：那大城区的北部片区门户和重要综合服务区，儋州市特色旅游小镇和特色农产品生产及贸易中心。

本项目位于儋州市新盈农场场部（新盈片区）以西，土地性质为乡村建设用地。区内现居民为农场职工及家属，人数不多，人口密度小。

项目用地规划为村庄住宅用地。本项目为橡胶厂以及周边新兴、新秀、新乐、新豪等 5 个生产队搬迁安置工程，取得了项目备案、建筑规划许可。根据儋州市自然资源和规划局出具的土地证（琼（2021）儋州市不动产权第第0044946号,）乡字第46040010620222005号，项目用地规划为村庄住宅用地。项目场地总平面布置见附件“规划图”。
[image: image1.png]EEWE . ATERRE S FERSE. T
BHE. ITRME. kERE (FX. EN
V) HRREGERE HSRERE
Pl BIEMIRE . FERIR, THRE
- BB M TREITM.





[image: image2.jpg]Wiﬁﬁ‘ TRR SPEERERIE
Effect Display

B ASERER





需要下载完整报告，请来电咨询：13876690035 

方能投资不仅可以提供相关的案例，还可以给您量身定制备案、贷款、融资等专业报告。
需要下载完整报告，请来电咨询：13876690035 

方能投资不仅可以提供相关的案例，还可以给您量身定制备案、贷款、融资等专业报告。
[image: image3.jpg]



鸟瞰效果图





平面规划图





鸟瞰规划图








PAGE  

