海南大北农生物科技有限公司年产 15 万吨饲料项目

节能报告

建设单位: 海南大北农生物科技有限公司 编制单位：海南方能投资顾问有限公司

二 O 二四年三月

I 项目摘要表

| 项目概况 | 项目名称 |  | 海南大北农生物科技有限公司年产 15 万吨饲料项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设单位 |  | 海南大北农生物科技有限公司 |  |  | 联系人/电话 |  |  |
|  | 节能报告编制 单位 |  | 海南方能投资顾问有限公司 |  |  | 联系人/电话 | 羊壮志 13876690035 |  |
|  | 项目建设地点 |  | 新建项目 |  |  | 所属行业 | 饲料加工 |  |
|  | 项目性质 |  | 新建  改建□ 扩建□ |  |  | 项目总投资 | 2000 万元 |  |
|  | 投资管理类型 |  | 审批  核准□ 备案□ |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设期 |  | 8 个月 |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模及主要内容 |  | 建设规模： 改建成一条配合料生产线，新增年产 15 万吨配合饲料的生产能力。 实现新增销售收入 5 亿元，创利润 1000 万元，上缴国家税金 800 万元。主要内容： 1、按年产 15 万吨配合饲料生产工艺要求，改建饲料生产车间、筒仓等。 2、购置全套生产设备，所有设备采用电脑控制，动力设备采用中央变频控制，形成一条高智能、高端配合料生产线。 3、完善生产所需的水、电公用设施； 4、完善消防、环保、绿化等附属设施。 |  |  |  |  |  |
| 项目年综合能源消费增量 | 能源种类 |  | 计量单位 | 年需要实物量 | 计算用折标系数 |  |  | 折标煤量(tce) |
|  | 电力 | 当量值 | 万 kWh | 432.00 | 1.229tce/万kWh |  |  | 530.93 |
|  |  | 等价值 |  |  | 2.98tce/万 kWh |  |  | 1287.36 |
|  | 天然气 |  | 万 m3 | 73.20 | 12.147gce/万 m3 |  |  | 889.16tce |
|  | 柴油 |  | 万 L | 2.16 | 1.4571tce/t |  |  | 27.07t |
|  | 水 | 当量值 | 万 t | 480 | 0.0857kgce/t |  |  | 411.36 |
|  | 项目年综合能源消费量(tce） |  |  |  | 当量值 |  |  | 1858.52 |
|  |  |  |  |  | 等价值 |  |  | 1287.36 |

| 对所在地 | 对所在地能源消费增量的影响 | 2015 年海南省万元 GDP 能耗 0.5233 吨标准煤，海南省国内生产总值（GDP）3702.8 亿元，能源消费总量 1938 万吨标准煤；2015 年儋州市万元 GDP 能耗 0.300 吨标准煤，儋州市国内生产总值（GDP）230.20 亿元，能源消费总量 69.21 万吨标准煤。对海南省能源消费增量影响， m 值为 0.03%，即 0.03≤1，表明该项目对海南省能源消费增量的影响较小；对儋州市能源消费增量影响，m 值为 0.67%，即 0.3＜0.67≤1，表明 该项目对儋州市能源消费增量有较大影响。 |
| --- | --- | --- |
| 能源 |  | 2015 年海南省万元 GDP 能耗 0.5233 吨标准煤，海南省国内生产总值（GDP）3702.8 亿元，能源消费总量 1938 万吨标准煤；2015 年儋州市万元 GDP 能耗 0.300 吨标准煤，儋州市国内生产总值（GDP）230.20 亿元，能源消费总量 69.21 万吨标准煤。项目项目对海南省完成节能目标的影响，n 值为 0.024%，0.024≤0.1，说明本项目增加值能耗对海南省节能目标的完成影响较小；项目对儋州市完成节能目标的影响，n 值为0.44%，0.3＜0.44≤1，说明本项目增加值能耗对儋州市节能目标的完成 有较大影响。 |
| 消费 |  |  |
| 影响 |  |  |
|  | 对所在地完成 |  |
|  | 节能目标的影 |  |
|  | 响 |  |

注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008)

Ⅱ分析概要

依据国家发展和改革委员会《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委令 2016 年第 44 号）、海南省人民政府关于印发海南省固定资产投资项目节能审查实施办法的通知（琼府〔2017〕47 号）的要求，固定资产投资项目节能审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据。政府投资项目，建设单位需在开工建设前取得节能审查主管部门出具的节能审查意见。未按本办法规定进行节能审查，或节能审查未获通过的项目，建设单位不得开工建设，已经建成的不得投入生产、使用。建设单位建设开工前应向市发改或者省发改提出项目节能审查申请，提交内容包含节能分析篇（章）的项目可行性研究报告（项目申请报告）或者提交项目节能报告。

受项目业主单位海南大北农生物科技有限公司的委托，由我单位承担对该项目的节能篇章进行分析。我单位接受该项节能咨询服务的任务后， 立即组织能源、经济、建筑等方面的专家对该“节能篇章”进行了认真的分析， 并按海南省人民政府关于印发海南省固定资产投资项目节能审查实施办法的通知（琼府〔2017〕47 号）的规定出具《海南大北农生物科技有限公司年产 15 万吨饲料项目节能报告》。

节能分析过程主要包括：前期准备、选择分析方法、项目节能分析、形成结论并编制节能文件。具体编制过程如下图所示。

该项目节能分析以标准对照法为主，结合类比工程分析法。通过对照相关节能法律法规、政策规范、技术标准和规范，对该项目的能源利用是否科学合理进行分析；通过类比分析法分析其能效水平，通过数学统计和

分析，发现该项目的节能潜力、存在的问题，并针对问题提出行之有效的可行性措施。

接受业主委托

准备工作

确定项目评估范围，组建评估小组； 确定项目性质，收集相关行业资料； 编制评估工作计划和进度方案。

现场工作

现场收集基础资料，了解项目建设情况； 调研项目实际运行情况，了解项目用能系统； 认真与业主进行沟通，进一步理解项目情况。

编制工作

项目符合性分析

项目与国家、海南省产业政策符合性分析； 项目与相关法规和行业设计标准符合性分析。

项目能耗状况及指标分析项目用能品种可行性和合理性；

确定项目资源能源年需求量及单耗指标。

各系统节能措施综合分析

项目能源管理体制

作出评估结论，提出措施建议

节能评估报告完成

目	录

I 项目摘要表	2

Ⅱ分析概要	4

第一章 项目基本情况	4

  - 项目建设情况	4

  - 分析评价范围	11

  - 报告编制情况	13

第二章 分析评价依据	17

  - 相关法规政策依据	17

  - 相关标准规范	19

  - 相关支撑文件	21

第三章 建设方案节能分析	23

  - 项目厂址选择节能分析	23

  - 总平面布置节能分析评价	24

  - 主要用能工艺节能分析评价	25

  - 项目建设设备方案节能分析评价	26

  - 辅助生产和附属生产设施节能分析评价	34

  - 能源计量器具配备方案	36

第四章 节能措施	40

  - 节能技术措施	40

  - 节能管理方案	44

  - 本章分析小结	49

第五章 项目能源消耗及能效水平分析	53

  - 项目能源利用状况	53

  - 项目能效水平分析	55

第六章 能源消费影响	57

  - 对所在地能源消费增量的影响	57

  - 对项目所在地能源消费的影响	59

  - 本章分析小结	60

第七章 结论	61

第一章 项目基本情况

  - 项目建设情况

    - 建设单位情况

      - 基本情况

海南大北农生物科技有限公司创建于 2014 年 7 月，是大北农集团全资公司。主要经营范围为：生产、销售饲料。

      - 企业技术实力

大北农集团拥有 3 家农业产业化国家重点龙头企业、12 家国家级高新技术企业，是国家认定企业技术中心、国家创新型企业，是中国饲料工业协会副会长单位、中国畜牧业协会副会长单位、中国兽药协会副会长单位、中国种业协会副会长单位、中关村农业生物技术产业联盟理事长单位、中关村经济 20 强企业。拥有饲用微生物工程国家重点实验室和作物生物育种国家地方联合工程实验室，建有中关村海淀园博士后工作站分站和北京市首家民营企业院士专家工作站，与国内外近百家科研院所建立长期合作。迄今，大北农集团旗下获得农业部《饲料质量安全管理规范》验收的企业数已上升到 24 家，约占行业上榜数的 1/6，大北农集团继续稳居行业领先地位。

2004 年大北农开始进驻海南市场，经过近15 年的发展，现已初具规模， 在海南已形成区域性发展的事业部管理架构。大北农集团饲料产业海南区依托大北农集团雄厚的科技实力和先进的经营管理理念，不断开拓进取， 不断强化企业的特色和优势，使公司取得了长足的发展，已建立了较为完善的销售网络和服务网络，也培养了一支技术水平高的员工服务队伍，专业从事配合饲料、高档畜禽浓缩料以及预混料的研发、生产、营销与服务，

是集团迈向世界级农牧企业的重要组成部分。长期以来，大北农集团饲料 产业海南区始终坚持以“科技求发展、以市场为导向”的经营理念，以开发安全、环保、优质、高效的饲料产品为主导，以追求一流的产品质量为宗旨， 致力为海南畜牧业的发展做出自己应有的贡献。作为中国饲料行业前三强、农业产业化国家重点龙头企业大北农集团非常看好海南发展前景，愿与海 南共发展、共繁荣。大北农集团在诸多领域已取得了瞩目的成绩，在自身 不断发展壮大的同时，对全行业的发展亦起到了显著的推动作用，在国家 农业现代化建设中，充分发挥龙头带动作用，有力承担起企业的责任，获 得了行业的广泛肯定。未来，在社会各界的关注与支持下，大北农集团将 继续秉承“报国兴农、争创第一、共同发展”的理念，进一步深化转型升 级，加快规模化、标准化、品牌化发展，以投资海南饲料生产基地为契机， 加强与木棠工业园区内的企业深度合作，互惠共赢，积极参与海南自由贸 易港建设，共享中国发展机遇，共享中国改革成果。未来，大北农集团利 用自身优势整合木棠工业园区优质资源，将海南省打造成区域总部，积极 拓展国际业务，进军东南亚市场，努力创建世界级农牧科技企业，树立百 年品牌。

      - 组织机构

公司下设一室六部，即：公司行政办公室、财务部、技术部、质检部、生产部、销售部、设备部。

      - 社会就业

本项目实施后，提供社会就业岗位 100 个。

      - 发展规划

根据公司发展规划和战略方针，凭借对饲料加工市场的深入调查与研究、敏锐的市场洞察力、高效快捷的组织能力、独特的经营思想、科学决

策手段和我国饲料行业发展趋势，以建设单位法人代表为牵头人，由办公室、技术部、财务部、销售部等相关部门成立项目规划建设领导小组，专门负责项目的规划、建设、管理、融资、协调等相关工作，项目建设前期准备工作顺利。

大北农集团饲料产业海南区未来发展规划：

2020 年 8 月海南大北农工厂投产，销量 5 万吨，利润 500 万

2021 年，年销量 10 万吨，利润 1000 万

2022 年，年销量 15 万吨，利润 1500 万

2023 年，在海南东线兴建第二个饲料厂。

    - 项目市场分析

- 政策优势

根据海南省农业厅印发的《海南省畜牧业发展规划（2016-2020）》， 生猪产业发展目标是：到 2020 年，生猪年出栏控制在 600 万头左右，其中

海南本地黑猪加大发展力度，出栏量要达到 180 万头，猪肉总产量稳定在44 万吨以上，规模养殖的比重达到 60%以上；生猪出栏率达到 180%以上， 出栏生猪平均胴体重 75 公斤左右；良种繁育体系建立健全，种猪供应能力满足生产需求；畜禽粪污资源化利用率达到 80%。产业布局以资源为基础， 以市场和环境功能区划为导向，以提高生猪养殖效益、降低污染排放为目标，重点适度发展西部生猪生产，控制东部地区生猪发展，兼顾中部及南部生态旅游区域生猪产业的发展。到 2020 年，家禽总出栏达到 2 亿只，其

中东部出栏 1.1 亿只、中部出栏 3000 万只、西部出栏 6000 万只。肉鸡出栏

达到 1.4 亿只，肉鸭出栏达到 4800 万只，肉鹅出栏达到 1200 万只，蛋鸡存

栏 270 万只，禽肉产量 34 万吨，禽蛋产量 5 万吨；建立健全良种繁育体系， 良种自给率达到 80%；家禽粪污资源化利用率达到 95%。以资源禀赋为基

础，以提高肉鸡、蛋鸡养殖效益、降低污染排放为目标，控制肉鸡产业发展，兼顾蛋鸡产业发展。

2019 年 11 月 11 日，农业农村部召开的常务会议指出，要全力恢复生猪生产，督促各地严格落实省负总责和“菜篮子”市长负责制，推动已出台政策尽快落地见效，加强生猪生产监测预警和形势研判，多方引导稳定市场预期，努力促进禽肉、牛羊肉、水产品等猪肉替代品生产。坚持不懈抓好非洲猪瘟防控，严格落实执行各项有效防控措施，确保疫情不反弹。海南把加快推进传统畜牧业向现代畜牧业转型升级，提升核心竞争力，实现可持续健康发展畜牧业养殖业作为自己的战略选择，畜牧业养殖业的发展必然带动饲料生产加工业的发展，饲料生产加工业的发展也将促进畜牧业养殖业的进一步发展。

- 市场优势

海南全省年人均猪肉消费量为 24.28 公斤，其中城镇居民年人均猪肉

（不含户外消费量和肉制品）消费量为 29.73 公斤，占肉类购买量的 54.19%； 农村居民人均消费猪肉约 18.2 公斤，占肉类消费的 56.07%左右。农村居民人均猪肉消费量仅为城镇居民人均猪肉购入量的 61.22%。随着城镇化建设的不断推进，城乡差距将逐渐缩小，猪肉消费也将逐年升高。

海南省城镇居民和农村居民人均肉禽消费量约为 22 公斤和 13 公斤；

城镇居民和农村居民人均禽蛋消费量 5.3 公斤和 2.5 公斤。家禽的生产在满足本岛消费的同时也面向广东、香港、新加坡等地高端消费市场，近几年出岛出口增长迅速。随着海南自由贸易港有序推进，在国内外影响力的进一步加深，海南省禽蛋、禽肉市场前景将更加广阔。

海南养殖业水平在全国一直处于落后状态，还有很大的提升空间。海南省部分地区禁止养猪，但西部地区没有禁止，由于儋州地区优势明显，

目前已成为海南新建饲料厂的首选地方，且于儋州市政府大力支持大北农集团此项目落户。近年来海南通过做强做大生猪产业，调整优化畜禽产业结构，推进畜禽养殖产业化，规模化经营，促进了全省畜牧业的快速发展。同时在省政府政策导向支持下，每年养殖户新增人数不断增加，原有养殖户也不断扩大养殖规模，每年的饲料需求不断增多，其市场前景广阔，潜力巨大，市场优势明显。据统计，海南畜禽饲料年需求量达到 300 万吨，

每年从岛外调进饲料近 40 万吨，市场需求缺口还很大。同时，饲料行业竞争日益加剧，产品盈利空间降低，为降低运输成本，并保证产品品质，饲料产品需要本地化生产。可以看出，该项目市场空间非常巨大。

罗牛山股份有限公司作为海南本地养猪大企业，海南省的“菜篮子” 工程保障基地，海南省大型的种猪繁育基地，该公司生猪系统在全岛 14 个

市县建有养猪生产基地场 35 个，年出栏生猪达 30 万头。2020 年拟投资 3.25

亿元建设罗牛山崖州 15 万头现代循环农业示范基地项目。此次投资是为顺应生猪养殖行业发展态势，项目建成后将有利于进一步扩大生猪养殖规模， 做大做强生猪养殖业务。作为大北农集团饲料产业海南区最重要的合作伙 伴，罗牛山的生猪产业布局也将进一步拓展大北农集团饲料产业海南区未 来的发展空间。

- 技术优势

目前大北农集团饲料产业海南区拥有一批精干的科技研发和管理人员， 专业从事配合饲料、高档畜禽浓缩料以及预混料的研发、生产、营销与服  务，是集团向世界级农牧企业跨越式发展的重要组成部分。

- 价格优势

儋州地区人力资源丰富，价格较低，饲料原料来源于国内，且洋浦经济开发区正在筹建国际粮油加工工业园区，资源丰富，就地取材，致使生

产成本低，同时，儋州地区的交通四通八达，水、陆交通已经形成，其运输方便，运输成本低廉，形成产品销售成本较低，本项目产品具有较强的综合价格竞争优势。

综上所述，市场前景美好，盈利空间巨大，极具市场竞争优势。

    - 项目建设情况

- 建设主要内容

①按年产 15 万吨配合饲料生产工艺要求，改建饲料生产车间、筒仓等。

②购置全套生产设备，所有设备采用电脑控制，动力设备采用中央变频控制，形成一条高智能、高端配合料生产线。

③完善生产所需的水、电公用设施；

④完善消防、环保、绿化等附属设施。

- 项目建设规模

改建成一条配合料生产线，新增年产 15 万吨配合饲料的生产能力。实

现新增销售收入 5 亿元，创利润 1000 万元，上缴国家税金 800 万元。

- 建设期限

8 个月

- 项目建设工程方案

①项目整体区域划分为：办公区、生产区。

办公管理区、生产区相对独立，又紧密联系成为一体。其中轻污染的饲料生产车间位于主导方向向下。

②设有污水处理池、厂区绿化、消防工程、防雷措施等配套工程。

- 项目布局方案

①布局原则

根据运输、防火、安全、环保、风向等要求，合理的确定各建筑物、道路、工程管线等设施之间的距离，力求使平面布置合理紧凑。适当的利用和改造自然地形条件，使场地排水畅通，符合项目生产环保要求。

②布局方案

应满足工艺生产要求，功能分区明确，布局合理。根据本项目特点， 主要划分为办公管理区、生产区。

    - 公用、辅助工程

- 给水设计

达标组织排

消防用水

消防水池

废水处理

生产用水

自来水

本项目生产、生活用水由正规管网负责提供，外部给水管网引至项目区内。供水流程如下：

项目区生产、生活及消防给水采用合并管网系统，给水主管沿场内埋地敷设，管顶用混凝土硬化。给水管采用 PPR 管，室内消防循环水管道采用内外热镀锌钢管。

- 排水设计

排水采用清浊分流，生产线内的污水需经过污水处理池系统处理后， 方可排出项目区流入市政污水管网。场地雨水经雨水管网组织排出项目区外。

- 防雷措施

本项目属二类工业建构筑物，本设计在建筑物屋面、顶部及易受雷击部位装设避雷带或避雷针，接地装置冲击接地电阻值符合建构筑物防雷规范。

- 消防工程

根据国家《消防法》和《建筑设计防火规范》、进行消防设计。

按照《建筑灭火器配置设计规范》配置消防器材，在生产区修建消防水池，装备干粉灭火器和消防自动报警器。

  - 分析评价范围

    - 评价范围

项目节能评价范围主要包括：海南大北农生物科技有限公司年产 15 万吨饲料项目的工艺选择、设备选型、选址及总平面布置、电气专业、给排水专业等与项目直接关联的所有用能环节。本报告主要对其消耗的能源、耗能工质的使用分配和主要用能设备选型的合理性，主要工艺能耗指标的先进性及节能措施的可行性作出科学、公正的分析。

    - 评价内容

根据《固定资产投资项目节能审查办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令[2016]44 号）文件精神，参考《固定资产投资项目节能评估和审查工作指南（2018 年本）》的相关要求，针对该项目主要工作为以下内容：

- 项目能源消费总量及结构；

- 项目是否符合有关法律、法规、规章和产业政策；

- 项目是否符合国家、地区和行业的节能设计标准及规范；

- 项目能源消费及能效水平的分析；

- 项目是否选用国家和省已公布淘汰的用能设备；

- 项目能耗指标水平是否超过国家和地区规定的限额，是否达到 国内同行业水平的先进水平，项目能源利用效率；

- 用能计量仪器配置情况是否符合国家和地方的相关要求和标准；

- 项目能源供应及落实情况；

- 项目采取的节能措施及效果评价；

- 项目对所在地能源消费及万元单位 GDP 能耗下降目标等节能目标完成情况的影响，项目是否符合所在地节能规划相关要求。

    - 评价方法

节能评价通用的主要评价方法包括标准对照法、能源能量折算法、类比分析法、专家判断法等。

- 标准对照法

依据国家政策、法规、规章及相关标准针对本项目进行核查评价；是指通过对照相关节能法律法规、政策、技术标准和规范，对项目的能源利用是否科学合理进行分析评价。评价要点包括：项目建设方案与节能规划、相关行业准入条件对比；项目平面布局、用能情况等建设方案与相关节能设计标准对比；主要用能设备与能效标准对比；项目单位产品能耗与相关能耗限额等标准对比等。

- 能源能量折算法

依据《综合能耗计算通则》、《企业能耗计算与测试导则》等相关能源折算标准对本项目的各种能源消耗情况进行折算分析。

- 类比法

针对建设项目的特点，类比正在运行的同类企业的能源消耗状况，进行能源消耗分析和节能降耗措施的提出。

- 专家评议法

组织相关方面的专家针对项目特点及能源消耗情况进行分析、预测， 对专家讨论及质疑结果进行分析汇总，编制专家评价意见表。

本评价报告主要采用标准对照法、能源能量折算法及类比分析法对该项目进行节能评价。

  - 报告编制情况

    - 工作简况

2020 年 12 月，本公司受海南大北农生物科技有限公司委托进行《海南

大北农生物科技有限公司年产 15 万吨饲料项目节能报告》编制，次日公司

启动成立了项目节能工作小组(技术负责人 1 名和相关工作人员 2 名)，制定了工作计划，并按照工作计划，赶赴现场调研项目情况。项目工作小组和海南大北农生物科技有限公司项目负责人做了充分的沟通交流，收集了项目饲料加工工艺及生产设备、电气、建筑、结构、给排水等方面真实数据等，还对项目合理用能、节能节水措施等情况作了详细的调研工作。通过对项目的现场调研、收集项目相关资料、确定评估依据、选择评估方法、分专业进行节能评估、形成评估结论等环节，编制完成了本节能报告。

    - 指标优化情况

节能分析工作项目组在对建设单位所提供的资料进行详细分析的基础上，对项目相关能耗指标进行了详细计算，主要计算结果如下：工业总产值为50000万元，工业增加值为1000万元，项目达产年综合能源消费量（当量值）为1858.52吨标煤，综合能源消费量（等价值）为1287.36吨标煤。

    - 主要节能措施及节能效果

项目初期设计对工艺装置及公用辅助工程系统都采用了大量的节能措施，主要节能措施及节能效果情况详见表 1-4 所示。

本项目在总图布置、工艺设备、建筑、结构、电气、给排水等各个方面都充分考虑了一系列的节能技术措施，如合理设置变配电室，使其位于负荷中心，减少电缆敷设数量、距离及线损。设计尽量充分利用自然采光及通风，建筑外墙上均匀设计开启窗扇，以利采光和通风。通过优化计算， 合理选用设备及管道等的保温材料，确定合理保温结构，尽量节省保温材料。水管、阀门保冷材料和厚度符合节能规范要求，保温材料选用橡塑复合隔热材料。控制系统软件突出节能降耗的特性，通过有效的能量优化算法及控制方式，达到较高的节能效果，降低冷站冷量生产的能耗成本，提高系统长期运行的经济性等等。

项目采用雨水回收系统，用于生产设备冲洗，年节约用水量约为 53.33 万t，折合标准煤约 45.71t；项目采用高性能变压器，节约约 10%的损耗， 节电约 48 万kwh，折合标煤约 58.99t。

表 1-4  节能措施一览表

| 序号 | 用能系 统（设备） | 节能措施名称 | 实施方案概要 | 节能效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节电措施 | 照明节能 | 采用高光效节能灯具及低能耗性能 优越的光源用电附件，照明光源应选用 LED 灯等。 | 达到节能效果 |
|  |  | 变压器节能 | 采 用 新 型 节 能 变 压 器SCB13-10kV-NX2，使其自身空载损耗、负载损耗较小。选用三相配电变压器的空载损耗和负载损耗不高于现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052 规定 的 2 级能效限定值。变压器节电约 | 达到一级能效 |

|  |  |  | 10%。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空调节能 | 项目所有办公室采用家用房间空调器，空调设备拟推荐符合国家现行标准规定的节能型产品，能效等级达到 2 级要求。 | 达到节能效果 |
|  |  | 水泵节能 | 本项目中冷冻水泵、冷却水泵、乙二醇泵均采用双吸循环水泵，各型水泵的配套电机，满足《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613-2012 中 2 级能效。 | 达到节能效果 |
|  |  | 设备节能 | 自动化程度高，大部分工序采用微机控制，机械操作，降低了电耗、工艺能耗；合理装置无功功率补偿器，提 高设备功率因数。 | 达到节能效果 |
|  |  |  | 装置生产工艺中高功率用电设备采用变频器进行节能，如空气压缩机、循环水泵等。并且不选用国家明令禁止的设备和产品，建议选用国家 1 级能效标识或者列入国家节能惠民工 程推广目录的产品和设备。 |  |
| 2 | 节水措施 | 管材结构节能 | 选用结构先进、质量可靠的阀门、管道、管件及卫生洁具，做到管路系统不发生渗漏和破裂，防止漏水损失。 | 达到节能效果 |
|  |  | 循环水利用 | 冷却循环水循环使用，采用循环水物化处理装置进行处理，适当提高浓缩倍数，减少排污量。 | 符合《节水型企业评价导则》(GB/T 7119-2018)要求 |
|  |  | 用水器具节能 | 采用符合国家节能标准的高效低能耗供排水设备、用水器具和五金配件。各种用水龙头均采用陶瓷密封芯片节水型龙头，卫生间采用可调温混水型感应式龙头。 | 符合《节水型生活用水器具》要求 |
| 3 | 保温措 施 | 保温节能 | 在冷冻水管道的铺设时要做好保温 绝热措施，直埋管道采用硬质聚氨酯 | 达到节能效果 |

|  |  |  | 发泡材料保温，对保温措施的材质、厚度、构造和施工严格执行国家标准 《设备及管道绝热设计通则》GB/T 4272 和《设备及管道绝热设计导则》 GB/T 8175 的规定，管道的保温措施 节能效果均符合节能要求。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 线路损耗 | 无功补偿 | 在 10kV 母线上，无功补偿装置使能源站的功率因素由 0.80 补偿到 0.95。 | 达到节能效果 |
| 5 | 通用设备节能 | 变频节能 | 项目对非连续使用设备的电动机实施变频控制， 平均节电率至少在 20%。 | 达到节能效果 |
| 6 | 能源计 量器具的配备 | 节能管理措施 | 按国家标准《用能单位能源计量器具 配备和管理通则》GB17167-2006 的要求配备和国力能源计量器具。 | 满足节能要求 |

可见，本项目采取的节能措施具有针对性，科学可行，可以起到较好的节能降耗效果。

第二章 分析评价依据

  - 相关法规政策依据

    - 相关法律、法规、规划、行业准入条件、产业政策等

      - 《中华人民共和国节约能源法》（2018 年修正）

      - 《中华人民共和国可再生能源法》（2010 年修正）

      - 《中华人民共和国电力法》（2018 年修正）

      - 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年修正）

      - 《中华人民共和国建筑法》（2019 年修正）

      - 《中华人民共和国计量法》（2018 年修正）

      - 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018 年修正）

      - 《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年修正）

      - 《民用建筑节能条例》（国务院令 530 号）

      - 《国务院关于加强节能工作的决定》（国发【2006】28 号）

      - 《节能中长期专项规划》（2011 年）

      - 《中国节能技术政策大纲》（发改委、科技部 2006 年修订）

      - 《中国节水技术政策大纲》（国家发展和改革委员会、科技部、建设部、水利部、农业部 [2007]17 号）

      - 《国民经济和社会发展十三五规划纲要》

      - 《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（ 国发【2016】74 号）

      - 《固定资产投资项目节能审查办法》（国发改委令 2016 年第 44

号）

      - 《固定资产投资项目节能评估和审查工作指南》（2018 年本）

      - 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》

      - 《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）

      - 《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第 81 号）

      - 《海南省固定资产项目节能评估和审查管理暂行办法》（海南省人民政府文件琼府【2017】47 号）

      - 海南省人民政府文件《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（琼府［2010］44 号）

      - 《海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

      - 《海南省节约能源条例》（2015 年）

      - 《海南省节能监察暂行办法》（2014 年省政府令第 255 号）

      - 《海南省“十三五”节能减排综合工作实施方案》

    - 现行国家、行业和地方推广、限制和禁止（淘汰）的节能工艺、技术、装备、产品等目录

推荐目录

- 《国家重点支持的高新技术领域》2008 年发布

- 《重大技术装备自主创新指导目录（2009 年版）》工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会二 OO 九年十二月二十五日

- 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017 年本低碳部分）国家发展和改革委员会 2017 年 3 月

- 《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》国家发 改委 2005 第 65 号

- 《国家重点节能技术推广目录》（一～七批）

- 工业和信息化部《节能机电设备(产品)推荐目录》（一～七批）

- 《“节能产品惠民工程”高效电机推广目录》（一～六批）

- 《“能效之星”产品目录（2017 年）》

淘汰目录

- 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（一～四批）

- 《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（一～三批）

- 《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录(第一批)》工业和信息化部、水利部、全国节约用水办公室（公告）2015 年第 31 号。

  - 相关标准规范

- 《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）

- 《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）

- 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）

- 《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB24789-2009）

- 《能源管理体系要求》（GB/T23331-2012）

- 《蓄能空调工程技术标准》（JGJ158-2018)

- 《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB50264-2013）

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)

- 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)

- 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010)

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

- 《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）

- 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

- 《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）

- 《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《节水型企业评价导则》(GB/T 7119-2018)

- 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

- 《节水型生活用水器具》（CJ164-2014）

- 《海南省公共建筑节能设计标准》（DBJ46-03-2017）

- 《风机、泵类负载变频调速节电传动系统及其应用技术条件》

GB/T 21056-2007

- 《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》GB3024-2013

- 《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 GB 19577-2015；

- 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

- 《20kV 及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

- 《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）

- 《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）

- 《设备及管道绝热设计导则》（GB/T8175-2008）

- 《清水离心泵能效能限定值及节能评价值》GB19762-2007

- 《全国民用建筑工程设计技术措施--暖通空调、动力》（2009 版）

- 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 GB 18613-2012；

- 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 GB 20052-2013

- 《工业与民用供配电设计手册》（第四版）

- 《工业企业总平面设计规范》 GB 50187-2012

- 《工业企业能源管理导则》 GB /T 15587-2008

- 《评价企业合理用电技术导则》 GB /T 3485-1998

- 《交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则》

GB /T 13466-2006

- 《电力变压器经济运》 GB /T 13462-2008

- 《3～110kV 高压配电装置设计规范》 GB50060-2008

- 《工作场所有害因素职业接触限值》 GBZ2-2007

- 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013

- 《交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则》

GB /T 13466-2006

- 《燃气冷热电三联供工程技术规程》 CJJ 145-2010

- 《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》

- 《饲料加工成套设备能耗限值》NY/T2195-2012

- 其他现行国家规范和标准

  - 相关支撑文件

- 《海南大北农生物科技有限公司年产 15 万吨饲料项目可行性研究报告》

- 项目建设单位提供的有关基础数据、技术资料及编制人员调查 的有关资料、数据等

第三章 建设方案节能分析

  - 项目厂址选择节能分析

    - 项目地区概况

海南是我国最大的经济特区，具有生态环境、经济特区和国际旅游岛三大优势；当前正在推进自由贸易试验区建设，探索建设自由贸易港，有着建设自贸区（港）的体制机制优势和政策优势，目前海南已成为国内外投资者关注的重点区域。

习总书记在庆祝海南建省办经济特区 30 周年大会上的讲话内容非常丰富，含金量很高，从国际国内的大格局以及海南的发展实际，给海南的发展明确了定位，同时提出了很高的标准，也赋予了政策措施，给未来海南的发展提供了强力支撑，对海南的各项事业发展以及儋州未来的产业发展具有重要的指导意义。

木棠工业园区是省委省政府建设西部中心城市对外开放的重要窗口， 位于海南省西部工业走廊核心，重点发展项目为承接洋浦大项目的下游产业。为引进更多有份量适合儋州发展的产业项目，儋州市给予了许多优惠措施，吸引更多的企业投入到木棠工业园区的怀抱。作为儋州工业发展规划的重点工业区，未来将发展成为海南西部工业走廊的核心重地。

木棠工业园位于洋浦开发区东北面，距洋浦约 7 公里，是儋州市工业发展规划的重点工业规划区，园区规划总面积 1115 公顷(16725 亩)。

图 3-2 项目位置图

本项目实施，有利于推进木棠工业园区建设，有利于海南畜禽业的发展，有利于增加城乡居民收入，维护社会稳定，将资源优势转化为经济优势，实现经济的可持续发展。本项目实施，是海南饲料生产体系的重要组成部分，原材料均来源于国内，项目辐射范围广泛，涉及整个海南地区； 项目带动能力强，能够带动养殖业、畜禽业、农业、交通运输业及相关产业发展，项目建成之后，将带领周边市县人民致富奔小康。

    - 建设地点

本项目位于儋州市木棠工业园区，总用地面积约 26 亩。

  - 总平面布置节能分析评价

    - 布局原则

根据运输、防火、安全、环保、风向等要求，合理的确定各建筑物、道路、工程管线等设施之间的距离，力求使平面布置合理紧凑。适当的利用和改造自然地形条件，使场地排水畅通，符合项目生产环保要求。

    - 布局方案

应满足工艺生产要求，功能分区明确，布局合理。根据本项目特点， 主要划分为办公管理区、生产区。

  - 主要用能工艺节能分析评价

    - 项目建设生产工艺方案

      - 配合饲料加工工艺

原料接收

清理

除铁

破碎

微粉碎

配料

堆码

计量打包

成品仓

冷却

制粒

混合

      - 主要生产工艺说明

原料接收：利用料粒清理筛对原辅材料进行清理，去除其中的杂质。除铁：使用永磁桶对原料进行处理，将其中的含铁物质去除。

粉碎：使用粉碎机将原辅材料粉碎成需要的大致粒径。

过筛：使用振动筛对粉碎后的原料进行筛选，粒径符合要求的进入下道工序，不合格的返回粉碎工序。

配料混合：根据配料比例，将原辅材料进行混合搅拌。

膨化制粒：使用膨化制粒使物料与蒸汽在剪切、搅拌的强烈作用下充分糊化，蛋白质部分变性。

冷却：使用逆流冷却器将饲料温度由 70-80 摄氏度降低到常温。

    - 项目建设主要产品产量、原辅材料方案

本项目主要从事配合饲料的生产，主要产品产量、原辅材料如下表所

示：

表 3-1  配合饲料原辅材料清单

| 名称 | 数量（t/a） |
| --- | --- |
| 畜禽预混料 | 3600 |
| 食盐 | 1800 |
| 石粉 | 4500 |
| 沸石粉 | 4500 |
| 玉米 | 2228000 |
| 豆粕 | 84000 |
| 麸皮 | 21600 |
| 其它 | 12000 |
| 合计 | 2240000 |

  - 项目建设设备方案节能分析评价

本项目采用全套设备，所有设备采用电脑控制，动力设备采用中央变频控制，可节能 20%电力；设备和车间采用环保型低噪音装置。

项目主要生产设备如下表所示：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 功率（kw） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单机 | 合计 |
| 原料接收初清工段 |  |  |  |  |  |
| A- 1 | 下料坑、栅筛 |  |  |  |  |
| A-2 | 方形除尘器 | AHMB24L | 1 |  |  |

| A-3 | 风机 | 4-72-4A | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-4 | 刮板输送机 | TGSS25b | 1 | 5.50 | 5.50 |
| A-5 | 斗式提升机(自清 式) | TDTG40×28 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| A-6 | 粒料初清筛 | SCY80 | 1 | 5.50 | 5.50 |
| A-7 | 永磁筒 | TCXT25 | 1 | 0.55 | 0.55 |
| A-8 | 气动圆三通 | AHBQ250 | 1 |  |  |
| A-9 | 气动圆三通 | AHBQ250 | 1 |  |  |
|  | 下料坑、栅筛 |  | 1 |  |  |
|  | 方形除尘器 | AHMB24L | 1 |  |  |
|  | 风机 | 4-72-4A | 1 |  |  |
| B-1 | 待粉碎料仓 | 20M3/个 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| B-2 | 上料位器 |  | 1 | 5.50 | 5.50 |
|  | 下料位器 |  | 1 | 11.00 | 11.00 |
| B-3 | 气动闸门 | AHMQ40×40 | 1 |  |  |
| B-4 | 缓冲斗 |  | 1 | 1.10 | 1.10 |
| B-5 | 宽式喂料器 | AHZC980 | 1 |  |  |
| B-6 | 宽式粉碎机 | AHZC06120 | 1 |  |  |
| B-7 | 中压风机 | 6-30-7C | 1 | 0.75 | 0.75 |
| B-8 | 消音器 |  |  |  | 41.40 |
| B-9 | 方形除尘器 | AHMB64L |  |  |  |
| B-10 | 闭风螺旋输送机 | AHSG315 | 3 |  |  |
| B-11 | 斗式提升机(自清 式) | TDTG40×28 | 3 |  |  |
| B-12 | 风机 | MKV-012R | 3 |  |  |
| B-13 | 方形除尘器 | AHMB6L | 3 |  |  |
| B-14 | 缓冲斗 |  | 1 |  |  |
| B-15 | 旋转分配器 | TFPX-10C | 1 | 1.50 | 1.50 |
|  | 待粉碎料仓 | 20M3/个 | 1 | 160.00 | 160.00 |
|  | 上料位器 |  | 1 | 22.00 | 22.00 |

|  | 下料位器 |  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AHMQ40×40 | 气动闸门 | AHMQ40×40 | 1 |  |  |
| M-1 | 缓冲斗 |  | 1 | 3.00 | 3.00 |
|  | 宽式喂料器 | AHZC980 | 1 | 5.50 | 5.50 |
| M-2 | 宽式粉碎机 | AHZC06120 | 1 | 1.10 | 1.10 |
|  | 中压风机 | 6-30-7C | 1 |  |  |
| M-3 | 消音器 |  | 1 |  |  |
|  | 方形除尘器 | AHMB64L | 1 | 0.75 | 0.75 |
| M-4 | 闭风螺旋输送机 | AHSG315 |  |  |  |
| M-5 | 斗式提升机(自清 式) | TDTG40×28 | 1 |  |  |
| M-6 | 风机 | MKV-012R | 1 |  |  |
| M-7 | 方形除尘器 | AHMB6L | 1 | 5.50 | 5.50 |
| M-8 | 缓冲斗 |  | 1 | 3.00 | 3.00 |
| M-9 | 旋转分配器 | TFPX-10C | 1 | 5.50 | 5.50 |
| M-10 | 待粉碎料仓 | 20M3/个 | 1 | 0.55 | 0.55 |
| M-11 | 上料位器 |  | 1 |  |  |
| M-12 | 下料位器 |  | 1 |  |  |
| M-13 | 气动闸门 | AHMQ40×40 | 1 |  |  |
| M-14 | 缓冲斗 |  | 1 |  |  |
| M-15 | 宽式喂料器 | AHZC980 | 1 |  |  |
| M-16 | 宽式粉碎机 | AHZC06120 | 1 | 5.50 | 5.50 |
| M-17 | 中压风机 | 6-30-7C | 1 | 3.00 | 3.00 |
| M-18 | 消音器 |  | 1 | 5.50 | 5.50 |
|  | 方形除尘器 | AHMB64L | 1 | 11.00 | 11.00 |
| M-19 | 闭风螺旋输送机 | AHSG315 | 1 |  |  |
| M-20 | 斗式提升机(自清 式) | TDTG40×28 | 1 | 1.10 | 1.10 |
| M-21 | 风机 | MKV-012R | 1 |  |  |
| M-22 | 方形除尘器 | AHMB6L | 1 |  |  |

|  | 缓冲斗 |  |  |  | 1 |  | 0.75 |  |  | 0.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 旋转分配器 |  | TFPX-10C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 待粉碎料仓 |  | 20M3/个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成品包装工段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501-503 |  | 成品仓 | 20M3/个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5001 |  | 上料位器 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5002 |  | 下料位器 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5003-5005 |  | 气动闸门 | AHMQ40×40 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5101 |  | 缓冲斗 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5102 |  | 皮带包装秤 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5103 |  | 缝口输送组合机 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 辅助工段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-1 |  | 6101 | 风机 |  | 4-72-3.6A |  | 6101 |  |  | 风机 |
| F-2 |  | 6102 | 圆形除尘器 |  | AHMY18 |  | 6102 |  |  | 圆形除 尘器 |
| GFDZY-10 |  | 6103 | 关风器 |  | GFDZY-10 |  | 6103 |  |  | 关风器 |
| 4-72-3.6A |  | 6104 | 风机 |  | 4-72-3.6A |  | 6104 |  |  | 风机 |
| 原料接收初清工段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-1 |  | 下料坑、栏筛 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| A-2 |  | 脉冲除尘器 |  | TBLF.4 |  | 5 |  |  |  |  |
| A-3 |  | 风机 |  | 4-72N04A |  | 5 |  | 5.5 | 27.5 |  |
| A-4 |  | 刮板输送机 |  | AHKG100 |  | 1 |  | 7.5 | 7.5 |  |
| A-5 |  | 刮板输送机 |  | AHKG100 |  | 1 |  | 5.5 | 5.5 |  |
| A-6 |  | 刮板输送机 |  | AHKG50 |  | 1 |  | 5.5 | 5.5 |  |
| A-7 |  | 刮板输送机 |  | AHKG50 |  | 1 |  | 5.5 | 5.5 |  |
| A-8 |  | 刮板输送机 |  | AHKG50 |  | 1 |  | 3 | 3 |  |
| A-9 |  | 提升机 |  | TDTG60/30 |  | 3 |  | 19 | 55.5 |  |
| A-10 |  | 刮板输送机 |  | AHKG100 |  | 1 |  | 7.5 | 7.5 |  |
| A-11 |  | 刮板机专用出料斗 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| A-12 |  | 气动三通 |  | TBDQΦ25 |  | 3 |  |  |  |  |

| A-13 | 提升机 | TDTG50/28 | 2 | 11 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-14 | 气动三通 | TBDQΦ25 | 2 |  |  |
| A-15 | 粒料清理筛 | SCY100 | 2 | 1.5 | 3 |
| A-16 | 永磁筒 | TCXT30 | 2 |  |  |
| A-17 | 旋转分配器 | TFPX-8 | 1 | 0.6 | 0.55 |
|  | 风机 | 4-72-N02.8A | 1 | 2.2 | 2.2 |
|  | 脉冲除尘器 | TBLY.9 | 1 |  |  |
|  | 关风器 | GFDZY-10 | 1 | 0.8 | 0.75 |
| A-18 | 刮板输送机 | AHKG100 | 1 | 7.5 | 7.5 |
| A-19 | 旋转分配器 | TFPX.6 | 2 | 0.6 | 1.1 |
|  | 风机 | 4-72-N02.8A | 2 | 2.2 | 4.4 |
|  | 脉冲除尘器 | TBLY.9 | 2 |  |  |
|  | 关风器 | GFDZY-10 | 2 | 0.8 | 1.5 |
| A-20 | 旋转分配器 | TFPX.4 | 1 | 0.6 | 0.55 |
|  | 风机 | 4-72-N02.8A | 1 | 2.2 | 2.2 |
|  | 脉冲除尘器 | TBLY.9 | 1 |  |  |
|  | 关风器 | GFDZY-10 | 1 | 0.8 | 0.75 |
| A-21 | 提升机 | TDTG50/28 | 3 | 7.5 | 22.5 |
| A-22 | 刮板输送器 | AHKA50 | 3 | 2.2 | 6.6 |
| A-23 | 粉料初清筛 | SQLZ90 | 3 | 11 | 33 |
| A-24 | 永磁筒 | TCXT30 | 3 |  |  |
| A-25 | 气动三通 | TBDQΦ25 | 1 |  |  |
| A-26 | 刮板输送器 | AHKA50 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| A-27 | 旋转分配器 | TFPX.6 | 2 | 0.8 | 1.5 |
|  | 风机 | 4-72-N02.8A | 2 | 2.2 | 4.4 |
|  | 脉冲除尘器 | TBLY.9 | 2 |  |  |
|  | 关风器 | GFDZY-10 | 2 | 0.8 | 1.5 |
| A-28 | 旋转分配器 | TFPX.12 | 2 | 0.8 | 1.5 |
|  | 风机 | 4-72-N02.8A | 2 | 2.2 | 4.4 |
|  | 脉冲除尘器 | TBLY.9 | 2 |  |  |

|  | 关风器 | GFDZY-10 | 2 | 0.8 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料膨化工段 |  |  |  |  |  |
| S-1 | 待膨化仓 | 10M3/个 | 3 |  |  |
| S-2 | 料位器 |  | 6 |  |  |
|  | 料位器加长杆 |  | 3 |  |  |
| S-3 | 振动出仓机 |  | 1 | 1.5 | 1.5 |
| S-4 | 螺旋输送机 | TWLL20b | 1 | 1.5 | 1.5 |
| S-5 | 膨化机 |  | 2 | 132 | 264 |
| S-6 | 翻板式冷却器 | SKLB.5 | 2 | 2.1 | 4.1 |
| S-7 | 风机 | 4-72N06C | 2 | 22 | 44 |
| S-8 | 集尘器 |  | 2 |  |  |
| S-9 | 关风机 | GFDZY-10 | 2 | 0.8 | 1.5 |
| S-10 | 喂料器 |  | 2 | 0.4 | 0.8 |
| S-11 | 粉碎机 |  | 2 | 55 | 110 |
| S-12 | 风机 |  | 2 | 5.5 | 11 |
| S-13 | 脉冲除尘器 |  | 2 |  |  |
| S-14 | 闭风螺旋输送机 | TWLL20b | 2 | 2.2 | 4.4 |
| S-15 | 提升机 | TDTG40/23 | 3 | 3 | 9 |
| 配料混合工段 |  |  |  |  |  |
| M-1 | 配料仓 | 1250M3/52 个 | 1 |  |  |
| M-2 | 料位器 | KI5002 | 104 |  |  |
|  | 料位器加长杆 |  | 52 |  |  |
| M-3 | 出仓机 | TWLL315b | 20 | 3 | 60 |
|  | 出仓机 | TWLL250b | 20 | 2.2 | 44 |
|  | 出仓机 | TWLL200b | 12 | 1.5 | 18 |
| M-4 | 气动闸门 | TZMQ25×25 | 6 |  |  |
| M-5 | 配料称头 | PCS-30 | 2 |  |  |
| M-6 | 气动闸门 | TZMQ60×60 | 2 |  |  |
| M-7 | 脉冲除尘器 | TBLF.1 | 2 |  |  |
| M-8 | 配料称斗 | PCS-20 | 2 |  |  |

| M-9 | 气动闸门 | TZMQ50×50 | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-10 | 脉冲除尘器 | TBLF.1 | 2 |  |  |  |
| M-11 | 配料称头 | PCS-10 | 2 |  |  |  |
| M-12 | 气动闸门 | TZMQ50×50 | 2 |  |  |  |
| M-13 | 脉冲除尘器 | TBLF.1 | 2 |  |  |  |
| M-14 | 风机 | 4-72N02.8A | 2 | 1.5 | 3 |  |
| M-15 | 脉冲除尘器 | TBLF.6 | 2 |  |  |  |
| M-16 | 小料投料口 | STFZ75B | 2 |  |  |  |
| M-17 | 小料定量称头 | PCS-03 | 2 |  |  |  |
| M-18 | 气动闸门 | TZMQ40×40 | 2 |  |  |  |
| M-19 | 双轴桨叶混合机 | SHSJ6.0 | 2 | 45 | 90 |  |
| M-20 | 缓冲斗 |  | 2 |  |  |  |
| M-21 | 气锤 |  | 2 |  |  |  |
| M-22 | 刮板输送机 | AHKA100 | 2 | 2.2 | 4.4 |  |
|  | 脉冲除尘器 | TBLF.4 | 2 |  |  |  |
| M-23 | 提升机（自清式） | TDTG60/30 | 2 | 15 | 30 |  |
| M-24 | 刮板输送机 | AHAK100 | 1 | 2.2 | 2.2 |  |
| M-25 | 粉料检查筛 | SQLB900 | 2 | 22 | 44 |  |
| M-26 | 永磁筒 | TCXT30 | 2 |  |  |  |
| M-27 | 旋转分配器 | TFPX.6 | 2 | 0.6 | 1.1 |  |
|  | 风机 | 4-72-N02.8A | 2 | 2.2 | 4.4 |  |
|  | 脉冲除尘器 | TBLY.9 | 2 |  |  |  |
|  | 关风器 | GFDZY-10 | 2 | 0.8 | 1.5 |  |
| 制粒工段 |  |  |  |  |  |  |
| P-1 | 待制粒仓 | 30M3/个 | 6 |  |  |  |
| P-2 | 料位器 | KI5002 | 12 |  |  |  |
|  | 料位器加长杆 |  | 6 |  |  |  |
| P-3 | 气锤 |  | 6 |  |  |  |
| P-4 | 气动闸门 | TZMQ50×50 | 6 |  |  |  |
| P-5 | 喂料器 | AHDA60 | 3 | 5.5 |  | 16.5 |

|  | 调质器 | AHCA400 | 3 | 11 |  | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保持器 | AHVA1300 | 3 | 4 |  | 12 |
|  | 制粒机主机 | AHHC508.420 | 3 | 160*2 |  | 430 |
| P-6 | 逆流式冷却器 | SKIN.12 | 3 | 1.7 |  | 4.95 |
| P-7 | 风机 | 4-72N010C | 3 | 37 |  | 111 |
|  | 消音器 |  | 3 |  |  |  |
| P-8 | 集尘器 |  | 3 |  |  |  |
| P-9 | 关风器 | GFDZY-10 | 3 | 0.8 |  | 2.25 |
| P-10 | 提升机（自清式） | TDTG50/28 | 3 | 5.5 |  | 16.5 |
| P-11 | 回转分级筛 | SFJH153×2C | 3 | 5.5 |  | 16.5 |
| P-12 | 气动三通 | TBDQФ25 | 3 |  |  |  |
| P-13 | 刮板输送机 | AHAKA50 | 1 | 2.2 |  | 2.2 |
| P-14 | 旋转分配器 | TFPX.6 | 3 | 0.6 |  | 1.65 |
|  | 风机 | 4-72-N02.8A | 3 | 2.2 |  | 6.6 |
|  | 脉冲除尘器 | TBLY.9 | 3 |  |  |  |
|  | 关风器 | GFDZY-10 | 3 | 0.8 |  | 2.25 |
| 成品包装工段 |  |  |  |  |  |  |
| C-1 | 成品仓 | 30M3/个 | 15 |  |  |  |
|  | 成品仓 | 10 M3/个 | 2 |  |  |  |
| C-2 | 料位器 | KI5002 | 34 |  |  |  |
|  | 料位器加长杆 |  | 17 |  |  |  |
| C-3 | 圆盘喂料器 | SWLPa150 | 1 | 3 | 3 |  |
| C-4 | 出仓机 | TWLL200b | 1 | 1.5 | 1.5 |  |
| C-5 | 气动闸门 | TZMQ50×50 | 16 |  |  |  |
| C-6 | 气动三通 | TBQDФ25 | 6 |  |  |  |
| C-7 | 刮板输送机 | AHKA50 | 1 | 2.2 | 2.2 |  |
| C-8 | 定量称头 | PCS-10 | 1 |  |  |  |
| C-9 | 气动闸门 | TZMQ50×50 | 1 |  |  |  |

| C-10 | 缓冲斗 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-11 | 双头称 |  | 5 |  |  |
| C-12 | 缝口输送组合机 |  | 5 | 1.1 | 5.5 |
| C-13 | 人工打包口 |  | 2 |  |  |
| C-15 | 绞龙包装称 | TDS7010 | 2 |  |  |
| C-16 | 缝口输送组合机 | TC420 | 2 |  |  |
| 辅助工段 |  |  |  |  |  |
| F-1 | 风机 | 4-72-N04.5A | 1 | 7.5 | 7.5 |
| F-2 | 脉冲除尘器 | TBLY.39 | 1 |  |  |
| F-3 | 关风器 | GFDZY-10 | 1 | 0.8 | 0.75 |
| F-4 | 风机 | 4-72-N04.5A | 1 | 7.5 | 7.5 |
| F-5 | 脉冲除尘器 | TBLY.52 | 1 |  |  |
| F-6 | 关风器 | GFDZY-10 | 1 | 0.8 | 0.75 |
| F-7 | 液体添加机 | SYTVc100 | 1 | 8 | 16 |
| F-8 | 液体添加管路附件系统 |  | 1 |  |  |
| F-9 | 空压机 |  | 1 | 37 | 37 |
|  | 储气罐 |  | 1 |  |  |
|  | 空气干燥机 |  | 1 |  |  |

  - 辅助生产和附属生产设施节能分析评价

- 给水设计

本项目生产、生活用水由正规管网负责提供，外部给水管网引至项目区内。供水流程如下：

达标组织排

消防用水

消防水池

废水处理

生产用水

自来水

项目区生产、生活及消防给水采用合并管网系统，给水主管沿场内埋地敷设，管顶用混凝土硬化。给水管采用 PPR 管，室内消防循环水管道采用内外热镀锌钢管。

- 排水设计

排水采用清浊分流，生产线内的污水需经过污水处理池系统处理后， 方可排出项目区流入市政污水管网。场地雨水经雨水管网组织排出项目区外。

- 防雷措施

本项目属二类工业建构筑物，本设计在建筑物屋面、顶部及易受雷击部位装设避雷带或避雷针，接地装置冲击接地电阻值符合建构筑物防雷规范。

- 消防工程

根据国家《消防法》和《建筑设计防火规范》、进行消防设计。按照

《建筑灭火器配置设计规范》配置消防器材，在生产区修建消防水池，装备干粉灭火器和消防自动报警器。

- 空调系统与设备

所建办公室采用家用房间空调器，空调设备拟推荐选择符合国家现行国家标准规定的节能型产品，能效等级达到 2 级要求。

- 照明系统与设备

照明照度标准按《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）的规定执行。办公室照明采用紧凑型荧光灯，厂房照明推荐采用细管径直管形荧光灯， 室外照明、公共走廊、楼梯间室外庭院等采用太阳能电源供电，灯具采用节能型 LED 光源，控制开关采用光控红外感应式节能延时开关。

所选灯具的效率：荧光灯灯具效率≥75%（敞开型）或 65%（有格栅或遮光罩）；高强度气体放电等（金属卤化物灯）灯具效率≥75%（敞开型） 或 60%（有格栅或遮光罩）。

  - 能源计量器具配备方案

根据《中华人民共和国节能法》和《国家节约能源条例》规定，要求本项目建成后，应设立能源管理工程师岗位，有专人管理和监督生产运行过程的能源消耗，并纳入海南大北生物科技有限公司能源管理体系统一管理。

能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，该项目建成后企业在能源计量器具的管理工作主要为：

- 建立能源计量制度

依照GB /T 17167-2006《企业能源计量器具配备和管理导则》的规定， 建立能源三级计量仪表的配置，有利于对能源站工艺能耗进行计量，便于 对用能环节进行科学管理和经济考核，从而进一步降低产品单耗，提高能 源利用率。通过能源计量及能源消耗统计，及时分析和发现不正常的用能 情况，提供给有关领导和管理部门及时解决，避免能源的浪费。

项目建成后应建立能源计量管理体系，形成文件，并保持和持续改进其有效性，应建立、保持和使用文件化的程序来规范能源计量人员行为、能源计量器具管理和能源计量数据的采集、处理和汇总。

- 设置专职能源计量管理人员

项目建成后应设专人负责能源计量器具的管理，负责能源计量器具的配备、使用、检定（校准）、维修、报废等管理工作，由专人负责主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具的管理，能源计量管理人员应通过相关部门的培训考核，持证上岗；用能单位应建立和保存能源计量管理人员的技术档案，能源计量器具检定、校准和维修人员，应具有相应的资质。

- 能源计量器具配备

项目能源计量器具配备完全按《能源管理体系要求》（GB/T23331-2012）、

《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006和《中国节能技术政策大纲2011》等的要求设计，如总配电室安装电度总表，各主要设备均有电表计量；在水资源使用上，项目生产主要用水部位以及水泵房等均有水表计量。同时，完善记录、统计分析制度。项目最终能源计量器具的配备根据设计阶段电力、水等实际设计情况进行配置。对于能源管理体系要求的人员配置，应配备专业的管理和执行人员负责能源计量器具的管理， 负责能源计量器具的配备、使用、检定（校准）、维修、报废等管理工作， 由专人负责主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具的管理，能源计量管理人员应通过相关部门的培训考核，持证上岗；用能单位应建立和保存能源计量管理人员的技术档案，能源计量器具检定、校准和维修人员， 应具有相应的资质。

计量器具方面由于现阶段工作仍处于前期筹备阶段，对一些次级用能

单位都难以作出一个全面的统计。建议项目组对主要的进出用能进行分区域计量，办公区域可采取分别计量。此外，水的计量工作也应按区域划分， 设置适宜量程的流量计。公司提供的供冷计量装置应当经法定检测机构检测合格，且要委托第三方定期检测，避免与用冷客户在计量方面发生争议。项目具体的能源计量器具配备详见下表。

表3-6 能源计量器具一览表

| 能源种类 | 计量级别 | 仪表名称 | 精确度 | 装置位置 | 数量 | 配备率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 进出用能单位 | 电度表 | 0.2 级 | 电源进线 | 1 | 100% |
|  | 次级用能单位 | 电度表 | 0.5 级 | 生产、生活总进线 | 4 | 100% |
|  | 主要用能设备 | 电度表 | 0.5 级 | 制冷机组 | 10 | 100% |
|  |  | 电度表 | 0.5 级 | 冷冻水泵房 | 7 | 100% |
|  |  | 电度表 | 0.5 级 | 循环水泵房 | 2 | 100% |
|  |  | 电度表 | 0.5 级 | 双工况蓄冷机房 | 2 | 100% |
|  |  | 电度表 | 0.5 级 | 辅助生产 | 2 | 100% |
| 水 | 进出用能单位 | 水流量表 | 1.0 级 | 水源进线 | 1 | 100% |
|  | 次级用能单位 | 水流量表 | 1.5 级 | 生产、办公区总进线 | 3 | 100% |
|  | 主要用能设备 | 水流量表 | 1.5 级 | 能源站、办公楼等 | 2 | 100% |

注：项目建成后，建议项目建设单位按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006） 的要求配备能源计量器具。

- 电计量系统：

将动力、照明等不同类别负荷分开计量。低压进线柜设置主计量表。各低压进线柜内设置有功及无功参考计量表。项目在各回路之间安装电力仪表进行分项的电能数据采集，通过后台电能管理系统对项目的电能做分项计量。

- 水计量系统：

该项目在市政引入管处设水表总计量，并在泵站及重点设备设水表。

水表严格按《建筑给水排水设计规范》的要求合理选择，防止水表型号选择过大，出现水量漏计现象按照。同时，在水表前安装过滤器，可以提高水表计量的准确度并减轻水表磨损，延长水表的有效使用年限。

需要下载完整报告，请来电咨询：13876690035

方能投资不仅可以提供相关的案例，还可以给您量身定制备案、贷款、融资等专业报告。