
某商品住宅房地产开发项目

节能评估报告
建设单位：×××开发有限公司

评估单位：海南方能投资顾问有限公司

二0二五年五月八日

项 目 摘 要 表
	项目

概况
	项目名称
	某商品住宅房地产开发项目

	
	项目建设

单位
	………
	联系人电话
	………

	
	节能评估

单位
	………
	联系人电话
	………

	
	项目建设

地点
	××市南部站前区，工程场界东至经六路，南至纬四路，西至万罗山路，北至陵阳大道。
	所属行业
	建筑

	
	项目性质
	■ 新建 □改建 □扩建
	项目总投资
	47578万元

	
	投资管理

类别
	□审批
■核准
□备案

	
	建设规模和

主要内容
	本项目规划用地面积99724平方米。项目主要建设内容包括：41栋住宅楼、6栋沿街商业用房，1栋幼儿园，1栋商业及配套公共服务用房，以及地下车库等。总建筑面积153450.51平方米，其中地上建筑119674.51平方米、地下建筑33776.0平方米。

	项目

年综

合能

源消

耗量
	主要能源

种类
	计量单位
	年需要

实物量
	计算用

折标系数
	折标煤量

（吨标煤）

	
	电
	万千瓦时
	733.54
	当量值0.1229kgce/kWh
	901.52

	
	
	
	
	等价值0.3300kgce/kWh
	2420.68

	
	水
	万吨
	22.80
	0.0857
	19.54

	
	天然气
	万立方米
	12.49
	1.2143
	151.67

	
	项目年综合能源消费总量（吨标煤）
	当量值：1072.73

	
	
	等价值：2591.89

	项目

能效

指标

比较
	项目指标名称
	项目

指标值
	××省2006年民用建筑能耗
	全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇
	××市“十二五”末目标值
	对比结果

	
	单位GDP能耗
（tce/万元·a）
	0.30
	
	
	1.00
	优于

	
	单位建筑面积综合能

耗（kgce/m2·a）
	21.66
	
	
	
	

	
	采暖空调用电能耗
（kwh/m2·a）
	居住建筑：26
	
	57.6
	
	优于

	
	
	商业建筑：54
	80.81
	
	
	优于

	对所

在地

能源

消费

影响
	对所在地能源

消费的影响
	本项目投入运营后，能源消费量为2591.89吨标准煤（等价值）。则项目能源消费量占××市“十二五”末能源消费增量控制数比例m为0.06%，m≤1。因此，对当地的能源消费影响较小，具备实施条件。

	
	对所在地完成节能

目标的影响
	项目增加值能耗影响所在地单位GDP能耗的比例N值为-0.19%，N≤0.1。因此，项目增加值能耗水平对所在地完成“十二五”节能目标为影响较小，甚至可以说有利的，项目是可以实施的。


	可研报告和项目规划设计方案提出的主要节能措施及节能效果：

①合理规划设计，优化总平面布置，为建筑节能创造有利条件；②增强建筑围护结构的保温隔热性能，使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。③采用热阻大、能耗低的节能材料制造的新型保温节能门窗，以提高围护结构热工性能。④通过提高小区的绿化水平，改善居住区微小气候和建筑室内环境，降低建筑的采暖空调负荷。⑤充分利用自然通风改善建筑热环境，节约空调能耗。⑥采用合理的照度标准，选用高效光源，节省照明用电。⑦采用节能的供水方式和设备以及用水器具，节电节水。⑧选择新型节能变压器，对配电网进行无功补偿，提高设备的运行功率因数，以减少无功功率在线路上传输，降低线损。⑨推广应用高强钢筋，节约造房的钢材用量。与未采取措施相比，项目节能措施节能量折合标准煤在1935.15t/年以上（等价值）。节能效果显著。

	可研报告和项目规划设计方案在节能方面存在的主要问题：

总体而言，项目提出的节能措施合理的有效的，节能效果是良好的，但鉴于项目所处的阶段，所提出的节能措施有些粗放，有进一步完善的必要。

	节能评估提出的主要节能措施及节能效果：

①明确采暖空调方案，合理设定主要功能空间的环境要求，设置排风冷热回收装置。②车库通风采用变速风机，根据车库内的CO浓度检测自动改变风机转速，自动调节风速、风量，根据车流量进行定时启停控制。③室外照明采用太阳能路灯并选择LED或小功率金属卤化物灯等高效光源。④明确太阳能热水器的配置标准，选用能效系数（CTP）达到一级标准的产品。⑤对非线性用电设备产生的谐波进行预防和治理，以减少电力系统的无功损耗，维护电网的安全运行。⑥对小区雨水进行收集利用，以减少自来水用量。⑦建议住户使用能效较高的燃气具，选择旋火灶和台式灶。经计算，以上措施节能量折合标准煤在70.58t/年以上（等价值）。


目  录

1前  言


2第一章  评估说明


21.1 评估依据


21.1.1 任务依据


21.1.2 相关法律、法规及规章等


31.1.3 行业与区域规划、行业准入与产业政策等


41.1.4 相关标准与规范等


51.1.5 技术资料


51.2 评估原则


61.3 评估范围和内容


61.4 评估方法


71.5 评估工作程序


9第二章  项目概况


92.1 建设单位基本情况


92.2 项目基本情况


92.2.1 项目名称及建设地点


102.2.2 项目性质


102.2.3 建设规模及内容


122.2.4 项目设计方案


342.2.5 主要经济技术指标


352.2.6 项目进度计划等


352.3 项目用能概况


352.3.1 主要用能系统与设备的初步选择


372.3.2 能源消费情况


382.4 项目所在地能源供应条件及能源消费情况


382.4.1 能源供应


392.4.2 能源消费


392.4.3 项目能源消费对当地能源消费的影响


41第三章  项目建设方案节能评估


413.1 项目选址与总平面布置分析


413.1.1 选址分析


413.1.2 总平面布置分析


423.1.3 朝向


433.1.4 环境绿化


443.1.5 建筑间距


443.2 建筑和围护结构热工设计节能评估


443.2.1 建筑设计分析



473.2.2 围护结构热工设计分析


533.3 主要用能系统节能评估


533.3.1 项目用能系统


543.3.2 系统节能设计分析


673.3.3 系统能耗分析


703.4 主要耗能设备节能评估


723.5 本章评估小结


73第四章  节能措施评估


734.1 技术节能措施


734.1.1 建筑节能措施


754.1.2 空调系统节能技术措施


764.1.3 电气节能措施


784.1.4 节水措施


784.1.5 计算机辅助设计


794.1.6 可再生能源建筑应用


794.2 节能管理措施


794.2.1 能源管理机构及人员配备


794.2.2 能源计量器具配备


804.2.3 节能管理制度


804.2.4 系统监测与控制


804.3 能评阶段节能措施


844.4 节能措施效果评估


844.4.1 围护结构热工计算


854.4.2 设计建筑热工性能验算


934.4.3 热工性能评价


934.4.4 节能效果


954.5 本章评估小结


97第五章  项目能源利用状况核算


975.1 节能评估前项目的能源利用状况


975.1.1 年综合能源消费量


985.1.2 项目主要能效指标


995.2 能评后项目的能源利用状况


995.2.1 年综合能源消费量


1005.2.2 项目主要能效指标


1005.3 本章评估小结


102第六章  项目能源消耗及能效水平评估


1026.1 项目对所在地能源消费增量的影响评估


1036.2 项目能源消费对所在地完成节能目标的影响评估


1036.3 项目能源供应条件及落实情况


1046.4 项目能效水平分析评估


1066.5 本章评估小结



107第七章  政策符合性分析


1077.1 产业政策符合性分析


1077.2 节能政策符合性分析


109第八章  评估结论与建议


1098.1 评估结论


1118.2 存在问题及建议




前  言
×××开发有限公司，成立于2006年11月28日，是一家以房地产开发、销售，农副产品市场开发建设，市场服务设施开发建设，市场管理服务，房屋租赁为主的企业。根据××市建设发展的需要，该公司通过国有出让的方式取得了××市南部站前区处陵阳大道与万罗山路交叉处地块的土地使用权，在取得的地块上开发建设某商品住宅房地产开发项目。
“某商品住宅房地产开发项目”主要建设内容为住宅楼、商业设施和配套公共建筑等，总建筑面积153450.51平方米，其中住宅部分105080.31平方米，商业设施11616.2平方米，幼儿园1800平方米，其他配套公建平方米1178平方米，地下建筑33776平方米。按××省建筑节能设计标准划分，本项目住宅、幼儿园属于居住建筑类，其它建筑则属于公共建筑类。
该项目已完成规划设计及建筑设计，为加强新建、技改、扩建固定资产投资项目的源头管理，落实科学发展观和资源节约的基本国策，促进经济社会可持续发展，根据《中华人民共和国节约能源法》、《关于加强节能工作的决定》和《××省实施<固定资产投资项目节能评估和审查暂行管理办法>细则》要求，需审批、核准、备案的固定资产投资项目在建设前应进行节能评估。受项目建设单位委托，本单位承担了《某商品住宅房地产开发项目节能评估报告》的编制工作。我公司在调查研究、收集资料的基础上，编制了该项目的节能评估报告，报请审查。

第一章  评估说明
1.1 评估依据
1.1.1 任务依据
项目节能评估委托书
1.1.2 相关法律、法规及规章等
（1）《中华人民共和国节约能源法》
（2）《中华人民共和国可再生能源法》
（3）《中华人民共和国循环经济促进法》
（4）《中华人民共和国建筑法》
（5）《中华人民共和国可再生能源法》
（6）《中华人民共和国计量法》
（7）《民用建筑节能条例》（中华人民共和国国务院第530号令）
（8）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）
（9）《民用建筑节能管理规定》（建设部第143号令）

（10）《民用建筑能效测评标识管理暂行办法》

（11）《××省民用建筑节能办法》（××省人民政府令第243号）
（12）《关于加强民用建筑工程项目建筑节能审查工作的通知》（建科[2004]74号）

（13）《××省节约能源条例》（××省人民代表大会常务委员会公告第六十九号）
（14）××省人民政府《关于加强节能工作的实施意见》（皖政〔2006〕117号）

（15）国家发展改革委和国家质检总局发布《能源效率标识管理办法》
（16）《××省新型墙体材料推广应用管理办法》（××省人民政府令第159号）
（17）国家发改委《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（2010年第6号令）
（18）《××省实施<固定资产投资项目节能评估和审查暂行管理办法>细则》（皖发改环资〔2011〕18号）
（19）《××市实施<固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法>细则》（池发改环资〔2011〕118号）
1.1.3 行业与区域规划、行业准入与产业政策等
（1）《节能中长期专项规划》（国家发改委发改环资[2004]2505）

（2）《可在生能源中长期发展规划》（发改环资[2007]2174号）
（3）《××省建筑节能“十二五”发展规划》
（4）《××省“十二五”及2011年节能综合性工作方案》
（5）《中国节能技术政策大纲》（2006年）

（6）《中国节水技术政策大纲》（国家发改委公告2005年第17号）

（7）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（国家发展改革委令2011第9号）
（8）《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（国家经贸委）
（9）《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（工业和信息化部）
（10）《机械工业节能机电产品推广项目及淘汰落后机电产品项目》
（11）《关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见》（建科[2005]78号）
（12）《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发展改革委第 65 号令）

（13）《关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见》（建科[2005]78号）
1.1.4 相关标准与规范等
（1）《××省居住建筑节能设计标准》（DB34/1466-2011）
（2）《××省公共建筑节能设计标准》（DB34/1467-2011）
（3）《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134-2010）
（4）《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）

（5）《全国民用建筑工程设计技术措施 节能专篇》（2007JSCS-D）
（6）《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）
（7）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）
（8）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）
（9）《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）
（10）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）
（11）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）
（12）《××省居住区供配电系统技术规范》（DB34/T1469-2011）
（13）《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》（GB50364-2005）
（14）《××太阳能利用与建筑一体化技术标准》（DB34854-2008）
（15）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）
（16）《节能产品评价导则》（GB/T15320-2001）
（17）《节能项目节能量审核指南》(发改环资[2008]704号)

（18）《绿色建筑评价标准》（GB50378-2006）
（19）《绿色建筑技术导则》（建科[2005]199号）
（20）《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144-2004）

（21）《住宅设计规范(2003年版)(附条文说明)》（GB50096-1999）

（22）《采暖居住建筑节能检验标准》（JGJ132-2001）

（23）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）

（24）《企业能源审计技术通则》（GB17166-1997）

（25）《建筑节能施工质量验收规范》（GB50411-2007）

（26）《固定资产投资项目节能评估工作指南（2011年修订本）》（国家节能中心）
（27）国家节能中心《节能评审评价指标》（通告第1号）
1.1.5 技术资料
（1）“某商品住宅房地产开发项目”规划设计方案和初步设计。
（2）项目单位提供的其它资料。

1.2 评估原则
（1）专业性原则。组建由专业齐备、能力合格、工程经验丰富的人员组成评估团队，评估人员具备分析和评估项目能源利用状况，提出节能措施，核算项目能源消费总量，判断项目能效水平等的能力。
（2）真实性原则。从项目实际出发，对项目相关资料、文件和数据的真实性作出分析和判断，本着认真负责的态度，对项目用能情况进行研究、计算和分析，给出评估参照体系，确保评估结果的客观真实。
（3）完整性原则。满足《能评办法》关于固定资产投资项目节能评估报告书内容深度要求的规定。
（4）实操性原则。根据项目特点，提出科学、合理、可操作的节能措施及方案、用能工艺（系统）调整意见，为下阶段设计、招标及施工等提供具体操作依据。
1.3 评估范围和内容
根据建设内容，本建设工程为拆迁还建、保障性住房建设项目。按照有关文件要求，我们就项目对能源利用的科学性和合理性进行分析评估，评估范围包括项目的建筑设计、配套工程设计、节能专项设计，以及项目运营期的能源消耗及能效水平等。主要评估内容如下：
（1）项目所在地能源供应情况；
（2）建筑节能设计、配套工程节能设计，及其对能源消费的影响；
（3）主要供、用能系统与设备的初步选择，能源消耗种类、数量及能源使用分布情况；
（4）项目用能情况；
（5）节能技术措施、节能管理措施，及其效果和效益。
1.4 评估方法
固定资产投资项目节能评估方法主要有标准规范对照法、专家判断法、类比分析法等。根据本项目特点，本次选用标准规范对照法和专家经验判断法。
（1）标准规范对照法：是指通过对照相关节能法律法规、政策、技术标准和规范，对项目的能源利用是否科学合理进行分析评估。评估要点包括：项目建设方案与节能规划、相关行业规划、准入条件以及节能设计标准对比；主要用能设备与先进能效标准对比；项目产品能耗指标与相关能耗限额标准对比等。
具体到本项目，主要是通过对建设项目的建筑热工设计和专项设计审核验算，对照项目应执行的相关标准和规范进行分析与评价，以判定该项目设计建筑是否为符合节能设计标准的节能建筑。要求项目的建筑设计、围护结构的热工指标、采暖及空调设计、主要耗能设备的选择应满足相关标准规范对能源利用和能效指标的规定。
依据建筑节能设计标准，如该项目建筑的体形系数、各部分围护结构的传热系数、外门窗（包括透明幕墙）的朝向、平均窗墙面积比、传热系数等各项指标均符合或优于规定性指标时，可直接判定该设计建筑为符合节能设计标准的节能建筑。当该设计建筑不能完全符合规定性指标时，则必须采用围护结构热工性能权衡判断，对项目建筑进行节能综合评价。
同时评价项目是否按照相关标准和规范的规定采取了适用的节能措施，其节能措施所产生的节能效果。
（2）专家判断法：是指在没有相关标准和类比工程的情况下，利用专家经验、知识和技能，对项目能源利用是否科学合理进行分析判断的方法。采用专家判断法，应从生产工艺、用能情况、用能设备等方面，对项目的能源使用做出全面分析和计算。
1.5 评估工作程序
节能评估工作程序主要包括：前期准备、选择评估方法、项目节能评估、形成评估结论、编制节能评估文件、根据评审意见对评估文件进行修改完善等。
（1）前期准备：收集项目相关资料，确定项目节能评估范围、评估内容和重点，确定评估依据。
（2）选择评估方法：根据项目特点选择适用的评估方法，可以采用一种评估方法也可综合运用多种评估方法。
（3）项目节能评估：组织技术人员，聘请专家进行相关的调查研究，对项目的有关节能设计和专项设计进行分析验算，计算项目能耗，分析项目节能技术措施及其节能效果。
（4）形成评估结论：在以上工作的基础上，形成评估结论，提出初步评估意见。
（5）编制节能评估文件：按节能评估报告内容深度要求，编制节能评估文件。
（6）修改完善：根据评审意见对评估文件进行修改完善。

[image: image4.emf]节能评估工作工作程序见图1-1所示。

图1-1  节能评估工作工作程序图
图1-1  节能评估工作工作程序图
第二章  项目概况

2.1 建设单位基本情况
1、建设单位名称：×××开发有限公司
2、项目申报单位概况

×××开发有限公司成立于××年××月××日。企业法人营业执照注册号*************，发证机关××市工商行政管理局。公司住所位于×××。

法定代表人：×××
注册资本：×××万元整

实收资本：×××万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发、销售；农副产品市场开发建设，市场服务设施开发建设，市场管理服务，房屋租赁，市场调研；农副产品、土特产品收购与销售，日用百货、针纺织品、服装、鞋帽、五金交电、建筑材料、办公用品销售。

公司具备××市房产事物局颁发的《暂定资质证书》。

2.2 项目基本情况

2.2.1 项目名称及建设地点

项目名称：某商品住宅房地产开发项目
建设地点：本项目位于××市南部站前区，工程场界东至经六路，南至纬四路，西至万罗山路，北至陵阳大道。

2.2.2 项目性质

某商品住宅房地产开发项目为新建房地产项目。

2.2.3 建设规模及内容
本项目建设用地面积99724m2，规划总建筑面积为153450.51m2，其中：地上建筑面积119674.51m2，包括住宅105080.31m2、商业设施11616.2 m2、幼儿园1800平方米、其他配套公建平方米1178平方米；地下建筑面积33776.0m2，包括地下车库25941.8m2、其他地下建筑7834.2m2。建设41栋住宅，6栋沿街商业用房，1栋为3层的幼儿园，1栋商业及配套公共服务用房，1座地下人防车库及相关配套工程等。

表2-1  项目主要建设内容及规模一览表

	楼号
	建筑
层数
	建筑面积

m2
	建筑
结构
	备注

	住宅

	其
中
	D-1
	6
	2323.85
	异形柱框架
	多层住宅

	
	D-2
	6
	2323.85
	异形柱框架
	多层住宅

	
	D-3
	6
	2323.85
	异形柱框架
	多层住宅

	
	D-4
	5-6
	2509
	异形柱框架
	多层住宅

	
	D-5
	6
	1406.45
	异形柱框架
	多层住宅

	
	D-6
	6
	1406.45
	异形柱框架
	多层住宅

	
	D-7
	5-6
	2509
	异形柱框架
	多层住宅

	
	D-8
	6
	3449.75
	异形柱框架
	多层住宅

	
	D-9
	5-6
	2509
	异形柱框架
	多层住宅

	
	D-10
	5-6
	2509
	异形柱框架
	多层住宅

	
	D-11
	6
	3449.75
	异形柱框架
	多层住宅

	
	D-12
	6
	2724
	异形柱框架
	多层住宅

	
	D-13
	6
	2724
	异形柱框架
	多层住宅

	
	D-14
	6
	3449.75
	异形柱框架
	多层住宅

	
	D-15
	5
	2096
	异形柱框架
	多层住宅

	
	D-16
	5-6
	2324
	异形柱框架
	多层住宅

	
	D-17
	6
	2324
	异形柱框架
	多层住宅

	
	D-18
	6
	2276
	异形柱框架
	多层住宅

	
	D-19
	6
	3449.75
	异形柱框架
	多层住宅

	
	D-20
	6
	2724
	异形柱框架
	多层住宅

	
	D-21
	6
	3106.8
	异形柱框架
	多层住宅

	
	B-1
	3
	1198
	异形柱框架
	低层住宅

	
	B-2
	3
	440
	异形柱框架
	低层住宅

	
	B-3
	3
	1198
	异形柱框架
	低层住宅

	
	B-4
	3
	638
	异形柱框架
	低层住宅

	
	B-5
	3
	1198
	异形柱框架
	低层住宅

	
	B-6
	3
	836
	异形柱框架
	低层住宅

	
	B-7
	3
	1198
	异形柱框架
	低层住宅

	
	B-8
	3
	978
	异形柱框架
	低层住宅

	
	B-9
	3
	1198
	异形柱框架
	低层住宅

	
	B-10
	3
	1198
	异形柱框架
	低层住宅

	
	B-11
	3
	1198
	异形柱框架
	低层住宅

	
	B-12
	3
	1198
	异形柱框架
	低层住宅

	
	G-1
	9
	2216.1
	异形柱框剪结构
	小高层住宅

	
	G-2
	9
	2216.1
	异形柱框剪结构
	小高层住宅

	
	G-3
	11
	2946.48
	异形柱框剪结构
	小高层住宅

	
	G-4
	11
	2946.48
	异形柱框剪结构
	小高层住宅

	
	G-5
	11
	3174.28
	异形柱框剪结构
	小高层住宅

	
	G-6
	9-11
	8203.56
	异形柱框剪结构
	小高层住宅

	
	G-7
	11
	8059.50
	异形柱框剪结构
	小高层住宅

	
	G-8
	9-11
	8203.56
	异形柱框剪结构
	小高层住宅

	配套公建设施

	其中
	S-1
	3
	1800
	框架结构
	幼儿园

	
	S-2
	2-3
	1215.3
	框架结构
	商铺

	
	S-3
	2-3
	1404.7
	框架结构
	商铺

	
	S-4
	2-3
	1135.7
	框架结构
	商铺

	
	S-5
	3
	1378.39
	框架结构
	商铺

	
	S-6
	2-3
	2231.7
	框架结构
	商铺

	
	S-7
	3
	1501.7
	框架结构
	商铺

	
	S-8
	2-3
	4646.71
	框架结构
	商业及配套公共服务用房

	地下车库
	1
	25941.8
	框架结构
	


2.2.4 项目设计方案
2.2.4.1 总平面布置
一、项目用地现状

项目区位：本项目地处××市南部站前区，站前区是××市“一城五区”的重要组成部分，铜九铁路、沿江高速和宁宜城际铁路在这里汇集，×××火车站、汽车客运总站、公交始发站均位于区内，是××市连接外部地区的重要交通枢纽。

项目用地性质及范围：本项目用地性质为二类居住用地，基地范围东至经六路，南至纬四路，西至万罗山路，北至陵阳大道，占地面积99724.0平方米，地形呈梯形，地势基本平整。

基础设施条件：地块内的给排水、供电、通讯等建设配套可依托市政设施。
二、规划功能布局

本项目包含低层住宅、多层住宅、高层住宅，并配置1栋幼儿园、部分沿街商业，竖立楼盘标杆作用，形成展示区，打造项目形象。

该项目地块的西侧有良好的自然景观所以基地的西侧设计了大量的低层住宅，并配置部分沿街商业。

沿街商业展示面设计。沿经六路、纬四路小区主要入口两侧为综合商业，形成标志化入口商业广场。综合文化、休闲、娱乐、婚庆等多种元素，形成形式各异的商业，提升特色风情体验感。满足本小区及周边小区居民的日常物质及文化需求，体现丰富多彩的生活气息。

三、绿化和景观设计

小区用贯穿南北、贯穿东西的“轴线”联系构成主题性极强的空间及景观框架，以此连接串联各个组团景观体系，表现“健康，新生活”的设计主题。小区绿地率36.3%，集中绿地率23.5%。

“主轴”的景观空间序列上设计了有，大桂花树，矩阵树雕，大草坪等等一系列具中国传统特色和意境的现代园林景观。

景观设计偏重设计的主题化和精细化：半地下车库把绿色采光和自然风引入地下，通向地面的景观楼梯也被处理成环境的一部分。结合主题景观区域还布置了老人及儿童的健身游乐场地和灯光网球场，形成“休闲、健康、养生、演绎度假文化”的生态社区。

生态景观设计：绿化布置考虑居民生活对通风、光线、日照的要求，花木搭配简洁明快：与建筑物关系密切的地方配置中小型花灌木，并且优先选择抗污、保健型植物，注重植物树种的多样性，根据各植物的生态关系营建稳定的植物群落，达到物种的多样性。建筑材料上选择可重复利用材料，广场铺装及停车场铺装选择渗水性生态砖，使得地面透气透水，如水泥预制砖、植草砖，并可重复利用。

生态能源设计：小区的草坪灯可结合太阳能的原理，白天储存太阳能，晚上供给照明，形成生态的能源设计。

四、交通设计

项目规划中形成“中环”小区内部环线，由主要路网形成的两条轴线对应处布置了小区的主要人行或车行出入口。

小区地块在轴线的序列上的设置了主要的人行出入口，他们既成为了景观主入口，引导了小区内部主景观流线、步行流线，同时内部独立的步行流线体系。

小区“主轴”和“次轴”的各自中心形成丰富的步行放大节点广场，并引导四围的交通步行流线，共同形成一个联系感很强的辐射式的交通步行体系。

机动车沿用地环状道路通行，道路宽度为6米。小区在地块西北角设置直接城市道路的地库出入口以减少小区内的汽车流量。

小区有住宅920户，按1.0的比率配置车位；小区综合楼、底层商业、幼儿园和配套用房共计14594.2平方米(地上)，按100m2／O.5辆配置车位。小区停车采取地面停车和半地下停车、地下停车相结合的手法，设计地下室与人防工程结合——在小区的北侧形成地下停车和半地下停车及部分住宅楼地下形成半地下停车场地，并不影响小区绿化，且保证了中心景观的完整性，地面适当在各组团解决一部分临时停车位；低层住宅区为半地下停车，商业部分的停车主要考虑在北侧广场集中停车场和商业建筑后退红线的区域局部适当留出停车位。

设计的半地下车库局部带有采光庭院，既节省造价，又能减少开挖，并且能较好的满足自然通风的情况不影响宅间绿化。

五、消防设计

本小区内部干道形成环路，宽4～6米。各主要组团内部道路也尽量环通，少量尽端道路紧急时使用可穿越式绿化和步行道路达到环路；同时高层住宅户前均预留出相应15m×l5m消防登高场地，使其具有良好的消防操作性。

每个单元疏散楼梯均出屋面。地下车库每个防火分区均设有两个或两个以上安全出口。

2.2.4.2 建筑设计方案

一、建筑单体设计

1、住宅

（1）户型设计：设计为五类户型，建筑面积分别为80～90平方米，90～110平方米，110～125平方米，125～140平方米，180～220平方米。

（2）无障碍设计：住宅出入口及公建出入口处设置方便老年人，残疾人使用的坡道，公建内设计残疾人卫生间。

（3）立面设计：在设计上采用现代与古典相结合的风格，建筑本身通过顶部山花、两侧的四坡顶以及斜檐口和线脚等形成丰富的建筑轮廓线层次，同时考虑到小区的地段景观优势，在建筑上处理了大量层次丰富的景观阳台空间以及大面积的景观窗，突出了小区的生态景观可视性。 

建筑风格统一，采用现代主义的手法，局部融合大胆的空间元素，既做到经济现代化，又通过对现代要素的重复使用，共同形成了大方而富有现代气息的整体建筑及空间形象。住宅立面采用红色面砖和蓝灰色屋面瓦为主、米白色仿石材涂料的搭配方式。建筑风格采用英式风格，与地块西部一路之隔的××××形象遥相呼应。

2、公建

小区主要配套性商业公建位于四周沿街，主要设置沿街商业，电信网点，银行，诊所等功能设施。

幼儿园建筑采用现代手法布图，使功能合理，流线清楚，外观生动简洁现代。幼儿园建设规模为12个班。

配电房、垃圾收集点等设施布置在隐蔽及下风向位置，构筑物或建筑物周围用绿化隔离并掩蔽起来。地块纬四路南侧，有一处城市垃圾中转站，水泵房设在地下室。

人防设计按××省人防面积要求控制，选择地下室的局部区域作为人防区域。

3、构造及装修标准

（1）墙体材料：高层住宅为短肢剪力墙，填充墙采用蒸压灰砂空心砖；公建及地下车库为钢筋混凝土框架结构。

（2）屋面：住宅为平屋顶，采用挤塑泡沫板做保温隔热材料，防水采用两道防水层(一道APP高聚物改性沥青卷材防水层，一道刚性防水层)。

（3）外墙：全部采用喷涂外墙面。

（4）门窗：分户门为防盗门，外门窗为断热铝合金中空玻璃门窗。

表2-2   项目楼房建筑特征一览表（单位：m\m2\m3）

	楼号
	层数
	建筑
高度
	建筑
面积
	建筑
总体积
	体形

系数
	窗墙比：东/南/西/北

	D-1
	6
	21.65
	2323.85
	5874.28
	0.40 
	0.07/0.44/0.07/0.28

	D-2
	6
	21.65
	2323.85
	5874.28
	0.40 
	0.07/0.44/0.07/0.28

	D-3
	6
	22.1
	2323.85
	6702.42
	0.35 
	0.07/0.44/0.07/0.28

	D-4
	5-6
	21.5
	2509
	6342.31
	0.40 
	0.07/0.44/0.07/0.29

	D-5
	6
	21.2
	1406.45
	3743.23
	0.38 
	-/0.37/-/0.32

	D-6
	6
	21.2
	1406.45
	3743.23
	0.38 
	-/0.37/-/0.32

	D-7
	5-6
	21.5
	2509
	6342.31
	0.40 
	0.07/0.44/0.07/0.29

	D-8
	6
	22.1
	3449.75
	10252.43
	0.34 
	0.05/0.36/0.06/0.29

	D-9
	5-6
	21.5
	2509
	6342.31
	0.40 
	0.07/0.44/0.07/0.29

	D-10
	5-6
	21.5
	2509
	6342.31
	0.40 
	0.07/0.44/0.07/0.29

	D-11
	6
	22.1
	3449.75
	10252.43
	0.34 
	0.05/0.36/0.06/0.29

	D-12
	6
	21.5
	2724
	6885.79
	0.40 
	-/0.37/-/0.32

	D-13
	6
	21.5
	2724
	6885.79
	0.40 
	0.07/0.44/0.07/0.29

	D-14
	6
	22.5
	3449.75
	10252.43
	0.34 
	0.05/0.36/0.06/0.29

	D-15
	5
	18.75
	2096
	6130.80
	0.34 
	0.07/0.44/0.07/0.28

	D-16
	5-6
	21.5
	2324
	5874.66
	0.40 
	0.07/0.35/0.07/0.28

	D-17
	6
	21.5
	2324
	6702.42
	0.35 
	0.07/0.35/0.07/0.28

	D-18
	6
	21.5
	2276
	6702.42
	0.34 
	0.07/0.44/0.07/0.28

	D-19
	6
	22.1
	3449.75
	10252.43
	0.34 
	0.05/0.36/0.06/0.29

	D-20
	6
	21.5
	2724
	6885.79
	0.40 
	0.07/0.44/0.07/0.29

	D-21
	6
	21.5
	3106.8
	7853.44
	0.40 
	0.05/0.36/0.06/0.29

	B-1
	3
	10.2
	1198
	3152.63 
	0.38
	0.05/0.41/0.06/0.32

	B-2
	3
	10.2
	440
	1157.89 
	0.38
	0.05/0.41/0.06/0.32

	B-3
	3
	10.2
	1198
	3152.63 
	0.38
	0.05/0.41/0.06/0.32

	B-4
	3
	10.2
	638
	1678.95 
	0.38
	0.05/0.41/0.06/0.32

	B-5
	3
	10.2
	1198
	3152.63 
	0.38
	0.05/0.41/0.06/0.32

	B-6
	3
	10.2
	836
	2200.00 
	0.38
	0.05/0.41/0.06/0.32

	B-7
	3
	10.2
	1198
	3152.63 
	0.38
	0.05/0.41/0.06/0.32

	B-8
	3
	10.2
	978
	2573.68 
	0.38
	0.05/0.41/0.06/0.32

	B-9
	3
	10.2
	1198
	3152.63 
	0.38
	0.05/0.41/0.06/0.32

	B-10
	3
	10.2
	1198
	3152.63 
	0.38
	0.05/0.41/0.06/0.32

	B-11
	3
	10.2
	1198
	3152.63 
	0.38
	0.05/0.41/0.06/0.32

	B-12
	3
	10.2
	1198
	3152.63 
	0.38
	0.05/0.41/0.06/0.32

	G-1
	9
	28.64
	2216.1
	5831.84 
	0.38
	0.05/0.41/0.06/0.32

	G-2
	9
	28.64
	2216.1
	5831.84 
	0.38
	0.05/0.41/0.06/0.32

	G-3
	11
	34.44
	2946.48
	7753.89 
	0.38
	0.05/0.41/0.06/0.32

	G-4
	11
	34.44
	2946.48
	7753.89 
	0.38
	0.05/0.41/0.06/0.32

	G-5
	11
	34.44
	3174.28
	8353.37 
	0.38
	0.05/0.41/0.06/0.32

	G-6
	9-11
	34.44
	8203.56
	21588.32
	0.38
	0.05/0.41/0.06/0.32

	G-7
	11
	34.44
	8059.5
	21209.21
	0.38
	0.05/0.41/0.06/0.32

	G-8
	9-11
	34.44
	8203.56
	21588.32
	0.38
	0.05/0.41/0.06/0.32

	S-1
	3
	11.55
	1800.00
	4500.00
	0.40
	0.15/0.35/0.18/0.32

	S-2
	2-3
	15.9
	1215.3
	3198.16 
	0.38 
	0.37/0.38/0.13/0.14

	S-3
	2-3
	15.9
	1404.7
	3696.58 
	0.38 
	0.16/0.40/0.39/0.14

	S-4
	2-3
	13.4
	1135.7
	2523.78 
	0.45 
	-/0.44/-/0.23

	S-5
	3
	16.3
	1378.39
	3627.34 
	0.38 
	0.29/0.41/0.16/0.28

	S-6
	2-3
	13.7
	2231.7
	5190.00 
	0.43 
	0.06/0.41/-/0.13

	S-7
	3
	13.7
	1501.7
	3412.95 
	0.44 
	-/0.42/0.13/0.09

	S-8
	2-3
	13.7
	4646.71
	12228.18
	0.38
	-/0.41/0.15/0.32

	地下车库
	1
	4.5
	25941.8
	116738.1
	
	


二、围护结构构造
（一）居住类建筑
1、外墙类型（自外至内）
耐碱玻纤网布抗裂砂浆（5.00mm）+无机保温砂浆（20.00mm）+蒸压灰砂空心砖（200.00mm）+水泥砂浆（20.00mm）
2、热桥柱（框架柱）构造类型（自外至内）
水泥砂浆（20.00mm）+无机保温砂浆（20.00mm）+水泥砂浆（15.00mm）+钢筋混凝土（240.00mm）+水泥砂浆（20.00mm）
3、底面接触室外空气的架空或外挑楼板
水泥砂浆（20.00mm）+钢筋混凝土（120.00mm）+无机保温砂浆（35.00mm）+耐碱玻纤网布抗裂砂浆（5.00mm）
4、分户墙（楼梯间隔墙、外走廊隔墙）类型
石灰水泥砂浆（20.00mm）+蒸压灰砂空心砖（200.00mm）+水泥砂浆（20.00mm）
5、楼板类型
水泥砂浆（20.00mm）+钢筋混凝土（120.00mm）+无机保温砂浆（25.00mm）+耐碱玻纤网布抗裂砂浆（5.00mm）
6、屋面类型（自上而下）
细石混凝土（40.00mm）+1:3水泥砂浆找平层（20.00mm）+SBS改性沥青防水卷材（4.00mm）+防水砂浆（20.00mm）+挤塑聚苯板（20.00mm）+水泥珍珠岩（10.00mm）+钢筋混凝土（100.00mm）+石灰水泥砂浆（15.00mm）

7、外窗（含阳台门透明部分）类型
断热铝合金Low-E中空SuperSE玻璃窗(6+9A+6)，传热系数2.6W/m2.K，玻璃遮阳系数0.50，气密性为6级，水密性为3级，可见光透射比0.81。
8、通往封闭空间户门类型
节能门1，传热系数1.70W/m2.K

9、通往非封闭空间或户外户门类型
节能门1，传热系数1.70W/m2.K

（二）公共类建筑
1、外墙类型（自外至内）
耐碱玻纤网布抗裂砂浆（5.00mm）+ 无机保温砂浆（35.00mm）+蒸压灰砂空心砖（200.00mm）+水泥砂浆（20.00mm）
2、热桥柱（框架柱）构造类型（自外至内）
水泥砂浆（20.00mm）+无机保温砂浆（35.00mm）+水泥砂浆（15.00mm）+钢筋混凝土（240.00mm）+水泥砂浆（20.00mm）
3、底面接触室外空气的架空或外挑楼板
水泥砂浆（20.00mm）+钢筋混凝土（120.00mm）+无机保温砂浆（70.00mm）+耐碱玻纤网布抗裂砂浆（5.00mm）
4、屋面类型（自上而下）
细石混凝土（40.00mm）+1:3水泥砂浆找平层（20.00mm）+SBS改性沥青防水卷材（4.00mm）+防水砂浆（20.00mm）+挤塑聚苯板（35.00mm）+水泥珍珠岩（10.00mm）+钢筋混凝土（100.00mm）+石灰水泥砂浆（15.00mm）

5、地面（自上而下）
水泥砂浆（20.00mm）+钢筋混凝土（100.00mm）+无机保温砂浆（85.00mm）
6、不采暖、无空调地下室顶板（自上而下）
石灰水泥砂浆（20.00mm）+无机保温砂浆（85.00mm）+钢筋混凝土（120.00mm）
7、地下室外墙（自外至内）
粘土夯实层（1000mm）+水泥砂浆（30.00mm）+无机保温砂浆（40.00mm）+钢筋混凝土（400.00mm）

8、外窗(包括透明幕墙)

断热铝合金Low-E中空SuperSE玻璃窗(6+9A+6)，传热系数2.6W/m2.K，玻璃遮阳系数0.50，气密性为6级，水密性为3级，可见光透射比0.81。
三、结构及抗震设计
1、设计依据

1）《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001

2）《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008

3）《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

4）《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

5）《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010

6）《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008

7）《混凝土结构耐久性设计规范》GB／T 50476-2008

8）《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011

9）《砌体结构设计规范》JGJ79-2002

10）《建筑地基处理技术规范》JGJ 149-2006

11）《混凝土异形柱技术规程》DB 34222／2001

12）《××省异形柱框架轻质墙结构(抗震)设计规程》2009年版

13）《全国民用建筑工程设计技术措施结构专业部分》GB 50003-2011

14）国家和当地建设主管部门发布的有关专业技术文件和本工程项目建设主管部门的批文。

2、工程概况

本工程由41栋住宅，6栋沿街商业用房，1栋为3层的幼儿园，1栋商业及配套公共服务用房，1座地下人防车库及部分半地下车库等组成。

3、设计荷载

（1）楼面活荷载：
	使用性质
	住宅
	住宅厨房
	卫生间
	楼梯
	阳台
	不上人屋面

	荷载(KN／m2)
	2．0
	2．0
	2.5
	2.0（3.5）
	2.5
	0.5

	使用性质
	不上人屋面
	托儿所
	办公楼
	商店
	车库
	消防车

	荷载(KN／m2)
	2.0
	2.0
	2.0
	3.5
	4.0
	35（40）


注：以上各项荷载中未包括的内容均按照国家、地方现行有关规范标准及实际情况执行：

（2）基本风压值：0.40kN/m2
（3）基本雪压值：0.35kN/m2
4、地震作用

（1）抗震设防类别：均为标准设防类。

（2）建筑场地类别：待地质报告提供。

（3）结构阻尼比：0.05。

（4）抗震设防列度为：6度，设计地震分组为第一组，设计基本加速度值为0.05g。

（5）计算地震作用时采用重力荷载包括下列：100%恒荷载、50%楼面活荷载。

5、结构安全等级、使用年限和抗震设防类别

本工程住宅楼、幼儿园、商业用房及地下车库，各单体均为一般民用建筑。依据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)，该建筑工程结构的安全等级可定为二级，结构的设计使用年限为50年。

根据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)，本项目中住宅楼、商业用房及地下车库标准设防类，按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用。幼儿园为重点设防类，按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强抗震措施。

6、地基与基础

地基基础设计待地质报告提供后确定设计方案。

7、上部结构选型

（1）多层住宅采用异形柱框架、异形柱框剪结构体系。

（2）沿街商业、幼儿园采用框架结构体系。

（3）车库采用框架结构体系。针对地下车库超长、超宽可能引起的混凝土收缩裂缝、温差裂缝等，设计考虑采取间隔35～40m设置一道膨胀加强带，减少混凝土收缩带来的影响。同时考虑加强地库顶板配筋、在地面建筑物和车库顶板交接处加强处理、在混凝土中掺加抗裂纤维等措施。设计建议建筑尽量在车库结构顶板上覆土，减少温差影响，如无法覆土或覆土较少，加强结构外层的保温隔热。

8、主要材料的选用与说明

（1）钢筋：

主筋    HRB400 fy=360N／mm2
箍筋    HRB400 fy=360N／mm2
HPB300 fy=270N／mm2
注：钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25，钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3：且钢筋  最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

（2）钢材及预埋件：钢材和预埋件均采用Q235B钢。

（3）焊条：E43xx用于HPB300级钢筋和Q235B钢材：ESOxx用于HRB335：E55xx用于HRB400。

（4）混凝土：采用C25～30商品混凝土。垫层采用C15。

（5）砌体：外墙采用200厚蒸压灰砂空心砖，内隔墙采用100～200厚混凝土加气块。

2.2.4.3 建筑给排水设计
一、设计依据
1）《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)

2）《建筑设计防火规范》GB 50016-2006

3）《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)

4）《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)

5）《气车库、修车库、停车库设计防火规范》GB 50067-97

6）《室外给水设计规范》GB 50013-2006

7）《室外排水设计规范》GB 50014-2006(2011年版)

8）《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

9）《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005

10）××省地方标准《太阳能利用与建筑一体化技术标准》DB34 854-2008

11）建设单位提供的建筑周围市政条件资料及对本专业的设计要求。

12）建筑及有关工种提供的条件图及设计资料。

二、设计范围
地块范围内的室内外生活给水、热水、消防给水、排水及雨水。

三、给水系统设计
1、水源

地块北侧陵阳大道上的市政给水管网上分别引2路直径DNl50mm给水管经表计量后进入基地，在基地内呈环状布置，供各幢建筑物的生活、消防用水。城市供水压力暂按0.35MPa计。

2、用水量

项目用水量预测见下表2-4。

表2-4   项目用水量估算表
	序号
	用水项目
	使用基数
	用水指标
	最高日用量

（m3）
	年用量

（104m3）

	1
	住宅用户
	2944人
	150L/人·d
	491.04
	17.92 

	2
	商业生活用水
	11616.2m2
	5L/m2·d
	58.08
	2.12 

	3
	物业、社区办公用水
	20人
	40L/人·班
	0.80
	0.03 

	4
	幼儿园
	480人
	40L/人·d
	19.20
	0.70 

	5
	绿化用水
	36200m2
	1L/m2·d
	36.20
	1.32 

	7
	不可预见损失
	10%
	60.53
	2.21

	
	合计
	
	
	665.85
	24.30 


备注：估算依据为GB50555-2010《民用建筑节水设计标准》。

3、给水系统

（1）本工程地下室、各低层、各多层单体利用市政给水压力直接供给；高层采用生活水泵联合分区变频供水，各用水点处的压力不超过350千帕。

（2）高层给水系统分两个区，一至四层为低区，利用市政压力直接供给，五层至顶层为高区，水泵加压供给。

（3）水表计量：设三级水表，一级水表为小区总进水表，二级水表为楼房水表，三级水表为用户水表。

四、热水设计

居住建筑采用太阳能热水系统，低层、多层居住建筑在屋顶安装太阳能热水器，高层居住建筑安装壁挂式太阳能热水器。

五、排水系统设计
1、室内采用污、废合流。污、废水经室外污水管网排至区域化粪池后再排至市政污水管道，排出口前设格栅井处理。

2、各多层污废水采用通气管直接伸顶的单立管排水系统。各高层污废水采用带专用通气管直接伸顶的双立管排水系统。

3、菜场及商业餐饮含油脂废水经隔油池预处理后纳入小区污水管。

4、室外雨水排放以重现期P=1年，五分钟暴雨强度计算。

5、室外雨污分流，室外地下车库顶板覆土埋深1.2米，供雨污水管敷设。

6、雨水经雨水口汇集至小区雨水管网，再通过雨水管网排至市政雨水接入口。

7、区域雨、污水向纬四路及经六路市政雨、污水接口排放。

六、消防设计

1、室外消火栓系统

室外消火栓用水量25L／S，采用环状管网供水，从市政给水管网上各引入两根DNl50毫米给水管，并在地块内形成环状。室外消火栓采用地上式，布置间距不超过120m。

2、室内消火栓系统

室内消火栓用水量15L／S，室内消火栓系统采用临时高压给水系统供水，设消火栓泵及屋顶消防水箱，采用两台消防泵，一用一备，消火栓泵从消防水池吸水，由设于消火栓箱内的启泵按钮控制启动，消火栓泵设于地下一层水泵房内，屋顶消防水箱有效容积18m3，设于本地块最高建筑屋顶处。

该系统竖向分区，栓口水压超过0.5MPa者设减压孔板减压，共设一套水泵接合器。

3、自动喷淋系统

全地下车库、菜场及超市设置自喷系统，用水量30L／S。采用临时高压制给水系统，设喷淋泵及屋顶消防水箱，采用两台喷淋泵，一用一备，喷淋泵从消防水池吸水，由湿式报警阀压力开关输出信号控制启动，喷淋泵设于地下水泵房内，与消火栓系统屋顶消防水箱共用，有效容积18m3，设于本地块最高建筑屋顶水箱间内，系统共设两套水泵接合器。

4、建筑灭火器配置

各场所按《建筑灭火器配置设计规范》，配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，配置基准及最大保护距离按规范相关条文执行。

七、管材选用

1、室内管道

生活绐水支管采用PP-R冷水管，生活给水干管及生活水泵出水管采用钢塑复合管(内壁衬塑)。

生活热水支管采用PP-R热水管，生活热水干管及采用钢塑复合管(内壁衬塑)。

排水管采用UPVC排水管，承插粘接。

高层建筑雨水管采用HDPE雨水管，其余场所雨水管采用UPVC雨水管；消防给水管均采用内外壁热镀锌钢管。

2、室外管道

室外消防绐水管采用钢塑复合管(内壁衬塑)，排水管采用增强聚丙烯(FRPP)双壁加筋波纹管。

2.2.4.4 电气设计

一、强电设计

1、设计依据
《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005年版）

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-95

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版）

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2004

2、设计范围

照明配电系统；

电力配电系统；

空调配电系统；

防雷接地系统。

3、供电电源

（1）本工程中消防用电设备、应急照明、安防系统、电梯、生活水泵按二级负荷要求供电；其余用电按三级负荷要求供电。

（2）在小区设置变配电站，负责提供公建及住宅照明、电梯、公灯、消防等用电。电源电压为380V。

（3）与供电部门协商在小区分设2个变配电站(由供电部门确定)。

4、用电负荷估算

表2-5  负荷估算表

	用电场所
	数量
	用电指标
	小  计

	住宅
	920户
	8kW/户
	7360.0 KW

	商铺
	11616.2平方米
	80W/平方米
	929.3 KW

	幼儿园
	1800平方米
	40W/平方米
	72.0 KW

	其他公建
	1178平方米
	50W/平方米
	58.9 KW

	地下车库
	25941.8平方米
	15W/平方米
	386.1 KW

	半地下车库
	7834.2平方米
	2W/平方米
	15.7 KW

	室外照明
	36200平方米
	2W/平方米
	72.4 KW

	合  计
	
	
	8897.4 KW


备注：表中用电负荷指标来源于《××省居住区供配电系统技术规范》（DB34/T1469-2011）

5、变配电系统主接线

二路10kV电源同时供电，互为备用，中间设联络开关。即正常时，母线分段进行；当一路电源失电或故障时，母联开关经手动合闸，另一路电源可带全部负荷，待故障消除后，再手动恢复两路电源的同时供电方式。

所有消防设备及重要负荷均由双电源供电，并在末端自动切换。

6、变配电所

在小区内拟设2座变配电站，每座内设置2台1600kVA低损耗干式变压器。

高压开关柜采用中置式高压开关柜，以真空断路器作保护开关，低压开关柜拟采用抽屉式低压开关柜，以空气断路器作低压保护开关。

高低压开关柜均采用下进下出的配线方式，变配电所内设有机械送、排风设备，并采取防水、防潮措施。

7、住宅用电设计

（1）每户住宅设一嵌墙式用户配电箱，分照明回路、一般插座回路、卫生间插座回路、厨房插座回路及空调插座回路，各回路均设过载及短路保护，插座回路需增设漏电保护装置。

（2）公共部位除应急照明外，均采用声光控照明灯具。

（3）住宅公共部位照明、对讲呼叫系统的电源均接至公共电度表上。

8、照明设计

（1）在公共走道，楼梯间，消防设备机房等处设应急和疏散照明，各主要出入口，通道口设安全出口指示灯。

（2）本工程的照明光源以高效节能荧光灯为主，照度参照国家相关标准参数设计，光源采用带高功率因数（功率因数大于0.9）电子填流器和T5荧光灯管。

（3）各主要场所设定照度如下：

表2-6  项目照明指标表
	场所名称
	照明功率密度值(w/㎡)
	照度水平（lx）

	起居室
	6
	100

	卧室
	6
	100

	餐厅
	6
	150

	厨房
	6
	100

	卫生间
	6
	100

	变配电所，水泵房
	4
	100

	消防控制中心，安保监控中心
	14
	500

	商业、商铺，幼儿园，办公室
	10
	300

	地下车库
	5
	100

	半地下车库
	2
	50


9、设备安装及线路敷设

（1）室外的低压供电电缆采用直接埋地敷设；地下室电缆利用桥架敷设。

（2）所有消防泵、生活泵等双电源切换控制箱均为靠墙落地安装，风机控制箱、排水泵控制箱、电梯双电源切换箱、住宅电表箱均为挂墙安装，其底边距地坪1.3m。

（3）除照明干线外，所有照明线路均采用BV-500型铜芯塑料绝缘线穿塑料管暗敷。

（4）消防用电线路采用耐火电缆(或耐火导线)敷设。

（5）其余由就地配电箱引出的电力线路均采用BV-500型铜芯塑料绝缘导线穿钢管暗敷。

10、接地及安全措施
（1）本工程均采用TN-S或TN-C-S接地方式。

（2）固定用电设备如消防泵、生活泵、风机等采用漏电保护器作接地故障保护。其中消防泵、排烟风机的漏电及过电流动作于报警，其余动作于断电。

（3）住宅卫生间设局部等电位连接。

11、防雷及接地

（1）本小区住宅为三类防雷建筑。

（2）接闪器：采用25X4热镀锌扁钢作为避雷带，沿女儿墙四周敷设。所有高出屋面的金属构件须与避雷带可靠焊接连通。

（3）引下线：利用结构柱内主钢筋，钢筋上下应焊接，结构柱顶端预埋100X100钢板 ，用于柱内主钢筋与避雷带连接的转换。

（4）接地装置：本工程采用联合接地方式，强电及弱电设备的接地与防雷接地共用接地装置。

（5）金属管道直接埋地，在入户处应与接地装置可靠相连。

11、功率因数补偿

采用带功率因数自动控制的成套电容器柜在低压侧集中自动补偿，补偿后，功率因数不低于0.9。

12、电费计量

住宅计量方式采用每户一表，每层集中设一电表箱，电表箱分层明装在电气竖井内，公共部分的用电分别在大楼的低压配电间内计量。

二、弱电设计

本项目弱电部分组成包括：电话通信和宽带接入系统、安全防范系统、可视楼宇对讲系统、有线电视系统、停车库管理系统、三表远程抄表记费系统、一卡通管理系统、小区物业管理系统、火灾自动报警和联动火灾系统等。

1、电话通信和宽带接入系统

使用PABX或直线方式，PABX方式主要为小区内物业管理服务。对居民住宅，由电信部门引铜缆和光缆至小区。

2、可视楼宇对讲系统

可视对讲系统主要提供小区居民与来访者之间的通话，以确保居民的安全。

3、有线电视系统

由市有线电视台引入光缆，并在小区内配置一套宽带电视传输网络，为每户居民设置不少于二个电视用户终端。

4、停车库管理系统

停车场管理子系统已形成一个完整的子系统。分别由中央电脑管理系统，收费系统，出入口站组成。具有多种收费方式，车牌自动识别系统，停车位统计及车位引导系统，较先进的系统具有车主身份识别能力。

5、三表远程抄表记费系统

系统各类基表通过传感器的脉仲信号方式传输给采集器，采集器接收到脉冲后进行计数和处理，并将结果存储。采集器和主控机之间的通信采用电力载波方式或总线式。

6、火灾自动报警和联动火灾系统

小区内设一消防控制中心，并分区设置若干区域报警控制器，系统采用二总线制，商场、高层住宅均设重复显示屏，商场、公建、地下车库等建筑及高层住宅的电梯前室、楼梯间等处设置烟、温感探头、手报按钮，声响报警等报警装置，正压风机、排烟风机、消防泵、喷淋泵、电梯等消防设施均具备就地控制和消防中心远程直接控制功能，所有消火栓按钮均可实施直接启动消防泵。

7、防雷保护

所有安装在室外的摄像机、红外对射报警探头、室外型防水扬声器等的弱点设备的信号线缆在引入大楼处均安装电涌保护器，有线电视信号线缆在引入大楼处均安装电涌保护器，管线金属外壳与接地线相连。

2.2.4.5 暖通设计

一、设计依据

建筑提供的图纸资料以及业主对使用功能的要求

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
《××省公共建筑节能设计标准》DB34/1467-2011

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005年版）

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

二、设计范围

住宅、商业、幼儿园、管理用房的空调设计；

地下车库的通风及消防排烟设计。

三、空调设计参数

1、室外设计参数

	项目
	冬季
	夏季

	
	采暖
	通风
	空调
	通风
	空调
	日平均

	干球温度℃
	-2
	3.99
	-1.79
	32
	35.11
	31.41

	湿球温度℃
	
	28.1

	相对湿度%
	
	
	75
	
	78
	

	平均风速M/S
	3.2
	2.9

	大气压力Pa
	102400
	100300


2、室内设计参数

	房间名称
	夏季
	冬季

	
	温度（℃）
	相对湿度（%）
	温度（℃）
	相对湿度（%）

	营业厅
	26～28
	52～65
	16～18
	≤55

	办公室
	26～28
	≤65
	18～20
	

	会议室
	25～27
	≤65
	16～18
	

	卧室和起居室
	26～28
	60～65
	18～20
	


三、空调系统

1、商业用房建筑采用风冷热泵型变制冷剂流量一拖多空调（多联机空调）。新风量按30m3／p.h，新风进风口设计防雨百叶，进风口处设计电子净化器，以保证新风机组安全可靠运行。

2、住宅建筑采用热泵型分体式空调机组，暖通专业预留用电量。

3、物业管理用房及社区管理用房采用热泵型分体式空调机组，室外机建筑专业考虑安装位置。

4、幼儿园采用风冷热泵型变制冷剂流量一拖多空调（多联机空调）。新风量按30m3／p.h，新风进风口设计防雨百叶，进风口处设计电子净化器，以保证新风机组安全可靠运行。

四、通风设计

1、卫生间、更衣室、开水间、储藏室、库房等设计机械排风，自然进风。

2、幼儿园厨房设计机械排风系统，通风系统有排烟罩、排烟竖井、排风风机、电子净化器、防火、均安装在该建筑三层屋面上，排到室外。

3、地下汽车库、水泵房均设置机械排风系统，消防时兼做排烟系统，补风采用车道自然补风。

五、消防设计

1、各建筑楼梯间、房间及走道均采用自然排烟方式，满足现行规范要求。

2、地下汽车库设置机械排烟系统，不可采用自然进风的防火区域，设计机械补风，并保证补风量不小于排烟量的50%。

3、地下室排烟风管穿越排烟机房处设280℃防火阀，排烟风机入口处风管设280℃排烟防火阀，排烟温度＞280℃时关闭排烟防火阀及排烟风机。

4、通风管道风机穿越机房出口处风管设70℃防火阀。

六、环保与节能

1、空调及通风设备均选用符合国家节能要求的产品

2、所有通风机及空调机组安装均采用减震装置，吊装空调机组和风机采用弹性吊架，与此设备相连接的进出口管道均设软接头。

3、空调、通风设备均选用低噪音设备。

4、管道保温绝热：密封微孔泡沫橡塑隔热材料外包扎玻纤布保护层。

5、柴油发电机排气管道保温绝热：硅酸铝隔热材料外包扎玻纤布保护层。

6、空调、通风设备均选用符合《公共建筑节能设计标准》规定的技术要求。

7、选用制冷设备的制冷剂均符合有关环保要求。采用过渡制冷剂时，其使用年限不得超过中国禁用时间表的规定。

2.2.5 主要经济技术指标
表2-9  项目主要技术经济指标一览表

	用地面积
	单位
	99724.0 

	总建筑面积
	m2
	153450.51

	其

中
	地上计容总建筑面积
	m2
	119674.51

	
	住宅建筑面积
	m2
	105080.31 

	
	其中
	低层建筑面积
	m2
	12476

	
	
	多层建筑面积
	m2
	54638.25 

	
	
	小高层建筑面积
	m2
	37966.06 

	
	商业面积
	m2
	11616.2 

	
	其中
	商铺面积
	m2
	10814.2 

	
	
	菜市场面积
	m2
	802 

	
	公厕
	m2
	63 

	
	物业管理用房
	m2
	370 

	
	社区用房
	m2
	510 

	
	变配电房
	m2
	235 

	
	幼儿园面积
	m2
	1800 

	地下车库面积(不计容)
	m2
	25941.8 

	其他地下不计容面积
	m2
	7834.2

	容积率
	
	1.2

	建筑密度
	%
	24.4

	绿地率
	%
	36.3

	住宅户数
	户
	920

	计算人口
	人
	2944

	自行车位
	个
	920

	停车位
	辆
	920 

	其

中
	住宅
	地上
	辆
	92 

	
	
	地下
	辆
	828 

	
	商业
	地上
	辆
	61 


2.2.6 项目进度计划等
建设期为24个月，估算总投资为47578万元。
2.3 项目用能概况

2.3.1 主要用能系统与设备的初步选择
根据本项目的建设内容及特点，项目建成运营后，主要用能系统有采暖空调系统、通风系统、电梯系统、生活给水系统、照明系统、居民生活电器系统和天然气。
1、空调系统与设备的初步选择
按建筑设计方案，本项目拟建建筑包括住宅、商铺、幼儿园、菜市场、管理用房、地下车库、半地下车库等。除菜市场和车库外，其它建筑均有夏季空调、冬季采暖需求。
项目设计方案提出，商铺和幼儿园采用风冷热泵型变制冷剂流量一拖多空调（多联机空调），住宅、物业管理用房及社区管理用房采用热泵型分体式空调机组。根据这一方案，将项目的空调设备配置估算如下：

表2-10  空调设备配置估算表
	建筑名称
	建筑面积
（m2）
	冷负荷
指标
（W/m2）
	冷负荷
（KW）
	总装机功率（KW）
	空调机安装数量

	住宅楼（不含底层半地下室）
	105080.31
	115
	12084.24 
	3356.73 
	分体空调2760台

	商铺
	10814.2
	210
	2270.98 
	630.83 
	VRF室外机30台

	幼儿园
	1800
	115
	207.00 
	57.50 
	VRF室外机3台

	物业与社区活动用房
	880
	115
	101.20 
	28.11 
	分体空调30台

	合计
	
	
	
	4073.17
	


2、通风系统与设备的初步选择

本项目规划设计有地下汽车库25941.8平方米，按规划设计方案，设机械排风系统，补风采用车道自然补风。排风量按换气次数6次/时计算，每小时排风量为700429m3。拟选择HTFC-Ⅰ-27型风机20台（总功率220KW），风机效率85%。
3、电梯系统与设备的初步选择
本项目高层住宅共设计有电梯11部，拟选用VVVF电梯（交流变压变频电梯），单机功率13.5KW，设备总功率为148.5KW。该电梯与机组式的直流电梯相比，可节省占地面积35%，节能20%～30%。

4、给水系统与设备的初步选择
按项目给水设计方案，各低层、多层单体建筑由市政管网直接供水，高层住宅给水系统分两个区，一至四层为低区，利用市政压力直接供给，五层至顶层为高区，采用二次加压恒压变频加压供水。

经初步计算：项目高区供水用水量最大小时约12m3/h，加压供水设备拟选用25-60-50DL-3型（装机功率17.2KW，不含备用）全自动变频恒压供水设备1台，水泵效率75%。设备流量为15L/s，满足室内消火栓用水量和居民生活用水量的要求。

5、照明系统与设备的初步选择
根据项目设计照明方案，照明照度标准按《建筑照明设计标准》GB50034-2004、《××省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011、《××省公共建筑节能设计标准》（DB34/1467-2011）的规定执行，室内照明光源采用带高功率因数（功率因数大于0.9）电子填流器的T5荧光灯。对于室外照明，本评估报告建议：室外路灯使用LED光源，室外景观照明选用小功率金属卤化物灯。

所选灯具的效率：荧光灯灯具效率≥75%（敞开型）或65%（有格栅或遮光罩）；高强度气体放电灯（金属卤化物灯）灯具效率≥75%（敞开型）或60%（有格栅或遮光罩）。
2.3.2 能源消费情况
1、能源消耗种类
本项目为房地产开发项目，建成运营后，主要能源消耗种类为电力、天然气和耗能工质水。
1）电力：空调系统、通风系统、照明系统、电梯系统、生活给水系统和居民生活电器系统等用电。
2）水：住户生活、商业、办公、绿化等用水。
3）天然气：住户生活使用，年用气量按设计居住户数户均168m3计。
（备注：项目用气量指标系参考《××市天然气发展规划》中的分期预测数据）
2、主要能源消费数量
见下表2-11。
表2-11   项目能源消费结构表（能评后）
	序号
	能源种类
	消耗量
	折标量（吨标准煤）

	
	
	
	当量值
	等价值
	占比例（％）

	1
	电力
	
	
	
	

	1.1
	采暖空调用电
	352.99万kwh/a
	433.82 
	1164.87 
	44.94 

	1.2
	照明用电
	183.43万kwh/a
	225.44 
	605.32 
	23.35 

	1.3
	通风
	15.37万kwh/a
	18.89 
	50.72 
	1.96 

	1.4
	给水（含热水）
	10.14万kwh/a
	12.46 
	33.46 
	1.29 

	1.5
	其它
	142.86万kwh/a
	175.57 
	471.44 
	18.19 

	1.6
	配电系统损耗
	43.45万kwh/a
	53.40 
	143.39 
	5.53 

	
	小计
	733.54万kwh/a
	901.52 
	2420.68 
	93.39 

	2
	天然气
	12.49万m3/a
	151.67 
	151.67 
	5.85 

	3
	自来水
	22.80万t/a
	19.54 
	19.54 
	0.75 

	
	合 计
	
	1072.73 
	2591.89 
	100.00 


注：1、电力当量值折标准煤系数为0.1229kgce/（kW·h），电力等价值折标准煤系数为0.33kgce/（kW·h）；2、天然气折标准煤系数为1.2143kgce/m3；3、自来水折标准煤系数为0.0857kgce/t。
2.4 项目所在地能源供应条件及能源消费情况
2.4.1 能源供应
1、供电

×××电网处于××电网的南部末端，相对于××电网而言是一个受端网络。电源主要来自于九华电厂（通过220千伏九池I线4881、九池II线4882受进电力）、500千伏官山变（通过220千伏官观4D55线受进电力）、陈村水电站（通过110千伏陵陈432线受进电力）。截至2011年，×××电网共运行220千伏变电站6座，总变电容量1440MVA；110千伏变电站16座，总变电容量913.5MVA；35千伏变电站25座，总变电容量145MVA。以上总计变电容量249.85万kVA。

本项目电源来自城市电网。
2、供水

本项目用水由××市供排水有限责任公司供给，目前，公司制水厂设计日供水能力16万吨，设备满负荷运转日供水能力可达18.5万吨，供水面积达80平方公里，100mm以上供水主干管道全长500多公里，城区供水普及率达100%。

3、供气

本项目生活燃料全部使用城市管道天然气。国家重点工程“川气东输”天然气管网经过×××，2009年，管网接通，天然气接收门站及城市燃气管网等输配系统建成，2010年2月供气，日供气量1.8～1.9万立方米。
4、太阳能

据二〇〇九年八月××市气象科技服务中心编制的《××市太阳能资源评估告》，××市平均年日照时数2161.8ｈ，平均日照百分率为48%，太阳总辐射年总量多年平均为4655.68MJ／㎡，属Ⅲ类太阳能资源丰富地区。
2.4.2 能源消费
据统计部门提供资料:
综合能源消费：2010年，××市年生产总值为300.84亿元，全社会能源消费总量为354.11万tce，万元GDP能耗为1.177tce。
电力消费：2010年，××市全社会用电总量为259992万kwh。
燃气消费：2010年，××市辖区天然气消费量为934万m3，用气人口为8.5万人，人均用气量为109.88m3。
居民用水：2010年，××市辖区居民家庭用水量为1037.8万m3，人均日生活用水量为0.1265m3。
建筑能耗：对于××市的建筑能耗，目前缺乏调查统计数据，本项目提出节能不低于50%的目标，是以××省20世纪80年代改革开放初期建造的建筑作为比较能耗的基础，称为“基准建筑”。在保持与目前标准约定的室内环境参数的和条件下，计算“基准建筑”全年的采暖、空调、通风和照明能耗，作为比较能耗的基础能耗。
2.4.3 项目能源消费对当地能源消费的影响
本项目用电量为733.54万kWh/a，占××市全社会用电总量的0.28%；用水量为22.8万m3，占××市辖区居民家庭用水量的2.20%；用气量为12.49万m3/a，占××市辖区天然气消费量的1.33%。本评估认为，项目的能源消费基本不会造成当地能源消费的供应紧张。
第三章  项目建设方案节能评估

3.1 项目选址与总平面布置分析
3.1.1 选址分析
居住区建设项目的选址不仅要考虑交通条件、市政基础设施配套条件、地质条件、防洪条件，还应考虑自然条件，以利于建筑节能。居住建筑节能设计标准要求，居住区的建设宜选择有良好日照和自然通风条件的地块，因为良好的日照和自然通风能够减少建筑的冬季采暖负荷和夏季空调负荷的能耗。本项目选址位于××市南部站前区，基地范围东至经六路，南至纬四路，西至万罗山路，北至陵阳大道。所在区域地面开阔，周围无高大建筑或山体遮挡，地块内场地平坦，其自然条件满足居住对日照和自然通风的要求。地块现状为空地，部分地势有高差，项目规划设计可以利用高差来提高建筑的日照度采光和通风度，以充分减少建筑的照明、取暖、空调用电能耗，同时减弱冬季寒冷北风，可以降低建筑的冬季空调能耗。符合建筑节能要求。

该项目主要能源消费为电力和天然气，项目区处在城市电网和天然气管道覆盖范围，不影响其所需能源的供给和消费。
3.1.2 总平面布置分析

建筑节能是对建设项目的基本要求。民用建筑的总平面设计应充分考虑对建筑能耗的影响，从建筑节能角度，其建筑布置应采用有利于冬季充分利用日照并避开冬季主导风向，夏季减少太阳日照并利于自然通风的形式，不宜采用不利于自然通风的周边式或混合式布置。建筑物的平面布置和立面设计应组织好夏季自然通风，进风口面积应大于出风口面积。
合理的布局规划可以得到良好的自然通风和日照，具有自然节能的效果。有了良好的选址，还要给予科学的规划设计、建筑布局，才能实现对自然条件的有效利用。本项在功能布局上使高层建筑形成一个组团，多层建筑形成一个组团，低层建筑形成一个组团，空间布局均匀，建筑排列整齐，高度互不遮挡，间距宽大，有利于冬季充分利用日照，并避开冬季风向，迎接夏季风向，符合建筑节能要求。同时，该项目的组团式布局有利于分区供电、供水，缩短水、电配送管线，减少输电与输水的损耗。

3.1.3 朝向
建筑节能设计标准规定，建筑物的朝向宜采用南北向或接近南北向。同样形状的建筑物，南北朝向比东西朝向的冷负荷小，因此建筑物应尽量采用南北向。如对一个长宽比为4∶1的建筑物，经测试表明：东西向比南北向的冷负荷约增加25%。因此，选择合理的建筑物朝向是一项重要的节能措施。同时，空调建筑的平面形状，应在体积一定的情况下，采用外维护结构表面积小的建筑。因为外表面积越小，冷负荷越小，能耗越小。
表3-1   建筑物不同朝向时的能耗比较
	朝  向

能耗比较
	南
	南         偏         东
	东

	
	
	15°
	30°
	35°
	40°
	45°
	60°
	75°
	

	采暖年耗电量比较
	100%
	101%
	103.5%
	104.6%
	105.8%
	110.7%
	115.4%
	120.0%
	124%

	空调年耗电量比较
	100%
	100.3%
	102%
	102.7%
	103.5%
	105.5%
	107.7%
	108.8%
	108%

	全年耗电量比较
	100%
	100.6%
	102.6%
	103.4%
	104.4%
	107.4%
	110.6%
	113.0%
	114%

	朝  向

能耗比较
	南
	南         偏         西
	东

	
	
	15°
	30°
	35°
	40°
	45°
	60°
	75°
	

	采暖年耗电量比较
	100%
	100.2%
	102.4%
	103.4%
	109.1%
	110.5%
	114.8%
	120.3%
	124%

	空调年耗电量比较
	100%
	101.4%
	104.6%
	105.8%
	108.2%
	109.3%
	112.1%
	117.2%
	114%

	全年耗电量比较
	100%
	100.9%
	103.8%
	104.9%
	108.5%
	109.7%
	113.1%
	116.5%
	118%


本项目除部分商铺外，所有建筑朝向均为接近南北向，或在南偏西15度至正南之间，或在南偏东15度至正南之间，设计所有居住建筑物的体形系数均不大于0.40，符合建筑节能要求。
3.1.4 环境绿化
绿化对小区气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气温，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减轻城市的大气污染，减低噪声，是增强小区内微小气候的自我调节能力，改善小区微气候环境，建筑节能的有效措施。

本项目充分考虑了绿化对建筑物的节能作用，在规划设计中加入了大量的绿色生态元素，推窗见绿，充分做到了绿化景观资源的最大化，绿化率达到36.3%。
小区绿化系统设计为集中绿地与组团绿化、片区绿化相结合的仿自然绿化系统。集中绿地为主题景观区，位于小区西部，占地23.5%，有大面积的草坪、矩阵树雕、花坛，穿插常绿灌木组成的绿色长廊，不仅是休闲、观赏的好去处，对调节生态也有很好的作用。组团绿化和片区绿化实行花木搭配、乔灌搭配，并且优先选择抗污、保健型植物，注重植物树种的多样性，根据各植物的生态关系营建稳定的植物群落，达到物种的多样性，可极大的增强绿化效果，提高小区生态环境质量。

小区规划设计对可绿化空间的充分利用还表现在半地下车库把绿色采光和自然风引入地下，通向地面的景观楼梯也被处理成环境的一部分，同时，广场和地面停车场设计为生态场地，铺装选择渗水砖、植草砖，使得地面透气透水和释放水份的作用，有利于改善小区的热湿环境。

建议绿化树种的选择应结合方位：在建筑物的南向种植落叶乔木，夏季可以遮阳，减少太阳辐射热，而冬季则不影响主要房间的太阳热量向室内的辐射；在建筑物的北向种植常绿乔木，夏季可以降热，冬季可以遮风挡寒。高大乔木、常绿乔灌木组合、适当控制草地的面积、良好的绿化布置和种植，可明显的降低建筑物的采暖空调能耗。
3.1.5 建筑间距
确保建筑物间有足够的间距，是保证居住建筑主要房间能获得良好日照的基本条件。××省居住建筑节能设计标准要求，居住建筑之间的间距应符合《城市居住区规划设计规范》（GB50180）中有关日照时间标准的规定。满足良好日照的间距，有利于减少建筑的冬季采暖能耗。
××市属于Ⅲ气候区的中小城市，要求大寒日的日照时数≥3h。本项目规划设计时，使用日照软件模拟进行日照判断，得到结果表明：各幢建筑都满足了日照要求，符合建筑节能设计标准的规定。
3.2 建筑和围护结构热工设计节能评估
3.2.1 建筑设计分析
3.2.1.1 建筑体型设计
建筑体型的变化直接影响建筑采暖、空调能耗大小。体形系数大说明建筑的外围护结构部分面积大，通过外围护结构的传热损失也大。研究表明，体形系数每增加0.01，能耗将增加2.5%，从有利于节能出发，体形系数应控制在较小的范围内。
体形系数限值规定过小，将制约建筑师的创造性。因此，为了既满足节能要求，又符合使用功能、建筑造型要求，建筑师在方案设计时必须全面考虑兼顾两者的需要，在既不损害建筑功能又不影响建筑立面造型的前提下，尽量减少外围护结构的面积，使体形不要太复杂，凹凸不要过多，以达到节能的目的。
1、根据《××省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011的规定，居住建筑的体形系数不应大于下表规定的限值：
表3-2   居住建筑的体形系数限值
	建筑层数
	≤3层
	4～11层
	≥12层

	建筑体形系数
	0.55
	0.40
	0.35


本项目有1栋3层居住建筑（幼儿园），21栋5～6层居住建筑，12栋3层居住建筑，8栋9～11层居住建筑。各类建筑设计体形系数如下：
（1）幼儿园：设计体形系数为0.40，符合节能设计规定性指标。
（2）3层住宅楼：设计体形系数为0.38，符合节能设计规定性指标。
（3）5～6层住宅楼：设计体形系数为0.34～0.40，符合节能设计规定性指标。

（4）9～11层住宅楼：设计体形系数为0.38，符合节能设计规定性指标。

2、本项目有7幢公共类建筑，包括6幢2～3层商铺，1幢3层的综合楼。虽然《××省公共建筑节能设计标准》DB34/1466-2011对建筑体形系数没有作出明确要求，但从建筑节能角度考虑，本项目建筑设计还是在满足功能的情况下，尽可能的降低体形系数，使之控制在0.50以内，并使体形避免过多的凹凸与错落。符合建筑节能要求。
3.2.1.2 设计窗墙面积比
外门窗的能耗包括通过玻璃、窗框的传热（冷），窗缝隙的空气渗透耗热（冷），以及夏季太阳辐射得热。普通外门窗的能耗远大于外墙，据测算，单层普通玻璃的金属窗，冬季采暖能耗为相同面积240mm厚砖墙的3倍，夏季空调能耗的5倍。控制外窗面积，可有效地降低建筑能耗。因此，建筑的开窗（包括非透明幕墙）面积应在满足室内采光要求的前提下尽量缩小。
以下为《××省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011对居住建筑窗墙面积比的规定：
表3-3  不同朝向外窗的窗墙面积比限值
	朝  向
	窗墙面积比

	北
	≤0.35

	东、西
	≤0.20

	南
	≤0.45


《××省公共建筑节能设计标准》DB34/1467-2011对公共建筑窗墙面积比的规定为：各类公共建筑的每个朝向窗墙面积比不应大于0.70。
本项目建筑各朝向窗墙比设计如下：
	序号
	楼号
	窗墙比：东/南/西/北
	对照标准

	一
	居住类建筑
	
	

	1
	D-1
	0.07/0.44/0.07/0.28
	各朝向均满足要求

	2
	D-2
	0.07/0.44/0.07/0.28
	各朝向均满足要求

	3
	D-3
	0.07/0.44/0.07/0.28
	各朝向均满足要求

	4
	D-4
	0.07/0.44/0.07/0.29
	各朝向均满足要求

	5
	D-5
	-/0.37/-/0.32
	各朝向均满足要求

	6
	D-6
	-/0.37/-/0.32
	各朝向均满足要求

	7
	D-7
	0.07/0.44/0.07/0.29
	各朝向均满足要求

	8
	D-8
	0.05/0.36/0.06/0.29
	各朝向均满足要求

	9
	D-9
	0.07/0.44/0.07/0.29
	各朝向均满足要求

	10
	D-10
	0.07/0.44/0.07/0.29
	各朝向均满足要求

	11
	D-11
	0.05/0.36/0.06/0.29
	各朝向均满足要求

	12
	D-12
	-/0.37/-/0.32
	各朝向均满足要求

	13
	D-13
	0.07/0.44/0.07/0.29
	各朝向均满足要求

	14
	D-14
	0.05/0.36/0.06/0.29
	各朝向均满足要求

	15
	D-15
	0.07/0.44/0.07/0.28
	各朝向均满足要求

	16
	D-16
	0.07/0.35/0.07/0.28
	各朝向均满足要求

	17
	D-17
	0.07/0.35/0.07/0.28
	各朝向均满足要求

	18
	D-18
	0.07/0.44/0.07/0.28
	各朝向均满足要求

	19
	D-19
	0.05/0.36/0.06/0.29
	各朝向均满足要求

	20
	D-20
	0.07/0.44/0.07/0.29
	各朝向均满足要求

	21
	D-21
	0.05/0.36/0.06/0.29
	各朝向均满足要求

	22
	B-1
	0.05/0.41/0.06/0.32
	各朝向均满足要求

	23
	B-2
	0.05/0.41/0.06/0.32
	各朝向均满足要求

	24
	B-3
	0.05/0.41/0.06/0.32
	各朝向均满足要求

	25
	B-4
	0.05/0.41/0.06/0.32
	各朝向均满足要求

	26
	B-5
	0.05/0.41/0.06/0.32
	各朝向均满足要求

	27
	B-6
	0.05/0.41/0.06/0.32
	各朝向均满足要求

	28
	B-7
	0.05/0.41/0.06/0.32
	各朝向均满足要求

	29
	B-8
	0.05/0.41/0.06/0.32
	各朝向均满足要求

	30
	B-9
	0.05/0.41/0.06/0.32
	各朝向均满足要求

	31
	B-10
	0.05/0.41/0.06/0.32
	各朝向均满足要求

	32
	B-11
	0.05/0.41/0.06/0.32
	各朝向均满足要求

	33
	B-12
	0.05/0.41/0.06/0.32
	各朝向均满足要求

	34
	G-1
	0.05/0.41/0.06/0.32
	各朝向均满足要求

	35
	G-2
	0.05/0.41/0.06/0.32
	各朝向均满足要求

	36
	G-3
	0.05/0.41/0.06/0.32
	各朝向均满足要求

	37
	G-4
	0.05/0.41/0.06/0.32
	各朝向均满足要求

	38
	G-5
	0.05/0.41/0.06/0.32
	各朝向均满足要求

	39
	G-6
	0.05/0.41/0.06/0.32
	各朝向均满足要求

	40
	G-7
	0.05/0.41/0.06/0.32
	各朝向均满足要求

	41
	G-8
	0.05/0.41/0.06/0.32
	各朝向均满足要求

	42
	S-1
	0.15/0.35/0.18/0.32
	各朝向均满足要求

	二
	公共类建筑
	
	

	1
	S-2
	0.37/0.38/0.13/0.14
	各朝向均满足要求

	2
	S-3
	0.16/0.40/0.39/0.14
	各朝向均满足要求

	3
	S-4
	-/0.44/-/0.23
	各朝向均满足要求

	4
	S-5
	0.29/0.41/0.16/0.28
	各朝向均满足要求

	5
	S-6
	0.06/0.41/-/0.13
	各朝向均满足要求

	6
	S-7
	-/0.42/0.13/0.09
	各朝向均满足要求

	7
	S-8
	-/0.41/0.15/0.32
	各朝向均满足要求


3.2.2 围护结构热工设计分析
××省属于夏热冬冷地区，不仅冬季要保温，夏季还应做好隔热。围护结构的热工设计是建筑节能设计的重点内容。
提高建筑的保温隔热性能可以直接有效地减少建筑物的冷热负荷。据有关研究，围护结构的传热系数每增大1W/m2·K，在其他工况不变条件下，空调系统设计计算负荷增加近30%。所以，提高建筑外围护结构的保温性能是建筑设计上的首要节能措施。
3.2.2.1 外墙和屋面设计
一、概述
外墙和屋面在建筑的维护结构中占的比例最大，传热面积也就最大。因此，墙体节能设计十分重要。
屋面、墙体的节能保温构造有内保温、外保温和自保温等做法。
屋面、墙体节能采用外保温和自保温构造，具有防止屋顶及外墙内部结露，提高室内热稳定性，基本消除“热桥”的影响，保护主体结构，延长建筑物使用寿命等优点，而且不妨碍室内进行二次装修，不仅适用于新建建筑，也适用于既有建筑的节能改造。
内保温由于受结构砼框架、梁、板、柱、墙等热桥的影响，不仅需要采用比外保温隔热层更厚的材料，占用室内较多的空间面积，而且热桥部位易于结露、发霉，影响室内环境，“热桥”现象很难彻底断绝；由于保温材料大部分为轻质材料，内保温对住户进行二次装修，日常使用维护都带来一定的难度。因此，已列入《建设部推广应用和限止、禁止使用技术》（建设部公告第659号）中限制使用系列之一，不应使用。
本项目屋面和墙体的节能设计均采用外保温构造，保温材料为JZ-C（无机活性）保温砂浆，材料导热系数为0.07W/(m.K)，防火性能为A级，满足建筑保温节能要求和建筑防火要求。
二、热工设计
对外墙和屋面的热工设计，《××省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011和《××省公共建筑节能设计标准》DB34/1467-2011有具体的指标规定，见下表3-5和3-6：
表3-5   居住建筑屋面和外墙传热系数限值[K，（Km）]
	体形
系数
	围护结构部位
	传热系数K，Km W/(㎡·K)

	
	
	轻质结构
	重质结构

	≤0.40
	屋面
	0.80
	1.00

	
	外墙
	1.00
	1.50

	>0.40
	屋面
	0.50
	0.60

	
	外墙
	0.80
	1.00


表3-6   公共建筑屋面和外墙传热系数限值[K，（Km）]
	建筑类别
	围护结构部位
	传热系数K，Km W/(㎡·K)

	
	
	重质结构
	轻质结构

	甲类公共建筑
	屋面
	0.50
	0.40

	
	外墙
	0.70
	0.70

	乙类公共建筑
	屋面
	0.70
	0.50

	
	外墙
	1.00
	0.70


本项目建筑外墙和屋面的热工设计如下：
	建筑类别
	外墙传热系数（Km）
	屋面传热系数（K）
	对照标准

	居住类建筑（S0≤0.40）
	1.17
	0.91
	符合标准

	乙类公共建筑
	0.96
	0.64
	符合标准


3.2.2.2 架空和外挑楼板设计
一、概述
架空楼板是指只有柱或少数墙支撑的楼板，外挑楼板是指该楼板挑出墙体。2011年版的××省公共建筑节能设计标准将底面接触室外空气的架空楼板或外挑楼板视为建筑主要围护结构部位之一，可见架空和外挑楼板热工性能对建筑物的保温隔热性能具有重要影响。由于架空和外挑楼板能够接触室外空气，实际上这就增大了建筑的外表面面积，导致通过围护结构的传热损失增加，因此需要对架空和外挑楼板的热工性能加以规定，以提高建筑物的整体保温隔热性能，减少采暖空调能耗。
二、热工设计
对架空或外挑楼板的热工设计，DB34/1467-2011《××省公共建筑节能设计标准》和DB34/1466-2011《××省居住建筑节能设计标准》有具体的指标规定，见下表3-8、3-9：
表3-8   居住建筑架空或外挑楼板传热系数限值[K]
	建筑类别
	围护结构部位
	传热系数K， W/(㎡·K)

	
	
	重质结构
	轻质结构

	≤0.40
	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	1.5

	>0.40
	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	1.0


表3-9   公共建筑架空或外挑楼板传热系数限值[K]
	建筑类别
	围护结构部位
	传热系数K， W/(㎡·K)

	
	
	重质结构
	轻质结构

	甲类公共建筑
	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	0.7

	乙类公共建筑
	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	1.0


本项目建筑架空或外挑楼板的热工设计如下：
	建筑类别
	屋面传热系数（K）
	对照标准

	居住类建筑（S0≤0.40）
	1.37
	符合标准

	乙类公共建筑
	0.98
	符合标准


3.2.2.3 门窗设计
一、概述
外门窗是建筑能耗的重要部位，因此，为了提高围护结构的保温隔热性能，除了要在满足采光、通风和造型等功能的前提下尽量减少窗墙比，避免不必要的大窗或玻璃幕墙，还应尽量重视选用物理性能等级高的节能门窗。特别要注意玻璃的选材，玻璃窗的主要用途是采光，但由于玻璃窗的耗冷量占制冷最大负荷的20%～30%，冬季单层玻璃窗的耗热量占热源负荷的10%～20%，因而将窗墙比控制在一定的范围内时，窗玻璃尽量选节能型玻璃，如镀膜玻璃（包括LOW-E低辐射膜）、中空玻璃和薄膜型热反射贴膜玻璃等。
二、热工设计
对门窗的热工设计，现行××省居住建筑节能设计标准和××省公共建筑节能设计标准有具体的指标规定，见下表3-11、3-12和3-13：
表3-11  居住建筑门窗传热系数限值[K，（Km）]
	体形系数
	围护结构部位
	传热系数K，Km W/(㎡·K)

	≤0.40
	户门
	3.0（通往封闭空间）
2.0（通往非封闭空间或户外）

	
	外
门
窗
	窗墙面积比≤0.20
	4.0

	
	
	0.20<窗墙面积比≤0.30
	3.6

	
	
	0.30<窗墙面积比≤0.40
	3.2

	
	
	0.40<窗墙面积比≤0.45
	2.8

	
	
	0.45<窗墙面积比≤0.60
	2.5

	>0.40
	户门
	3.0（通往封闭空间）
2.0（通往非封闭空间或户外）

	
	外
门
窗
	窗墙面积比≤0.20
	3.6

	
	
	0.20<窗墙面积比≤0.30
	3.2

	
	
	0.30<窗墙面积比≤0.40
	2.8

	
	
	0.40<窗墙面积比≤0.45
	2.5

	
	
	0.45<窗墙面积比≤0.60
	2.3


表3-12  公共建筑门窗传热系数限值[K，（Km）]
	建筑类别
	围护结构部位
	传热系数K，Km W/(㎡·K)

	甲类公共建筑
	外门窗
（包括透明幕墙）
	窗墙面积比≤0.20
	3.6

	
	
	0.20<窗墙面积比≤0.30
	3.2

	
	
	0.30<窗墙面积比≤0.40
	2.8

	
	
	0.40<窗墙面积比≤0.50
	2.5

	
	
	0.50<窗墙面积比≤0.70
	2.3

	
	屋顶透明部分
	2.5

	乙类公共建筑
	外门窗
（包括透明幕墙）
	窗墙面积比≤0.20
	4.0

	
	
	0.20<窗墙面积比≤0.30
	3.5

	
	
	0.30<窗墙面积比≤0.40
	3.0

	
	
	0.40<窗墙面积比≤0.50
	2.8

	
	
	0.50<窗墙面积比≤0.70
	2.5

	
	屋顶透明部分
	3.0


表3-13  建筑门窗气密性能规定
	建筑类别
	围护结构部位
	气密性等级

	居住建筑
	外门窗及敞开式阳台门
	1～6层
	GB/T7106-2008规定的4级

	
	
	7层及7层以上
	GB/T7106-2008规定的6级

	公共建筑
	外窗
	GB/T7106-2008规定的6级

	
	透明幕墙
	GB/T7106-2008规定的3级


本项目门窗热工设计如下：
（1）断热铝合金Low-E中空SuperSE玻璃窗(6+9A+6)，传热系数2.6W/m2.K，玻璃遮阳系数0.50，气密性为6级，水密性为3级，可见光透射比0.81。
分析：项目居住建筑和公共建筑的窗墙面积比均低于0.45，设计选用门窗K值可达2.6（小于2.8），气密性等级为6级，符合标准。
（2）通往封闭空间户门类型：节能门1，传热系数1.70W/m2.K。
（3）通往非封闭空间或户外户门类型：节能门1，传热系数1.70W/m2.K。
分析：项目建筑户门的传热系数满足标准要求。
3.2.2.4 遮阳设计
一、概述
太阳辐射通过窗户进入室内，是夏季房间过热的主要原因，也是构成空调负荷的主要部分，设置遮阳是减少太阳辐射进入室内的一个有效措施。根据能耗动态分析发现，夏季遮阳系数越小，空调节能效果越好；而在冬季，则正好相反，即遮阳系数越小，采暖能耗越高。因此对夏热冬冷地区来说，采用活动遮阳，可以兼顾夏季遮阳隔热、冬季透光增热两个方面，适当的组合可以达到最大的节能效果。
二、设计
表3-14和表3-15为现行建筑节能设计××省地方标准对居住建筑和公共建筑外窗综合遮阳系数的规定：
表3-14  居住建筑外窗综合遮阳系数限值
	围护结构部位
	窗墙面积比Cm
	综合遮阳系数
SCw(东、西向/南向)

	单一朝向外门窗
	窗墙面积比≤0.20
	—/—

	
	0.20<窗墙面积比≤0.30
	0.45/0.50

	
	0.30<窗墙面积比≤0.40
	0.40/0.45

	
	0.40<窗墙面积比≤0.45
	0.35/0.40

	
	0.45<窗墙面积比≤0.60
	≤0.25

	屋顶透明部分
	面积：≤屋顶总面积的4%
	≤0.5


表3-15  公共建筑外窗综合遮阳系数限值
	围护结构部位
	窗墙面积比Cm
	综合遮阳系数
SCw(东、西向/南向)

	单一朝向外门窗
	窗墙面积比≤0.20
	—/—

	
	0.20<窗墙面积比≤0.30
	0.45/0.50

	
	0.30<窗墙面积比≤0.40
	0.40/0.45

	
	0.40<窗墙面积比≤0.50
	0.35/0.40

	
	0.50<窗墙面积比≤0.70
	≤0.25

	屋顶透明部分
	
	≤0.4


注：表中外门窗部分综合遮阳系数为夏季综合遮阳系数，冬季外窗的综合遮阳系数应大于或等于0.65。
本项目门窗遮阳设计如下：
为了有效地遮挡夏季太阳辐射，在冬季时有利于太阳辐射热进入室内，设计采用活动外遮阳，如外置活动百叶窗、外卷帘等，可在冬天卷起窗帘或打开百叶以增加阳光辐射减少采暖空调负荷，夏季放下卷帘或关闭百叶以减少太阳辐射，从而减少空调能耗，达到冬夏兼顾的目的。整窗综合遮阳系数可满足标准要求。
3.3 主要用能系统节能评估
3.3.1 项目用能系统
根据本项目的建设内容及特点，项目建成运营后，主要用能系统有空调系统、通风系统、生活给水系统、照明系统、配电系统、生活用气系统等。以下分别就各用能系统设计进行科学合理性分析。
3.3.2 系统节能设计分析
3.3.2.1 空调节能设计
在建筑的全年能耗中，大约有40%～60%为采暖、空调能耗。因此，优化采暖空调系统设计是实现节能60%目标的重要条件。
空调系统消耗的大部分能量是在冷热源系统中消耗的。所以合理选择冷热源系统对空调系统节能至关重要。

用高品位的电能直接用于转换为低品位的热能进行采暖，热效率低，运行费用高，是不合适的。盲目推广没有蓄热装置的电锅炉，直接电热采暖，将恶化电力负荷特性，影响民众日常用电。因此，应严格限制设计直接电热进行集中采暖的方式。
本项目空调建筑为41栋住宅楼、6幢商铺、1幢综合楼、1座幼儿园。空调方式是采用集中式空调，还是采用半集中式空调、分散式空调，需要根据具体实际情况，考虑方案的可行性，并要考虑投资与运行的经济性，进行能耗大小的比较，尽可能采用耗能最低的空调系统方案。
项目方案设计提出设计建筑的采暖空调方案为：商铺和幼儿园采用风冷热泵型变制冷剂流量一拖多空调（多联机空调），住宅、物业管理用房及社区管理用房采用热泵型分体式空调机组。

建议多联机空调应选择能效等级达到1级的产品，室内外机组容量配比的功耗比最大值不大于1.3∶1。同时，推荐分体空调采用变频调速分体空调，其能效等级应达到1级。

目前广泛采用的VRF多联机空调系统是一种在制冷方式和基本结构上类似于大型中央空调的独立空调系统。VRF是一种冷剂式空调系统，它以制冷剂为输送介质，室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成，末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量，可以适时地满足室内冷、热负荷要求。VRF系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点，而且各室内可独立调节，能满足不同室内场所不同空调负荷的需求。

VRF空调系统具有设计安装方便、布置灵活多变、建筑空间小、使用方便、可靠性高、运行费用低、不需机房、无水系统等优点。

3.3.2.2 通风节能设计
本项目设计地下车库通风采用机械排风、自然补风的通风方式。建议地下停车库的通风系统风机根据车流量进行定时启停控制，通风机采用变速风机，根据车库内的CO浓度检测自动改变风机转速，自动调节风速、风量，可大大节约通风用电。

3.3.2.3 给水节能设计
节水即节能，节水、节能是我国的基本国策。
本项目室内生活给水系统设计：各低层、多层单体建筑由市政管网直接供水，高层住宅给水系统分两个区，一至四层为低区，利用市政压力直接供给，五层至顶层为高区，采用二次加压恒压变频加压供水。

由市政管网直接供水可充分利用市政供水压力，无能耗，无运行费用。变频调速恒压供水设备充分利用自来水管网的原有压力能源，在同样供水需求的情况下，可以选用功率相对较小的水泵及控制设备，同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的变频恒压××变频调速恒压供水可节约大量的电能运行成本及投资成本。

变频调速恒压供水无需建造水池、水箱，占有空间相对较少，节省设备的初期投资和节省了冲洗水池和给水池消毒的费用。

变频调速恒压供水采用水泵与自来水管网直接相连，用压力调节罐作为水泵进水储水装置，采用真空消除器消除管网内所产生的负压，在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压，该设备既实现了增压的目的（且丝毫不会影响管网其它用户水），又节省建水池，水箱的投次，在保证管网水质的同时（无二次污染），又可充分利用管网的原有水压，其节能效果极其显著，可达50%以上。

变频调速恒压供水设备是把变频技术、微机技术与电机控制技术相结合的新型的供水设备，这种变频调速恒压供水设备是取代高位水箱、水塔的理想产品，是对气压供水设备的发展和补充。变频调速恒压供水设备由可编程控制器、变频调速器、控制电路以及电机泵组成闭环供水控制系统，完全可以满足供水系统管网中的压力保持恒定。使得整个供水系统始终保持高效节能的最佳运行状态。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



变频调速恒压供水设备采用微机控制，全自动运行，管理简单，使用方便。结构紧凑，占地面积小，投资省，安装方便，便于集中管理。功能齐全，通过面板操作实现用户所需的各种功能。变频调速恒压供水设备可以按所需压力，根据用水量的变化来调节电机泵的转速，使设备恒压供水，达到高效节能的目的。
（1）生活用水定额：项目设计生活用水指标，住宅按150L/人.d计，幼儿园按40L/儿童.d计，商业按5L/m2.d计，办公按40L/人.班计，绿化按1L/m2·d计。符合GB50555-2010《民用建筑节水设计标准》规定的用水指标。
（2）设计流量：初步计算，项目高区供水用水量最大小时约12m3/h。

（3）静水压：要求分区最低卫生器具配水点处的静水压不大于0.35MPa，水压大于0.35MPa的入户管（或配水横管），设减压或调压设施（比例式减压阀、可调式减压阀）。
（4）水泵（组）的设计参数：设计流量按最大小时流量确定。扬程按下式计算：
Hj=0.01H1+H2+h0
式中：Hj——水泵组设计扬程（MPa）
H1——最不利配水点与水源进水口之间的标高差（m）
H2——最不利配水点至水泵吸水口管道及附件等的总水头损失（MPa）
h0——最不利配水点的最低工作压力（MPa）
水泵（组）的出水口压力按下式设定：
Pj=0.01H12+H22+h0
式中：Pj——水泵组出水口设计压力（MPa）
H12——最不利配水点与水泵组出水口中心的标高差（m）
H22——最不利配水点至水泵组出水口管道及附件等的总水头损失（MPa）
h0——最不利配水点的最低工作压力（MPa）
（5）水泵（组）的选型和搭配：变频恒压供水设备选择遵守下列规定：①水泵的Q～H特性曲线是随流量的增大，扬程逐渐下降的曲线；②根据管网水力计算进行选型，水泵应在其高效区内运行；③恒压供水采用的是同一型号主泵，有二至四台主泵，并有一台备用泵。
设备初步选择：经计算分析和设备性能比较，本项目供水设备拟选用25-60-50DL-3型（装机功率17.2KW，不含备用）全自动变频恒压供水设备1台，水泵效率75%，设备流量为15L/s，满足室内消火栓用水量和居民生活用水量的要求。
（6）管材、节水器具、仪表：
① 给水系统采用的管材、管件应符合现行产品标准的要求，选用管内壁光滑、阻力小的给水管材；
② 给水水嘴采用陶瓷阀芯等密封性能好、能限制出流流率水嘴；
③ 卫生器具和配件应采用节水型产品，不得使用一次冲水量大于6L坐便器；
④ 公共卫生间宜采用红外感应水嘴和感应式冲洗阀小便器、大便器等节水器具；
⑤ 入户管上应设置水表，水表选型应满足现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的要求；
⑥ 建筑物的引入管及需计量建筑的水管上均设置水表。
以上设计，均符合建筑节能设计标准和建筑给水排水设计规范的要求。
3.3.2.4 配电节能设计
一、变压器的选择

配电变压器是配电系统的主要电源设备，其自身也消耗一定的电能，产生无功功率损耗和有功功率损耗。无功的热损耗很小，有功功率损耗约占整个用能系统电能损耗的2～6%。因此，选择能耗小的变压器对节能降耗十分重要。
变压器的有功功率损耗如下式表示：

△Ｐｂ＝Ｐ0＋Ｐｋβ２
其中  △Ｐｂ——变压器有功损耗（ＫＷ）；

Ｐ0——变压器的空载损耗（ＫＷ）；

Ｐｋ——变压器的有载损耗（ＫＷ）；

β——变压器的负载率。

式中：Ｐ0为空载损耗又称铁损，它由铁芯的涡流损耗及漏磁损耗组成，其值与硅钢片的性能及铁芯制造工艺有关，而与负荷大小无关，是基本不变的部分。因此，应选用涡流损耗和漏磁损耗小的变压器。
式中：Ｐｋ为变压器的有载损耗，是传输功率的损耗，即变压器的线损，它取决于变压器绕组的电阻及流过绕组电流的大小。因此，应选用阻值较小的铜芯绕组变压器。

在本项目的规划设计中未明确配电变压器的选配方案，从完善建筑节能措施的角度，本节能评估报告建议，变压器应选择国家认证机构确认的符合国家节能效标准的节能型产品，具体方案如下：
1、负荷指标（依据DB34T 1469-2011《××省居住区供配电系统技术规范》）
1）住宅                  8KW/户
2）商业                  80W/m2
3）幼儿园                40W/m2
4）其他公建              50W/m2
5）地下车库              15W/m2
6）半地下车库            2W/m2
7）室外照明              2W/m2
2、负荷估算
用电负荷需要系数取0.60，同期系数取0.85；则项目用地内计算负荷为4826.2kVA（无功补偿后）。
表3-16  项目用电负荷估算表
	序
号
	建筑名称
	用电
数量
	负荷指标
	设备容量
(KW)
	需要
系数
	计算负荷

	1
	住宅
	920户
	8KW/户
	7360
	0.6
	4416.0 

	2
	商铺
	11616.2m2
	80w／m2
	929.3
	0.6
	557.6 

	3
	幼儿园
	1800m2
	40w／m2
	72
	0.6
	43.2 

	4
	其他公建
	1178m2
	50w／m2
	58.9
	0.6
	35.3 

	5
	地下车库
	25941.8m2
	15w／m2
	386.1
	0.6
	233.5 

	6
	半地下车库
	7834.2m2
	2w／m2
	15.7
	0.6
	9.4 

	7
	室外照明
	36200m2
	2w／m2
	72.4
	0.6
	43.4 

	8
	合  计
	
	
	8897.4
	
	5338.4KW

	9
	计算有功功率
	同期系数0.85
	4537.7KW

	10
	无功补偿后视在功率
	功率因数0.96
	4726.7KVA

	11
	变压器损耗
	
	47.3KW

	12
	高压侧有功功率
	
	4584.9KW

	13
	高压侧视在功率
	功率因数0.95
	4826.2KVA


备注：表中用电负荷指标来源于《××省居住区供配电系统技术规范》（DB34/T1469-2011）

（3）变压器选配：项目选用4台1600KVA的变压器，变压器平均负载率为75.41%，变压器型号系列为SCB10-1600/10。与国家标准相比，该系列变压器，空载损耗下降14%，负载损耗下降10%。
对于变压器的负载率，从理论上讲，当β=50%时，变压器的能耗最小。但这仅仅是从变压器节能的单一角度出发，而没有考虑综合经济效益。因为β=50%的负载率仅减少了变压器的线损，并没有减少变压器的铁损，因此节能效果有限；且在此低负载率下，由于需加大变压器容量，增大出线开关、母联开关容量使设备购置费增加，再计及设备运行、折旧、维护等费用，累积起来就是一笔不小的投资。因此，综合考虑，将变压器的负载率β应控制在70%～85%为宜。这样既经济合理，又能充分降低变压器损耗，同时又为设备更新换代预留了空间。

（3）变配电所设置：根据组团和区域的划分，实行分区供配电，设7个变配电所，接近各自的负荷中心，使每个配变电所的供电半径不大于150m。
（4）变压器的经济运行：项目选用4台变压器不仅是为了保证小区的供电，同时也是为了优化变压器的经济运行方式。本项目空调的季节性负荷占项目总负荷50%以上，因此在不开空调期间，可采取用7台变压器供电，使配电设备以最小损耗的运行方式运行，可收到良好的节能降耗效果。
以上设计符合电气节能要求。
二、配电系统线路

线路上的有功损耗是一项不小的能耗，必须引起足够重视。合理设计供配电线路路径及导体截面可降低线路损耗。
本项目减少线路损耗主要是从以下几方面入手：

（1）选用电导率P较小的材质做导线。

（2）减小导线长度L。变配电所尽量靠近负荷中心，以缩短线路供电距离，减少线路损失；线路尽可能走直线，少走弯路，以减少导线长度。

（3）增大线缆截面S。对于比较长的线路，在满足载流量、动热稳定、保护配合、电压损失等条件下，根据情况适当加大一级线缆截面。
（4）将空调机与一般照明、生活电器等计费相同的负荷，分别集中在一起，采用同条干线供电，既可便于用一个火警命令切除非消防用电，又可在空调不用时，以同样大的干线截面传输较小的负荷电流，从而减小了线路损耗。

在供配电系统的设计中，积极采取上述各项技术措施，就可有效减少线路上的电能损耗，达到线路节能的目的。

三、无功补偿
提高系统的功率因数对于电气节能具有很大意义。
变压器效率与负荷功率因数有关，功率因数越高，变压器效率也越高。在系统有功功率P一定的情况下，cosφ越高（即减少系统无功功率Q），功率损耗ΔP将越小。所以，提高系统功率因素、减少无功功率在线路上传输，可减少线路损耗，达到节能的目的。

提高功率因数后，三相回路实际减少的功率损耗可按下式计算：

[image: image2.jpg]<
AP [fj L L |ae
U) Neos’ g cos’ g,




式中：

ΔP——三相输电线路的功率损耗，kW

P——电力线路输送的功率，kW

U——线电压，V

R——输电线路的导线每相电阻，Ω

COSφ1 ——改善前的功率因素

COSφ2 ——改善后的功率因素

本项目无功补偿，提高系统功率因素的主要措施有：
（1）要求荧光灯、金属卤化物灯等气体放电灯灯具自带有补偿电容器，功率因数补偿到0.9以上。
（2）分散与集中补偿相结合。对无功容量较大、负荷较平稳的采用单独就地补偿；对用电设备集中的地方采用成组补偿；其他的无功功率则在变电所内集中补偿。
3.3.2.5 照明节能设计
在民用建筑能耗中，照明能耗也占有较大的比例。因建筑照明量大而面广，故照明节能的潜力很大。

照明节能设计内容主要有以下几个方面：
1、照明光源的选择
科学的选用照明光源是照明节电的首要工作。
节能的照明光源发光效率高，使得每瓦电（W）发出更多的光通量（Lm）。白炽灯发光效率一般为7～20Lm/W，其寿命一般为1000h，特殊的为2000h；单端的紧凑型荧光灯（俗称节能灯）其光通量一般为50Lm/W，采用一只9W寿命3000～5000h的节能灯完全可以替代40W的白炽灯泡；双端直管荧光灯T12型的光通量为55Lm/W，寿命为3000～5000h，而现在的T5型则达到90～110Lm/W，寿命可达8000～10000h。所以T12，T10型的荧光灯都应该淘汰，不但可以节约大约50%的电能，还会改善灯光的显色性。除以上光源外，发光效率高的光源还有高强度气体放电灯（如高压钠灯、金属卤化物灯、高压汞灯等）、发光二极管（LED）、低压钠灯等，低压钠灯是太阳能路灯照明系统的优选光源。
表3-17  各种光源的参数比较
	型式
	光源效率（Lm/W）
	平均寿命（h）

	白炽灯
	7～20
	1000

	传统荧光灯（低压汞灯）
	30～45
	3000～5000

	T12荧光灯
	55
	3000～5000

	T9/T10荧光灯
	40～62
	3000～5000

	T8荧光灯
	60～85
	5000～8000

	T5荧光灯
	90～110
	8000～10000

	紧凑型荧光灯
	50～76
	3000～5000

	高压汞灯
	40～61
	1000～12000

	金属卤化物灯
	66～108
	4000～10000

	高压钠灯
	68～150
	8000～10000

	低压钠灯
	99～203
	12000

	LED
	100～180
	100000


应优先采用发光效率高的照明光源，以降低照明能耗。本项目照明设计提出照明光源以高效节能荧光灯为主，光源采用带高功率因数（功率因数大于0.9）电子填流器的T5荧光灯，方案是可行的。与传统的荧光灯相比，采用T5荧光灯，照明节电可达到50%以上。

对于对于室外照明，本评估报告建议采用太阳能路灯并选择LED或小功率金属卤化物灯等高效光源。
2、灯具的选择

为提高光输比，采用直接照明的优先选用开敞式灯具。本评估报告建议，除装饰需要外，优先选用直射光通比例高、控光性能合理；反射或透射系数高、配光特性稳定的高效灯具。建议所选灯具的效率应符合以下规定。
采用直接照明时：
	灯具出口光的情况
	敞开
	保护罩（或遮光罩）
	格栅

	
	
	透明
	漫射
	

	荧光灯灯具效率
	≥75
	≥65
	≥55
	≥60

	高强度气体放电灯（HID灯）灯具效率
	≥75
	≥60

	投光灯
	≥30


采用间接照明时：所选灯具（荧光灯或高强度气体放电灯）的效率不应小于80%。
3、照明负荷标准的确定
目前执行的建筑照明设计标准和建筑节能设计标准均制定了照明节能设计的负荷标准，它是规定一个房间或场所的照明功率密度最大允许值，是以照明功率密度值(LPD)来计算，单位是W／m2。照明功率密度值又分“现行值”和“目标值”来执行。现行值是从标准实施之日起执行，为“限定指标”，具有施行的强制性，它决定评价在照明设计节能方面是否“合格”或达标。目标值的执行日期由主管部门决定，它为节能“推荐性指标”，是目前要求比较高一些的节能标准，是评价优秀节能设计的依据。
本项目照明负荷标准采用的是目标值，属于要求较高的节能设计。项目设计各主要场所的照明功率密度值和照度水平见前“2.2.4.4节”《项目照明指标表》。

4、照明方案选择
项目设计选用合理的照明方案，采用光通利用系数较高的布灯方案，优先采用分区一般照明方式。在需要有高照度或有改善光色要求的场所，采用两种以上光源组成的混光照明。室内表面采用高反射率的浅色饰面材料，以更加有效地利用光能。

5、照明控制方式
照明控制系统是根据不同场所、灯具布置形式、环境条件等具体情况选择不同的照明控制方式，节能和节省设备投资。
（1）原则上应充分利用天然光，并应根据天然光的照度变化控制电气照明的分区，根据照明使用特点，采取分区控制灯光或适当增加照明开关点。每个开关控制灯的数量不要过多，以便管理和有利节能。

（2）项目设计：公共照明均采用双电源自切，楼梯灯采用触膜式延时开关及光、声控制开关，以做到按需要开灯、定时关灯。地下车库照明采用集中遥控节能管理方式或采用自动光控装置；公用场所照明采用夜间定时降低照度的自动调光装置；商业照明采用集中控制，并根据需要采取调光或降低照度的控制措施；个人办公室，采用人体感应或动静感应等方式自动开关的灯具；景观照明集中控制，根据使用要求设置一般、节日、重大庆典等不同的控制方案。
以上照明控制方式是合理的，能有效减少对照明的浪费。
6、照明配电
照明线路的损耗约占输入电能的4%左右，影响照明线路损耗的主要因素是供电方式和导线截面积。照明系统供电方式有单相二线、两相三线、三相四线三种，三相四线式供电比其它供电方式线路损耗小得多，因此，项目设计照明系统采用三相四线制供电。为了降低线路阻抗，建议适当加大线缆的截面积，并选用电阻率较小的电线电缆。
3.3.2.6 用能管理系统设计
本节能评估建议给水设备、公共照明、变配电等采用建筑设备监控系统，提供最佳的能源管理方案，对机电设备以及照明等采取优化控制和管理，确保节能运行。通过建筑设备监控系统，对供电线路出现功率因数低、谐波含量高、配电系统三相严重不平衡等现象、用电用能指标超出常规参数的部门或线路等问题，及时发现，及时处理。
3.3.2.7 生活用气节能设计
使用高效节能的燃气设备是节约用气的重要措施。燃气具的选择是由业主自行决定，为节能考虑，本评估报告建议业主选用能效较高的产品。据测定，旋火灶比直火灶省3～5%用气量，台式灶比嵌入灶省5%用气量。注意经常检查燃气灶具及与之相连的胶管，避免漏气现象发生。检查重点是：输气管接头是否松动，输气胶管是否有脱落、松动、龟裂等情况，如发现有跑、漏气问题，应尽快设法解决。

3.3.2.8 热水系统节能设计
该项目规划设计方案提出居住建筑采用太阳能热水系统供应生活热水，低层、多层居住建筑在屋顶安装太阳能热水器，高层居住建筑安装壁挂式太阳能热水器。方案是可行的。

建议太阳能热水器安装按住宅每户生活热水平均日用水定额不低于100L配置，冬季阳光照射一天，太阳能热水可满足一家三口一次的沐浴需求，夏季阳光照射一天可满足一家三口三次的沐浴需求。

并建议太阳能热水器选用能效系数（CTP）达到一级标准的产品。参照标准GB26969-2011《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》。

3.3.3 系统能耗分析
如前所述，本项目主要用能系统有空调系统、通风系统、生活给水系统、照明系统、配电系统、生活用气系统等，以下分别对各系统的能耗情况进行分析：
一、空调系统总能耗
经计算，项目空调系统总能耗为：年用电量352.99万kwh。计算过程见下表3-19。
表3-19  项目全年采暖空调用电估算表

	建筑名称
	设备容量

（KW）
	综合

系数
	计算容量（kW）
	年使用天数(d/a)
	每天用电小时(h/d)
	全年耗电量(104kWh)

	住宅楼
	3356.73 
	0.6
	2014.04 
	169
	8
	272.30 

	商铺
	630.83 
	0.6
	378.50 
	169
	12
	76.76 

	幼儿园
	57.50 
	0.6
	34.50 
	60
	8
	1.66 

	物业与社区活动用房
	28.11 
	0.6
	16.87 
	169
	8
	2.28 

	合计 
	4073.17
	
	2443.90 
	
	
	352.99 


二、通风系统总能耗
经计算，项目通风系统总能耗为：年用电量19.27万kwh。计算过程见下表3-20。
表3-20  项目地下车库通风系统用电估算表
	用电项目
	设备容量

（KW）
	综合
系数
	计算容量

(KW)
	年使用天数(d/a)
	每天用电小时(h/d)
	全年耗电量(104kWh)

	车库通风系统
	220
	0.6
	132
	365
	4
	19.27 


三、生活给水系统总能耗
经计算，项目生活给水系统总能耗为：年用电量10.14万kwh。计算过程见下表3-21。
表3-21  项目给水设备用电估算表

	用电设备名称
	设备容量

（KW）
	综合
系数
	计算容量

(KW)
	年使用天数(d/a)
	每天用电小时(h/d)
	全年耗电量(104kWh)

	供水设备

25-60-50DL-3
	17.2
	0.6
	10.32
	365
	24
	9.04 

	电热水器
SUPORSWF12P1A-150
	50
	0.6
	30
	365
	1
	1.10

	合计
	
	
	40.32
	
	
	10.14


四、照明系统总能耗
经计算，项目照明系统总能耗为：年用电量183.43万kwh。计算过程见下表3-22。

表3-22  项目照明用电估算表

	建筑

名称
	建筑

面积

（m2）
	照明

功率

密度

(w/㎡)
	设备

容量

（KW）
	综合

系数
	计算

容量

（kW）
	年使用

天数

(d/a)
	每天

用电

小时

(h/d)
	全年

耗电量(104kWh)

	住宅
	105080.3
	6 
	630.48 
	0.6
	378.29 
	365
	8
	110.46 

	商铺
	10814.2 
	10 
	108.14 
	0.6
	64.89 
	365
	8
	18.95 

	幼儿园
	1800
	10 
	18.00 
	0.6
	10.80 
	365
	8
	3.15 

	其他

公建
	3262 
	10 
	32.62 
	0.6
	19.57 
	256
	8
	4.01 

	地下

车库
	25941.8
	5 
	129.71 
	0.6
	77.83 
	356
	8
	22.16 

	半地下

车库
	7834.2
	2 
	15.67 
	0.6
	9.40 
	356
	8
	2.68 

	室外

照明
	36200
	4 
	128.84 
	0.6
	77.31 
	356
	8
	22.02 

	合计
	219154.5
	
	1063.47 
	
	638.08 
	
	
	183.43 


五、生活用气系统总能耗
经计算，项目生活用气系统总能耗为：年天然气用量为13.14万m3。计算过程见下表3-23。
表3-23  项目住户天然气用量估算表
	用气项目
	计算基数
（户）
	用气指标
（m3/年）
	使用率
（%）
	年天然气用量

（104m3）

	住宅及公寓厨房灶具
	920
	168
	85
	13.14


注：天然气用气指标系取自《××市天然气发展规划》
六、其它系统总能耗
经计算，项目其它系统总能耗为：年用电量142.86万kwh。计算过程见下表3-24。
表3-24  项目其它系统用电估算表
	用电设备
	计算

基数
	用电
指标
	设备容量（KW）
	综合
系数
	计算容量(KW)
	年使用天数(d/a)
	每天用电小时(h/d)
	全年耗电量(104kWh)

	电梯
	
	
	148.50 
	0.60 
	89.10 
	365 
	4 
	13.01 

	商业营业设备
	10814m2
	4W/m2
	43.26 
	0.60 
	25.95 
	365 
	8 
	7.58 

	办公设备
	880m2
	4W/m2
	3.52 
	0.60 
	2.11 
	365 
	8 
	0.62 

	社区活动设备
	880m2
	5W/m2
	4.40 
	0.60 
	2.64 
	365 
	8 
	0.77 

	住宅生活设备
	920户
	2kW/户
	1840.00 
	0.60 
	1104.00 
	365 
	3 
	120.89 

	合计
	2039.68 
	
	1223.81 
	
	
	142.86 


注：项目用电指标系为专家经验值
七、配电系统损耗
经计算，项目配电系统损耗为43.45万kwh。计算过程见下表3-25。
表3-25  项目配电系统能耗估算表
	配电系统
	数 量
	估算方法
	损耗
（104kwh）

	变压器
SCB10-1600/10 
	4×1600 kva
	负载率75.41%
	空载损耗：4×2.37×8760=8.30
负载损耗：
4×10.53×5500×0.75412=13.17
	22.47

	配电线路
	
	损耗率按用电总量的3%估算
	20.98

	合计
	
	注：变压器空载损耗和负载损耗为设备值
	43.45


系统能耗指标分析：
经计算，本项目全年用电量为752.14万kwh，用气量为13.14万m3，折算标准煤3278.28tce（等价值）。
项目主要用能系统能耗指标计算结果列表如下：
表3-26   项目用能系统能耗指标表
	序号
	用能系统
	用电（万kwh）
	用气（万m3）
	用能总量
（折tce）
	%

	
	
	数量
	折标煤
	数量
	折标煤
	
	

	1
	采暖空调
	352.99
	1164.87 
	
	
	1164.87 
	35.53 

	2
	照明
	183.43
	605.32 
	
	
	605.32 
	18.46 

	3
	通风
	19.27
	63.59 
	
	
	63.59 
	1.94 

	4
	给水（含热水）
	10.14
	33.46 
	
	
	33.46 
	1.02 

	5
	其它
	142.86
	471.44 
	65.57 
	796.22 
	1267.65 
	38.67 

	6
	变压器损耗
	22.47
	74.15 
	
	
	74.15 
	2.26 

	7
	线损
	20.98
	69.23 
	
	
	69.23 
	2.11 

	
	合计
	752.14
	2482.06 
	65.57 
	796.22 
	3278.28 
	100.00 


1、本项目全年采暖空调系统能耗为1164.87tce，占项目总能耗的35.53%；全年照明系统能耗为605.32tce，占项目总能耗的18.46%。据国内外数据，采暖空调一般为建筑能耗的40～60%，照明能耗一般为建筑能耗的20～25%。本项目采暖空调能耗和照明能耗处于一种比较低的状态，这是由于项目设计采用了比较高的节能设计指标，选用了当前先进节能技术和设备的缘故。

2、变压器损耗占项目用电总量的2.26%，属于比较低的范围。
3.4 主要耗能设备节能评估
在可预测的范围内，本项目的主要耗能设备为空调机组、通风机组、电梯、供水设备、照明灯具和变压器。各用电设备能效水平见下表3-27所示：
表3-27  项目主要耗能设备及其能效水平表
	设备名称
	规格型号
	能效指标
	标准要求
	数量
	估算年能耗

	多联机空调
	VRF变频空调
	性能系数IPLV：3.6
	3.4（1级）
	33
	78.42万kwh

	房间空调器
	变频分体空调
	能效比EER：3.6
	3.6（1级）
	2790
	274.58万kwh

	灯具
	T5荧光灯（双端）
	初始光效：90～110lm/w

光通维持率：85%
	1级：75～85lm/w

≥80%
	15000
	136.57万kwh

	电梯
	VVVF(交流变压变频)电梯
	
	
	11
	13.01万kwh

	变频调速恒压供水设备
	25-60-50DL-3
	水泵效率：75%
	72.5%
	1
	9.04万kwh

	通风机
	HTFC-Ⅰ-27
	风机效率85%
	82.5%
	20
	19.27万kwh

	配电变压器
	SCB10-1600/10
	P0：2373W；PK：10530W
	2760；11700
	4
	22.47万kwh


经查，项目所选设备均不属于《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》和《机械工业淘汰落后机电产品项目》中明令禁止和淘汰的用能设备。

表中所列耗能设备，均为经过国家认证机构确认的符合国家能效标准的节能型产品。
评价依据标准：
（1）《××省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011
（2）《××省公共建筑节能设计标准》DB34/1467-2011
（3）《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB12021.3-2010
（4）《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 21455-2008
（5）《建筑照明设计标准》GB50034-2004
（6）《普通照明用双端流荧光灯能效限定值及能效等级》GB19043-2003
（7）《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》GB18613-2002

（8）《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2009
（9）《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762-2007
（10）《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052-2006

3.5 本章评估小结
拟建“某商品住宅房地产开发项目”位于××市南部站前区，占地面积99724m2，总建筑面积153450.51m2。项目建设方案合理，建筑设计符合节能标准要求，主要用能系统的基本设计和耗能设备的初步选择符合相关标准、规范对节能的要求。项目用能系统的能耗指标符合节能降耗要求，按其能耗指标用能，有利于所在地节能目标的完成

需要下载完整报告，请来电咨询：13876690035 

方能投资不仅可以提供相关的案例，还可以给您量身定制备案、贷款、融资等专业报告。
[image: image3.png]EEWE . ATERRE S FERSE. T
BHE. ITRME. kERE (FX. EN
V) HRREGERE HSRERE
Pl BIEMIRE . FERIR, THRE
- BB M TREITM.





建设单位提供建设项目的设计文件和资料





研究设计文件和资料





确定评估范围、评估内容、评估重点和评估依据





各能耗计算；能源购、转及使用分析；能效水平分析；建设方案及节能措施评估等





实地调查和研究





节能效果分析、合理用能分析





提出存在问题及意见；形成评估结论





编制节能评估报告





报告修改完善





能源供


应调查





能源消


费调查





节能评估


文件审查





重新评估





第


一


阶


段





第


二


阶


段





第


三


阶


段








市政水源





�








-- 2 --

