
商丘**房地产建设项目
节能评估报告
建设单位: 海南XXXXXXXX有限公司

编制单位：海南方能投资顾问有限公司

编制日期：二 O 二四年三月

二○一四年二月

目   录

1前 言

第 1 章 评估依据
3
1.1评估范围和内容
3
1.1.1评估内容
3
2.2评估依据及相关法规、标准、规范
4
2.2.1相关法律法规、规化和产业政策
4
2.2.2相关标准与规范等
7
2.2.3其他评估依据
8
2.3其他评估依据
8
第 2 章 项目概况介绍
10
2.1项目建设单位概况
10
2.2 项目基本情况
10
2.3项目用能概况
18
2.4项目所在地的基本情况
23
第 3 章 项目建设方案节能评估
27
3.1 建筑方案
27
3.2 暖通节能技术方案
29
3.3 给排水节能设计
30
3.4 电气节能技术方案
31
3.5 主要耗能设备评估
34
第 4 章 节能措施评估
36
4.1 节能技术措施概述
36
4.2 节能技术措施评估
37
4.3节能管理措施评估
41
4.4能评阶段的措施与建议
43
4.5节能效果评估
44
第 5 章 项目能源利用状况核算
45
5.1项目能源利用情况
45
5.2能效水平分析
47
第 6 章 能源消费影响评估
50
6.1项目所在地能源供应情况及消费情况
50
6.2结论
51
第 7 章 存在问题及建议
51
第 8 章 结论
53


前 言

   近年来，随着工业化、城镇化进程的显著加快和人民生活水平的持续提高，我国“十二五”期间能源资源需求将继续呈刚增长，能源、资源、环境约束对经济可持续发展的负能量进一步凸显。与此同时,保护环境、应对全球气候变化、控制温室气体排放已成为全球关注的热点。坚持节能减排的基本国策，走可持续发展的道路是全国经济发展的必然趋势。实施固定资产投资项目节能评估是有效抑制能耗过快增长，合理利用能源，提高能源利用效率的重要途径。

因此，为促进科学合理利用能源，从源头上杜绝能源浪费，提高能源利用效率，国家发展和改革委员会于二O一O年九月十七日发布了第六号令《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》，加强固定资产投资项目的节能管理，节能评估暂行办法明确要求：年综合能源消费量3000吨标准煤以上（含3000吨标准煤，电力折算系数按当量值，下同），或年电力消费量500万千万以上，或年石油消费量1000吨以上，或年天然气消费量100万立方米以上的固定资产投资项目，应单独编制节能评估报告书。对未按本办法规定进行节能评估和审查，或节能审查未获通过，擅自开工建设或投入生产、使用的固定资产投资项目，由节能审查机关责令停止建设或停止生产、使用，限期改造；不能改造或逾期不改造的生产性项目，由节能审查机关报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭；并依法追究有关责任人的责任。《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》的实施弥补了我国对新上项目能源利用缺乏有效约束的问题。

随着我国经济发展和城镇化加快，我国的商品房建设取得了平稳快速的发展，为了进一步加快商丘市全面建设小康社会的步伐，满足市场经济发展的需求，繁荣商丘市经济，改善城市面貌，改善居民生活环境，缓解城市住房紧张状况，商丘**有限公司拟在华商大道南侧、银河路东侧、华升路以北侧建设**建设项目。

同时，根据国家发展改革委《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展和改革委员会令第6号）、《河南省固定资产投资项目节能评估和审查实施办法》（豫发改委环资[2011]1484号）等文件对固定资产投资项目进行节能评估和审查相关规定，受商丘**有限公司委托，安徽圣佳工程咨询有限公司组织人员于2014年2月，依据**编制的《**建设项目申请报告》，并与该项目的能源利用情况进行了认真评估，并编制了节能评估报告书。

评估依据

1.1评估范围和内容

1.1.1评估内容

本报告的评估对象为商丘**有限公司建设的“**建设项目”，该项目为新建项目。本项目主要在华商大道南侧、华升路以北侧建设**建设项目。

根据国家、地方以及行业有关节能法律法规等，对“**建设项目”进行节能评估，具体内容如下：

（1）能源供应情况评估，包括：主要供、用能系统情况；能源流向；项目所在地能源供应及消费情况；项目对的在地能源消费的评估。

（2）项目建设方案提出合理的节能措施，包括：规划方案节能措施；建筑专业节能措施；暖通专业节能措施；电气专业节能措施；给排水专业节能措施；施工过程节能措施等。

（3）节能措施评估。包括：规划方案节能效果评估评估；建筑围护结构能效评估；给排水系统节能效果评估；照明、电气系统节能效果评估；暖通空调系统节能效果评估；施工过程节能措施节能效果评估；节能管理措施评估。

（4）项目能源消耗与能效水平评估。包括：项目能源消耗种类与能效水平分析评估。

（5）主要耗能设备节能评估。

1.1.2评估原则

1、项目应符合国家产业政策和河南省有关规定；

2、项目应符合中国节能技术大纲和行业节能设计规范；

3、项目应与的在地能源供应状况相应，其用能总量及用能种类应合理；

4、项目的设计应采用先进工艺技术，其设备、工艺和产品能耗应达到国家和河南省规定的标准；

 5、项目应严格执行国家明令推广或淘汰的设备、产品目录；

 6、分析项目的能耗指标、采用的节能技术措施和预期达到的节能效果；

7、项目应遵守节能相关法律、法规或国家有关部门规定的其他内容。

2.2评估依据及相关法规、标准、规范

根据《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展和改革委员会令第6号）、《河南省固定资产投资项目节能评估和审查实施办法》、《民用建筑节能条例》和《“十二五”节能减排综合性工作方案》的有关规定和要求，对该项目开展节能评估。

2.2.1相关法律法规、规化和产业政策

（一）相关法律法规

1、《中华人民共和国节约能源法》；

2、《中华人民共和国可再生能源法》；

3、《中华人民共和国循环经济促进法》；

4、《民用建筑节能条例》

5、《国务院关于加强节能工作的决定》

6、《民用建筑节能管理规定》

7、国家发展改革委和国家质检总局发布《能源效率标识管理办法》

8、《河南省发展应用新型墙体材料管理办法》

9、《河南省节约能源条例》

10、《河南省人民政府贯彻国务院关于加强节能工作决定的实施意见》

11、固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展和改革委员会令第6号）

12、《河南省固定资产投资项目节能评估和审查实施办法》

13、《中华人民共和国电力法》；

14、《中华人民共和国建筑法》；

15、《中华人民共和国清洁生产促进法》；

16、《中华人民共和国计量法》；

17、《重点用能单位节能管理办法》；

18、《节约用电管理办法》；

（一）产业政策和准入条件等

1、《中国节能技术政策大纲》；

2、《中国节水技术政策大纲》；

3、《绿色建筑技术导则》；

4、《关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见》；

5、国家发改委《产业结构调整指导目录》；

6、《机械工业第十八批节能机电产品推广项目及第十七批淘汰落后机电产品项目》；

    7、《机械工业节能产品推广项目及淘汰落后机电产品项目》；

8、工业和信息化部《高耗能落后机电设备》；

9、国家经济贸易委员会《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》；

10、《中国节能技术政策大纲》；

11、《国家鼓励发蔬菜的资源节约综合利用和环境保护技术》；

12、河南省住房和城乡建设厅《关于加快推进可再生能源在建筑中应用的实施意见》；

13、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）；

14、《国家计委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目“节能篇（章）”编制及评估的规定》（计交能[1997]2542号）；

15、《节能中长期专项规划》；

16、《“十二五”国民经济规划》：明确“‘十二五’期间GDP能耗下降16%”的约束性节能目标；

17、《河南省人民政府关于加强节能工作的实施意见》；

18、《关于进一步推进我省建筑节能工作的意见》；

19、《关于进一步加强建筑节能设计审查工作的通知》；

20、《河南省建筑节能试点示范工程管理办法》；

21、《全国民用建筑工程设计技术措施——建筑节能专篇》；

22、《全国民用建筑工程设计技术措施——给排水节能专篇》；

23、《全国民用建筑工程设计技术措施——电气节能专篇》；

24、《全国民用建筑工程设计技术措施——结构节能专篇》；

25、《全国民用建筑工程设计技术措施——暖通空调节能专篇》。

2.2.2相关标准与规范等

1、《用能单位能源计量器具配备和管理导则》（GB17167-2006）；

2、《综合能耗计算通则）（GB/T2589-2008）；

3、《产品单位产量能源消耗定额编制通则》（GB12723-2008）；

4、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；

5、《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）；

6、《河南省居住建筑节能设计标准》（DB34/T1282—2010）；

7、《河南省公共建筑节能设计标准》（DB34-T753-2007）；

8、《通风与空调工程施工质量验收规程》（GB50243-2002）；

9、《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）；

10、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；

11、《建筑采光设计标准》（GB50033-2001）；

12、《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144-2004）；

13、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；

14、《建筑给水及采暖工程质量验收规范》（GB50242-2002）；

15、《城镇燃气设计规范》（GB50028－2006）；

16、《空调通风系统运行管理规范》（GB50365-2005）；

17、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；

18、《动力机器基础设计规范》（GB50040-96）；

19、《低压配电设计规范》（GB50054-1995）；

20、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

21、《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）；

22、《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-93）；

23、《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》（GB20052-2006）；

24、《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762-2005）；

25、《管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》（GB17896-1999）；

26、《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043-2003）；

27、《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19044-2003）；

28、《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》（GB19415-2003）；

29、《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576-2004）。

30、《节电措施经济效益计算与评价》（GB/T13471-1992）。

2.2.3其他评估依据

1、《**建设项目申请报告》；

2、项目建设单位提供的其他资料。

2.3其他评估依据
   （一）前期准备

（1）搜集项目相关资料，内容包括：建设单位基本情况；项目基本情况 ；项目用能情况；项目所在地的气候区属及其主要特征；项目所在地的社会经济概况。

（2）确定项目评估依据，内容包括:国内外相关法律、法规、规划、行业准入条件、产业政策等；相关标准及规范；节能工艺、技术、装备、产品等推荐目录，国家明令淘汰的用能产品、设备、生产工艺等目录；项目环境影响评价、土地预审等相关资料、项目申请报告等立项资料。

（二）选择评估方法

通用的主要评估方法包括标准对照法、类比

分析法、专家判断法等。

（三）对项目进行节能评估 

包括能源供应情况评估、项目设计方案节能评估、项目能源消费和能效水平评估、节能措施评估等。

（四）形成评估结论

一般包括下列内容：（1）项目的能源消耗总量及结构；（2）项目是否符合国家、地方及行业的节能相关法律法规、政策要求、标准规范；（3）项目有无采用国家明令禁止和淘汰的落后工艺及设备；（4）项目能源消费和能效水平评估；（5）项目对所在地能源消费及节能目标完成情况的影响，项目是否符合所在地节能规划的要求；（6）项目采取的节能措施及效果评价；（7）主要问题及补充建议，并对采纳建议后可能产生的节能效果进行测算。

（五）编制节能评估报告。

（六）根据评审意见对评估报告进行修改完善。

项目概况介绍
2.1项目建设单位概况
**建设项目由**有限公司承办。公司成立于2013年2月4日，住所在商丘市睢阳区宇航路北侧（枫桦景苑A区12号楼），类型为有限责任公司，经营范围为房地产开发、经营，能承担建筑面积10万平方米以下的房地产开发项目。注册资本捌佰万圆整。

该公司按照现代企业的管理模式，遵循有限责任公司制度的运作方式，下设综合部、办公室、财务部、工程部、策划销售部、质检部等职能部门。公司主要领导者和管理者有长期从事建筑业的丰富经验。在总经理的带领下，通力合作，相互协调，初步形成了一个上进、勇于开拓的企业团队，拥有一批高素质的房地产开发经营专业人才和技术过硬、信誉至上的施工建设技术人才，企业现有在职员工39人（其中具有中级以上职称28人）。具有从规划设计、征地拆迁、施工管理、市场营销等全过程综合开发的能力，可独立承揽大中型住宅小区及公共设施的开发建设任务。

法人代表：***

项目负责人：***

联系方式：***

2.2 项目基本情况
项目名称：**建设项目

建设地点：该项目位于华商大道南侧、银河路东侧。

项目性质：新建

项目总投资：项目总投资为102989.00万元，项目所需资金由项目单位自筹。

项目建设周期：24个月

2.2.2建设规模及内容

项目规划总用地面积166291.181㎡（约249.31亩），规划用地面132324.113㎡，建筑总面积509802.18㎡，其中地上建筑面积410266.44㎡，地下建筑面积99535.74㎡;其中小区内建有配套幼儿园、物业管理、社区服务中心、监控中心、公共卫生间、变电站、垃圾站等建筑设施。**建设项目技术指标如表1-1。

表1-1**建设项目技术指标
	序号
	名称
	单位
	规模
	备注

	1
	总用地面积
	㎡
	166291.181
	约249.31亩

	2
	规划用地面积
	㎡
	132324.11
	

	3
	总建筑面积
	㎡
	509802.18
	

	3.1
	地上建筑面积
	㎡
	410266.44
	

	其   中
	住宅
	㎡
	386653.12
	

	
	商业
	㎡
	20513.32
	

	
	配套设施
	㎡
	3100
	幼儿园2700㎡、物业社区用房120㎡、监控中心30㎡、公厕50㎡、垃圾收集点50㎡、热交换站150㎡

	3.2
	地下建筑面积
	㎡
	99535.74
	

	4
	容积率
	
	3.1
	≤3.5

	5
	建筑密度
	%
	20
	≤28

	6
	绿地率
	%
	30
	≥30

	7
	居住户数
	户
	3316
	总人数11606

	8
	停车位
	辆
	3521
	其中地上3076、地下445


2.2.3总平面布置

1、总体规划指导思想

在综合考虑周边环境、路网结构、建筑布局、功能分区及空间环境等内在联系的基础上，构成一个完善的、相对独立的有机整体。形成功能分合有度，方便、安全、互不干扰的居住环境；

（1）、根据现有的地形特点及与城市道路的衔接，将本小区车行入口布置在银河路上，次入口布置在规划一路和华升路上。

（2）、建筑布局：为合理用地并利于形成良好的建筑景观，结合居住建筑的空间特性，采用中高层、高层建筑组合的布局方案。建筑布局尊重城市道路的交口关系、街景关系、城市轮廓线关系，形成良好的整体城市空间环境。

（3）、空间构成营造符合各功能区使用者心理需求的城市空间、开放空间、小区公共空间组团公共空间——院落空间单元公共空间私密空间的空间序列关系。

（4）、环境融合从区域环境分析。良好的建筑布局、空间形态使得建筑与环境空间融合共生，形成外融内敛的居住环境。

（5）、空间活力：在有限的用地条件下，尽可能地利用用地范围内的边角地块及建筑竖向空间营造公共活动空间，使建筑、道路、广场、院落、绿地和建筑小品之间及其与人的活动之间形成整体和谐的有机整体。

（6）、合理组织人流、车流和车辆停放，创造安全、方便的环境。

2、功能分区

按照功能空间的属性分别形成一组团地块车行主入口景观区及二组团地块中心景观区、组团休闲活动区、院落绿地区，并将不同功能的用地按地形特点及功能空间属性进行合理分区，做到既联系方便，又分和有度。

3、住宅部分

住宅部分通过条式类型，把住宅与绿化有机的结合在一起。营造方便住户充分享受阳光、空气、绿地的舒适居住环境。

4、公建部分

住宅区集中设置物业管理中心、中心设置多样的娱乐、休闲建设设施，以丰富小区的文化生活。

居住区内分设垃圾收集点，分类收集，再运入垃圾中转站统一处理。

5、交通体系

小区主干路宽5米，是进出小区的通道，宅前路宽3米，采用尽端路，防干扰，防穿越。中心绿地内设人行游步道，彩石铺砌，是居民日常休息的场所。

（1）出入口

小区主入口设置于主干路的，为便于居民出行。

    （2）道路结构

道路分级为三级

①一级：为区内干道，路宽4-7m，两侧各1m宽人行便道。围绕内侧住宅区形成环形，联系两出入口。

②二级道路4m宽

③三级：宅前小路与硬地成波浪形通往各单元出入口。

6、竖向布置与管线综合

（1）、竖向设计的原则为合理利用地形地貌、确定合理道路控制高程和地面排水设计。

①合理利用地形地貌，减少土方工程量。并有利于建筑布置与空间环境的设计。

②各种场地确定合适的坡度以利用场地排水。密实性地面和广场：0.3～3.0%，广场兼停车场：0.2～0.5%，儿童游戏场：0.3～2.5%，绿地：0.5～1.0%。

③采用暗沟（管）排除地面水。

④管线综合。

⑤管线类型：给水、污水、雨水、电力管线、燃气、通讯、电视公用天线、闭路电视、智能化管线。

⑥在符合各种管线的技术规范前提下，统筹安排好各自的合理空间，解决诸管线之间或与建筑物、道路和绿化之间的矛盾，使之各得其所，并为各管线的设计、施工及管理提供良好的条件。

⑦根据各类管线的不同特性和设置要求综合布置。各类管线相互间的水平与垂直净距符合规范的要求。

（2）、管线埋深和交叉时的相互垂直净距的设计原则：

①保证管线受到荷载而不受损伤；

②保证管体不冻坏或管内液体不冻凝；

③便于与城市干线连接；

④符合有关的技术规范的坡度要求；

⑤符合竖向规划要求；

（6）有利避让需保留的地下管线及人防通道；

⑦符合管线交叉时垂直净距的技术要求。

（3）、管线的埋设的设计原则：

①电力电缆与电信管、缆远离，为的是减小电力、尤其是高中压电力对电信的干扰，电力电缆布置在道路的东侧或南侧，电信管、缆在道路的西侧或北侧。既可简化管线综合方案，又能减少管线交叉时的相互冲突。

②地下管线避免横贯或斜穿绿地，以避免限制绿地种植 和建筑小品的布置。管线的埋设不影响绿化效果，保证绿地的完整性。管线的埋设远离大树，避免树根的生长对管线的管壁的破坏。

7、日照分析

根据专业建筑日照计算软件进行日照分析，确定项目对周边建筑的影响，计算结果满足规范要求。

（1）日照分析条件

计算高度：已包括女儿墙或檐口的高度

网格间距：1500mm；

受影面高度：1350mm；

最小累计日照时间：120分；

测试间隔时间：20分钟；

纬度：北纬32.7；

经度：东经116.31；

节气：大寒

起始时间：8时；结束时间：16时。

8、景观规划内容

（1）社区景观环境设计的整体性

小区景观体系由小区主次入口广场，中央生态带、林荫丽道，驿路花雨，雕塑喷泉广场、柱廊、小品、休闲亭、音乐花圊、草地秋思、景观溪流、小区文化广场等一系列景观空间组成，各景观空间通过步行空间有机连接，相互交融，渗透共同构成完整的小区景观体系。

（2）小区景观环境设计的均好性

采用“点、线、面有机结合”的手法，注重加强住宅邻里空间的设计，创造丰富的住宅邻里空间效果。

（3）综合考虑物境、情境、意境三位一体

注重使用者的行为心理与心理感受，突出在以人为本的同时，强化人文氛围、生态氛围、心理氛围的营造，以创造出优雅的社区景观环境。

在空间布局上注意纵横主要轴线，在直线中寻变化，并结合建筑外观设计，创造出具有诗情画意和社区特色景观。

①主要景观步行道是通向小区内部的“形象通道”，从步行主入口广场开始，作为整个景观规划的起点和引入点，开门见山的体现本项目的特色再根据基地的规划布局特征，步行主入口区域空间开阔，所以在满足一切户外功能需求的同时，把整个小区的灵魂景观穿插在主要景观轴线中。它是小区内主要的活动、集会空间。

②主要节点的设计主要是对轴线景观功能的有益补充和延续，组团景观能使景观和人们户外活动的均衡性得到很好的分配和处理。在设计中主要体现幽静的氛围，芳草花溪、竹径深远，在满足人们户外便捷的活动和休闲之外还要对邻里之间，户与户之间不要造成较大的噪音和交通影响。

在植物群落的空间围合形态上，注重人在不同空间场所中的心理体验与感受的变化，从密林小径到林中空地，疏林草地再到缓坡草坪，形成疏密、明暗、动静对比，并充分利用光、影、雾，阳光等自然因素，创造出富有活力的多元化感悟空间。

2.2.4项目进度计划

为了争取时间，缩短工期，分期实施，保质保量完成工程，本项目决定采取平行施工方式。

本项目实施进度安排如下：

（1）前期工作                 2014年1月～2013年2月

（2）单体工程施工             2014年3月～2014年12月

（4）配套工程施工             2015年1月～2015年6月

（5）综合验收                 2015年7月～2015年12月

2.2.5主要经济指标

	序号
	科目
	单位
	指标
	备注

	1
	项目规模总投资
	万元
	102989.00 
	

	1.1
	        建设投资
	万元
	101348.37 
	

	1.2
	        开发费用
	万元
	1640.63 
	

	2
	总销售收入
	万元
	134482.99 
	

	3
	总成本费用
	万元
	102989.01 
	

	3.1
	    开发成本
	万元
	101348.38 
	

	3.2
	    开发费用
	万元
	1640.63 
	

	4
	利税总额
	万元
	31493.99 
	

	4.1
	        营业税金及附加
	万元
	8512.76 
	

	4.2
	        利润总额
	万元
	22981.23 
	

	5
	净利润
	万元
	19534.05 
	

	6
	财务内部收益率
	%
	21.50 
	税后

	7
	财务净现值
	万元
	7291.70 
	税后

	8
	税后投资回收期
	年
	3.64 
	含建设期

	9
	财务内部收益率
	%
	24.70 
	税前

	10
	财务净现值
	万元
	9646.17 
	税前

	11
	总投资收益率
	%
	22.31 
	

	12
	投资利税率
	%
	30.58 
	

	13
	资本金净利润率
	%
	18.97 
	

	14
	盈亏平衡点
	%
	81.52 
	


2.3项目用能概况

2.3.1能源消耗种类及数量

本项目能源消耗种类主要有：电力、一次水、天然气和蒸汽。全部外购。

1、能源使用分布情况

（1）能源分类

能源是指比较集中又较易转化的含能物质。如煤、石油、天然气、太阳能、风能、水能、地热能、核能等。但在生产过程中，由于需要或为便于运输和使用，常将上述能源经过一定的加工、转换，使之成为更符合使用要求的能量来源，如煤气、电力、焦炭、蒸汽、沼气、氢气等，也称之为能源，因为它们同样能为人们提供所需的能量。

①按其形成和来源分类

来自太阳辐射的能量，如：太阳能等。

来自地球内部的能量，如：核能、地热能。

天体引力能，如：潮汐能。

②按属性分类

可再生能源，如：太阳能、地热、水能、风能、生物能、海洋能。

非可再生能源，如：煤、石油、天然气、核能。

③按获得方法分类

一次能源：指存在于自然界，不经过加工或转换可直接利用的能源。如煤炭、石油、天然气、太阳能等。

二次能源：由一次能源经过加工转换而成的能源产品，如电力、蒸汽、煤气、热水、汽油、柴油等。

耗能工质：指在生产过程中所消耗的那种不作原料使用，也不进入产品，制取时又需要消耗能源的工作物质，广义上说，它也属于二次能源的范围，如水、氧气等。

④按被利用的程度分类

常规能源，其开发利用时间长、技术成熟、能大量生产并广泛使用，如煤炭、石油、天然气、薪柴燃料、水能等，常规能源有时又称为传统能源。

新能源，其开发利用较少或正研究开发之中，如太阳能、地热能、潮汐能、生物质能等。

⑤按对环境的污染情况分类

清洁能源，即对环境无污染或污染很小的能源，如太阳能、水能、海洋能等。

非清洁能源，即对环境污染较大的能源，如煤、石油等。

2、项目能源品种及分类：

根据该项目特点运行中使用的能源品种为：

（1）电力：生活、照明等选择电力作为能源。

（2）水：生活、道路绿化、公共清洗等选用水。

（3）蒸汽：采暖。

（4）天然气：生活等。

综上，该项目消耗的能源及动力有电力和水，详见表2-4。

表2-4  能源品种分类

	序号
	能源名称
	分类

	
	
	按获得方法分为
	按被利用的

程度分
	按对环境的

污染情况分

	1
	电力
	二次能源
	常规能源
	清洁能源

	2
	水
	一次能源
	常规能源
	清洁能源

	3
	蒸汽
	二次能源
	常规能源
	清洁能源

	4
	天然气
	一次能源
	常规能源
	清洁能源


2、本项目能源消费数量

该项目使用的主要能源为电、水、天然气及蒸汽等。该项目总用电量为2070.72万kWh，年总用水量为684562.86m³，年总用气量为847238立方米，年采暖蒸汽量为43338.22t。

耗能设备如下：

（1）用电设备：**建设项目主要用电为各类电器等。

（2）用水设备：**建设项目主要用水设备为厨房及生活与卫生配套设施等。

（3）耗气设备：主要耗气设备为燃气灶及燃气热水器等。

（4）耗蒸汽设备：主要蒸汽设备为各类采暖设施。

2.3.2供电系统方案
1、设计内容

本设计包括建设红线内的以下内容:电力系统；照明系统；防雷保护、安全措施及接地系统，火灾自动报警系统。

2、供配电系统、供电负荷等级选择及功率因数补偿方式

（1）供配电系统

小区采用箱式变电站放射式供电，公用照明及其他公用负荷按区域，由开闭所或箱变分回路供电。对于重要负荷如电梯，消防设备等经两路电源在末端切换后供电，以保证可靠性。

（2）负荷等级

该小区有一类建筑、有一、二、三类用电负荷，故高压10kV要求有两路独立电源。

一类负荷：一类高层的消防设备、普通电梯、各层疏散事故照明等。

二类负荷：二类高层消防设备、普通电梯、地下层照明及各层疏散事故照明等。

三类负荷：住户照明负荷、室外照明等。

（3）功率因数补偿方式

功率因数补偿采用变压器低压侧集中电容器自动补偿，补偿后用户在电网高峰负荷时的功率因数大于0.92以上。公共建筑及住宅公共部位照明均配电子镇流器荧光灯或节能灯，功率因数0.9以上。

5、照明设计

（1）本工程照明形式分一般工作照明，应急照明（备用照明、疏散照明），装饰照明、室外照明（含道路、庭院及立面照明）。

（2）照度标准参照国家民用建筑标准中的要求进行设计。

6、防雷系统及接地系统

（1）本工程均按三类防雷建筑设防。

（2）沿屋顶四周女儿墙装设避雷带以及短型避雷针相结合的避雷装置。

（3）防雷引下线利用柱子中的主筋。

（4）进出建筑物的各种金属管道及电气设备的接地，应在进出处与建筑物的总等电位联结，各住宅内的卫生间设辅助等电位联结。

（5）防雷接地、保护接地、工作接地、电梯工作接地、计算机工作接地等合一，利用建筑物基础内主筋相互连接作为接地体，其接地电阻值不大于1欧姆。低压配电系统接地形式采用TN-S系统。

2.3.3给排水系统方案

1、设计范围

包括建筑红线内的下列内容：生活给水系统、污、废水排水系统；雨水排水系统、消防给水系统。

2、给水系统

根据用水性质及自来水公司收费标准的不同分为住宅用水、消防用水，并分别设水表计量。从小区周边不同市政给水管道上引入至少两根管道与小区内环状管网相连，各建筑物再从环网上分别开支管引入。六层以上生活用水由小区统一设置生活加压设备分区供水。六层以下建筑物给水由市政管道直接供给。

3、排水系统

（1）采用雨、污分流制，雨水直接排入市政雨水管道，污水经化粪池处理后排入市政污水管道。

（2）排水通气系统：

高层住宅楼排水采用设置专用透气管的双管形式。

（3）、排水量为日用水量的90%。

（4）、雨水

各楼屋面雨水均有组织收集排至室外雨水管道内，地面雨水利用设

4、管材

室内给水立管：孔网钢带管，电热熔连接。

室内给水支管：PP-R管，热熔连接。

室内高层排水管：机制排水铸铁管，橡胶密封圈柔性接口。

室内多层排水管：PVC-U排水管，粘接。

雨水管：PVC-U承压排水管，粘接。

室外排水管：硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹排水管，橡胶圈接口。

室外给水管：孔网钢带管，电热熔连接。

消防管：热镀锌钢管，DN≥100沟槽式连接，DN＜100丝接。

2.3.4 燃气工程
规划小区气源为天然气，就近从城市道路引入管道燃气，结合小区规模，设置1处燃气调压站。小区燃气干管从城市燃气管网中压煤气管接入，经中低压调压站进入用户，小区燃气干管采用D76mm的钢管，沿小区道路敷设，楼前管采用D45mm钢管。

2.3.5 暖通工程
1、采暖工程直接用市政供暖管道。

2、空调系统和室内通风设计。

（1）住宅部分

内卫生间设排风系统。

采用分体空调。

（2）设备用房、地下车库：

泵房设通风系统，换气次数为3次/h；

变配电房设通风系统，换气次数为10次/h。

2.4项目所在地的基本情况
2.4.1项目所在地的城市概况

本项目位于商丘市睢阳区，该区辖6个街道办事处、8个镇、5个乡，357个村（居）委会，总人口81万，面积960平方公里。睢阳区是“桃花扇”故事的发源地，是中国著名的古城区、中国火文化之乡，燧人氏在睢阳区钻木取火，开创了人类文明的新纪元。 

睢阳区功能完备，环境优越。睢阳区城市建设突飞猛进，基础设施日臻完善。“四横六纵”城区主干道形成睢阳城区的架构。一批城区绿化、美化、亮化工程相继竣工，供水、供电、供气、供热设施完备可靠。通讯网络先进，信息传输快捷。文化、科技、教育、卫生等设施齐全。金融服务高效便捷。社会事业服务设施完善，人居环境优良。曾荣获全国科技进步先进区、全省综合治理模范区和全国双拥模范城、省级卫生城、省级园林城、全国优秀旅游城荣誉称号。一个融古老与现代、人文与自然于一体的生态、诚信、和谐的新城区正在崛起。

 睢阳区地理交通优势得天独厚，基础日臻完善。毗邻贯通我国南北的大动脉京九铁路和欧亚大陆桥陇海铁路及连云港至霍尔果斯的310国道，北京至珠海的105国道纵贯南北。睢阳区是连接华东与华中、沿海与内陆的重要通道，地处交通要津，铁路、高铁纵横交错，公路四通八达，西接民航商丘机场。陇海铁路、京九铁路、徐兰客运专线、商杭客运专线、连霍高速、济广高速、105国道、310国道横跨东西、纵贯南北，市区国道、省道纵横交错，形成全面的铁路公路交通网。境内10余条公路干线辐射四面八方。程控电话及移动通信网覆盖全区，邮电、通讯方便快捷，随时可与世界各地联系。

2.4.2气候条件

全区属暖温带季风气候，四季分明。主要气候要素：光照、光能资源在我国为中等地区（三类地区），全年可照时数 4430.8小时，实照时数2508.9小时，日照率57%；太阳总辐射年均达122.2千卡/平方厘米左右，12月份最小3.2千卡/平方厘米，6月份最大6.9千卡/平方厘米左右，光照充足，太阳辐射量大，光能源丰富，能满足各种农作物生长需要。平均气温13.9 度。7月份最热，平均气温27.1度，有利于农作物生长。1月份最冷，平均气温-0.9度，冬不太冷，有利于越冬作物生长。日平均气温稳定通过0度的积温5138.4度，80%保证率5070度，稳定通过20度的积温3293.9度，能够满足作物一年两熟或多熟的需要。无霜期206天，80%保证率197天，最长年份238天，最短年份172天，平均初日在10月26日，终日在4月3日。无霜期较长，霜冻对作物的危害较小，主要自然灾害性天气是旱和干热风，冰雹等。

2.4.3项目所需能源供应及消费情况

 项目使用能源品种的选用原则包括：项目根据国家和商丘市的相关节能与环保政策，本着节能、环保、因地制宜的原则，合理节约用能。

项目建设用地周边的市政基础设施完善，电力、给水、排水、天然气等市政设施较为齐全，可以满足本项目建设的需要。

电力供应：据统计2012年商丘市全年全社会用电量132亿千瓦时，比上年增长5.6%,其中工业用电量108亿千瓦时，增长5.4%；城乡居民生活用电量24亿千瓦时，增长6.3%。电力供应量稳定、充足。项目区域现有完善的供电系统，供电由商丘市供电公司通过两路10kV高压线路引入，向小区供电，可以保证用电。

天然气供应： 据统计目前商丘市市民日用气量为3.4万立方米左右，到严冬用气高峰有可能突破8万立方米。本项目建成后居民做饭、生活热水等需天然气由商丘新奥燃气有限公司主管道引入，经减压调压装置后接入使用。天然气主管道及辅助管道的建设全部由天燃气公司承担，可以保证项目的天然气需求。

供水：商丘属淮河流域，分属洪泽湖、涡河、南四湖三大水系。境内流域面积在1000平方公里以上的骨干河流有涡河、惠济河、沱河、黄河故道、浍河、大沙河等。河流大多呈西北东南流向，大致平行相间分布，多属季节性雨源型。全市多年平均天然水资源总量22.84亿立方米，平均每平方公里21.34万立方米，人均水资源267.13立方米。

项目供水由商丘经济供水有限公司统一供水，该水厂综合日供水能力约20吨/日，通过给水管网系统供给，水质水量等可以满足生活及消防等要求。项目四周建有城市排水（含污水、雨水）干管，可以满足要求。项目所在区域内有完善的排污管网，可满足项目需要。

热力供应：冬季集中供暖热源来自城市热力管网，供热单位为商丘恒源热力公司，其主要承担整个商丘市市区的供热运营和发展。通过供热管道引入小区内热交换站，在小区内按环状供热管网，项目所在区已铺设有供热管道。在热交换站进行汽水交换后以95/70度的热水供冬季采暖。

综上所述，项目在用能的选用上是集中了能源供应充足的优势，能源选用合理，不会因为商丘市能源供应的问题造成项目的中止和制约商丘建业·十八城Ⅱ期建设项目的实现。更不会因项目能源品种的紧张，在项目建成后，不会对当地能源造成破坏和无序竞争的恶劣影响。对产能供能企业而言，项目建设是实现双赢的可行项目。因此，本项目生产所用能源有可靠的供应保证。

项目建设方案节能评估
3.1 建筑方案

3.1.1项目地址节能评估

**建设项目位于华商大道南侧华升路以北侧。用地为住宅规划用地，场区地势平坦、开阔，四周无公害和无污染。规划地块地理位置优越，对外交通便利，地外城市核心圈辐射范围，周边行政配套齐全、城市基础设施完善，市政给水、排水、电力等条件较为完备，且能源消费占该地区能源总量的比重较小，对当地能源消费影响不大，是本项目选址的理想之地。

3.1.2项目总平面布置节能评估
本项目在综合考虑周边环境、路网结构、建筑布局、功能分区及空间环境等内在联系的基础上，构成一个完善的、相对独立的有机整体。形成功能分合有度，方便、安全、互不干扰的居住环境；根据上述总平面布置原则及工艺要求，项目平面布置主要分为住宅、商业及停车位；商业区布置在靠近市政道路，方便出行。住宅则倾向于小区内部，减少交通噪声等问题对居住质量的影响；停车位分为地上和地下，地下停车场通过小区主干道就可进入住宅。地上停车位沿小区道路布置，可按需选择就近停车，小区道路由5米和4米道路组成，道路互相贯通，能够满足交通、消防要求。

为保证规划用地功能分区合理，并能形成各得其所的空间环境；将小区车行主入口均布置在银河路上，且做到车一入小区就可以下地下车库。

3.1.3建筑与围护结构热工设计方案评估
本项目居住建筑依据《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区)》（DBJ41-092-2012)和《河南省公共建筑节能设计标准实施细则》（DBJ41-075-2006)等节能标准与行业规范，进行建筑与围护结构的热工设计方案评估。

1、建筑布局与体形

     **各栋建筑的体形系数均≦0.30，依据《河南省公共建筑节能设计标准实施细则》（DBJ41-075-2006)的要求：寒冷地区建筑的体形系数应小于或等于0.4，本项目建筑符合相关要求 。项目考虑及配合周边现有的自然景观及城市干道，布置各住宅户型，使用中尽最大可能利用自然景观。另配合适当的建筑间距及住宅楼的布局设计，确保楼层全天日照充足。住宅单元均布置为南北向为主，促进空气的自然对流，营造了冬暖夏凉的舒适事到环境，增加居住者的舒适度。

2、窗墙面积比

   该项目窗墙面积比南、北、东西向分别为北向0.38，南向0.44，东西向0.33。

3、建筑气密性等级

    该项目建筑设计气密性根据《建筑外门窗气密,水密,抗风压性能分级及检测方法》（GB／T 7106-2008）进行设计，设计等级为5级（其中18层10栋）。

4、外墙保温措施设计

    在建筑物的围护结构中，采用轻质高效的玻璃棉、岩棉、泡沫塑料等保温材料，有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。在进行经济性、可行性分析的前提下, 采用新型墙体材料与复合墙体围护结构，在墙体内外侧敷设保温隔热的新材料。在空心砌块的墙体中，为了提高墙体的保温性能，隔断在砌块之间形成的空心通道的气流，还可以在各空隙中填加膨胀珍珠岩、散状玻璃矿物棉或散状矿物棉等松散填充绝热保温材料。

5、墙体及屋面绿化

城市墙面、路面的反射甚为强烈，垂直绿化不仅降低太阳辐射强度、墙面温度，而且还能大幅度提高空气湿度。在炎热夏季大大有利于人们消除疲劳、增加舒适感。在楼顶种植灌木树丛，不仅增加绿化面积，更重要的还起到了隔热隔冷的功能。

3.2 暖通节能技术方案
3.2.1空调系统
根据《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区)》（DBJ41-092-2012)，商丘市属寒冷地区，居住建筑节能设计应主要考虑冬季采暖，兼顾夏季空调，建筑节能设计计算指标为：

夏季空调室内设计计算温度26℃，计算换气次数1.0次/h。

冬季空调室内设计计算温度16℃，计算换气次数1.0次/h。

本项目空调系统集中在住宅建筑，商业建筑，社区服务建筑，根据建筑物使用功能及性质，结合目前我国住宅建筑普遍采用的采暖空调系统，本项目居住建筑拟采用转速可控型冷暖分体式房间空调器（为各用户预留冷暖分体式空调位置），房间空调器的实际能将水平按理论能效水平的90％估算。商业用房等由于有市政热源等资源，选用螺杆式冷水机组更为节能经济。

住宅空调为用房自选，国家对市场空调产品的能效已有控制，建议用户选择转速可控型房间空气调节器。住宅空调设备能效等级需要达到《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》（GB21455-2008)中规定的Ⅱ级。

3.2.2通风系统
地下车库尽量利用通风采光井、车道出入口自然通风，同时辅以诱导式通风系统，有效减少送、排风机的功率。通风机房位置靠近服务区域，减少风道长度；同时合理划分系统大小，减少风道的作用半径。

变配电室及屋顶电梯机房按15次换气/小时、小泵房按6～8次换气/小时设置。

住宅厨房设成品排风道，油烟通过抽油烟机经该风道至屋顶排放；明卫生间排风经排风扇排至室外。无外窗的卫生间，应设置有防回流构造的排气通风道，并预留安装排气机械的位置和条件。

通风机选择根据《通风机能效限定值及节能评价值》（GB19761-2005）、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）等标准规范。风机选型能效满足国家节能标准要求，无淘汰产品。

3.3 给排水节能设计
3.3.1给水系统
给水管网：本项目直接由市政管网供水，从周边道路市政给水管接入DN200进水管两根，经总水表后在场院内形成还状供水主管网，进入红线人给水引入管上设置倒流防止器。

给水系统采用分区供水：项目建筑3层及以下生活用水及室外绿地用水、室外消防由市政管网直接供给，市政供水压力0.25MPa；地上4层及以上分为一个供水分区，拟设置变频恒压泵二次加压后供水，生活水泵房内设恒压变频给水设备和不锈钢生活水箱，地下设有消防水池和生活水池。

室外给水管道在人行道下覆土深度不小于0.6m，在车行道下不小于0.7m，室外埋地的给水管材应具有耐腐蚀和能承受相应地面荷载的能力，建议采用有衬里的铸铁给水管、塑料给水管或是经可靠防腐处理的钢管。

生活水池和供水系统采取严格人防污染措施，并定期或不定期的对水质进行检测，对生活水池和供水设备进行定期或不定期的（检测不达标）清洗和消毒；水箱溢流管出口处设防虫网罩，防止昆虫及小动物进入水箱。水箱入孔加密闭门并上锁，防止人为因素污染饮用水。

3.3.2排水系统
排水量：生活污水量按生活用水量的90%计算，道路广场、公共绿地用水不计污水量，则计算最高日排水量为。

排水方式：建筑排水采用雨污分流制，污水采用排水管道系统重力排除室外，经化粪池处理后排入污水处理厂处理道标后排放。雨水通过雨落管引下，通过地面雨水口进入场内雨水管，排入市政雨水干管。绿化全部采用雨水入渗措施。

3.4 电气节能技术方案
3.4.1负荷等级
负荷等级及估算

供配电系统设计的指导思想是贯彻执行国家的技术经济政策，做到保障人身安全、供电可靠、技术先进和经济合理。

供配电系统主要依据《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）、《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）等行业规范规程。本工程为住宅建筑群，小区内用电设备主要集中在建筑物内。其中消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、火灾应急照明等用电负荷为二级，项目的日常生活照明、空调用电等，商业用房为普通商业区，短时停电不会造成重大损失，为三级负荷。

2、供配电设计

本工程采用双回路供电系统，两路独立的10kV电源进线，两路电源同时工作互为备用。高压侧采用单母线分列运行，两端母线同时工作，互为备用。两段高压母线间设母线联络开关。当一段高压母线断电时，母线联络开关手动投入。

低压系统：低压主接线采用单母线分段，中间设母联断路器。母联断路器为自投自复、自投不自复及手投手切三种控制方式，三种方式可切换。

供配电方式：采用反射式、树干式相结合的方式。所有一级负荷采用双回路供电、末端自动切换。

功率因数补偿：采用在低压侧集中补偿，补偿后功率因数不低于0.90.

该项目的配变电所采用高性能低噪音SCB11型干式节能型变压器，变压器绕组采用D,yn11型接线，要求防护等级为IP2X。配电系统的接地保护采用TN-S制。高压配电柜采用高压环网开关柜，低压开关选用抽出式开关柜，低压柜分段能力不低于45kA。电容补偿柜要求带自动补偿装置。对负荷集中的水泵房、电梯机房及消防设备等采用放射式供电。

该项目低压配电电压380/220V。采用放射式和树干式相结合的配电方式。地下室各站房水泵及电梯等采用放射式配电。所有消防设备和应急照明均采用双回路供电，并在最末一级配电箱处切换。

3.4.2照明设计
照明设计依据国家规范《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）。，根据使用场所和周围环境对照明的要求及不同电光源的特点选择合理的照明方式。在保证照明质量前提下，优先选用光效高、显色性好的光源及配光合理、安全高效的灯具。使其符合节能标准。

1、照度标准

照度标准及照明功率密度值按《建筑照明设计标准》（GB50034-20。04）的目标值取值。该项目各建筑对象照度标准及照明功率密度取值如下表。

项目照明照度标准表

	区域
	照度（LX）
	照明功率密度（W/㎡）

	住宅
	150
	6

	公共配建
	300
	11

	商业
	300
	11

	地下车库
	75
	5


1、照明光源

公共走廊等采用高效节能型T5荧光灯具，吸顶安装；楼梯间等采用能快速点燃的节能型灯具，吸顶安装；卫生间采用密闭防水防尘型灯具。

住宅和社区服务用房内灯具由用户装修时自定。

道路照明灯具主干道采用高压钠灯。在满足炫光限制的条件下，优先选，用高效的灯具及开敞式直接照明灯具。

在公共场所设置应急照明、疏散指示灯，由两路市电供电。此外，采用先进的灯光控制技术，如感光调光控制等，室外照明等大范围及公共场所用电应由灯控室集中管理。

3.4.3电梯

电梯的设计主要依据《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-2005）等标准规范。

电梯运行时间长，用电量较大。因此，选用高效节能电梯，电梯尽量用直流变频，单体建筑电梯群控。

3.4.4插座

插座功率密度值依据《全国民用建筑工程设计技术措施》——节能篇（电气），取值范围负荷节能标准。

通过以上的节能评估，该项目的建筑电气方案及设备选型合理，符合国家的节能标准及法律法规。

3.5 主要耗能设备评估
对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》和《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号文），我们对该项目主要耗能设备进行了核查，未发现设计采用低效淘汰产品。

由于项目申请报告中未对主要设备进行选型，建议项目依据现行标准GB18613-2006《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中能效限定值要求、《国家重点节能技术目录》、《节能惠民工程高效电机推广目录》等有关文件，优先选用高效节能产品。

该项目照明是主要用电途径之一，项目设计建议选用T5、T8高效灯具。建议选用T5灯具可以少配电子镇流器，优先选用T5、CCFL、LED等节能型灯具，在设计施工阶段遵守相关节能设计标准，使照度满足环境要求的同时实现节能。

针对电梯建议选用永磁同步牵引拖动电机电梯，永磁同步牵引拖动技术先进，而且整体非常节能，目前国内该电梯普及占有率不到2%。建议该项目选择高效电梯的同时，实施电梯分时待机，减少电梯的待机损耗。

针对加压供水建议选用无负压分区变频供水方案，加压水泵优先选用符合《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762-2007)能效限定值的机电产品。

需要下载完整报告，请来电咨询：13876690035 

方能投资不仅可以提供相关的案例，还可以给您量身定制备案、贷款、融资等专业报告。
[image: image1.png]EEWE . ATERRE S FERSE. T
BHE. ITRME. kERE (FX. EN
V) HRREGERE HSRERE
Pl BIEMIRE . FERIR, THRE
- BB M TREITM.






1


