大型居住房地产项目建筑

节能评估报告书

建设单位: 海南大北农生物科技有限公司 编制单位：海南方能投资顾问有限公司

二 O 二四年三月

目   录
11  评估说明


11.1 评估依据


11.1.1 任务依据


11.1.2 相关法律、法规等


21.1.3 行业与区域规划、行业准入与产业政策等


31.1.4 相关标准与规范等


41.1.5 技术资料


41.2 评估原则


51.3 评估范围和内容


61.4 评估方法


71.5 评估工作程序


92  项目概况


92.1 建设单位基本情况


92.2 项目基本情况


92.2.1 项目名称及建设地点


102.2.2 项目性质


102.2.3 建设规模及内容


122.2.4 项目设计方案


252.2.5 主要经济技术指标


262.2.6 项目进度计划等


262.3 项目用能概况


262.3.1 主要用能系统与设备的初步选择


292.3.2 能源消费情况


302.4项目所在地能源供应条件及能源消费情况


302.4.1 能源供应


312.4.2 能源消费


322.4.3 项目能源消费对当地能源消费的影响


333  项目建设方案节能评估


333.1 项目选址与总平面布置分析


333.1.1 选址


333.1.2 布局


343.1.3 朝向


353.1.4 环境绿化


363.1.5 建筑间距


373.2 建筑和围护结构热工设计节能评估


373.2.1 建筑设计分析


403.2.2 围护结构热工设计分析


473.3 主要用能系统节能评估


473.3.1 项目用能系统


473.3.2 系统节能设计分析


653.3.3 系统能耗分析


693.4 主要耗能设备节能评估


703.5 本章评估小结


714  节能措施评估


714.1 技术节能措施概述


784.2 节能管理措施评估


794.3 能评阶段节能措施评估


814.4 节能措施效果评估


814.4.1 围护结构热工计算


824.4.2 设计建筑热工性能验算


894.4.3 热工性能评价


904.4.4 节能效果


914.5 本章评估小结


935  项目能源利用状况核算


935.1 节能评估前项目的能源利用状况


935.1.1 年综合能源消费量


945.1.2 项目主要能效指标


955.2 能评后项目的能源利用状况


955.2.1 年综合能源消费量


965.2.2 项目主要能效指标


975.3 本章评估小结


986  项目能源消费及能效水平评估


986.1 项目对所在地能源消费增量的影响评估


996.2 项目能源消费对所在地完成节能目标的影响评估


1006.3 项目能源供应条件及落实情况


1016.4 项目能效水平分析评估


1026.5 本章评估小结


1037  政策符合性分析


1037.1 产业政策符合性分析


1037.2 节能政策符合性分析


1058  评估结论与建议


1058.1 评估结论


1078.2 建议




附图
项目地理位置图
项目总平面图
附件
企业法人营业执照 
建设用地规划许可证 
土地使用权证 
环评审批意见 
节能评估委托书 
1  评估说明
1.1 评估依据
1.1.1 任务依据
项目节能评估委托书
1.1.2 相关法律、法规等
（1）《中华人民共和国节约能源法》
（2）《中华人民共和国可再生能源法》
（3）《中华人民共和国循环经济促进法》
（4）《安徽人民共和国建筑法》
（5）《中华人民共和国可再生能源法》
（6）《中华人民共和国计量法》
（7）《民用建筑节能条例》（中华人民共和国国务院第530号令）
（8）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）
（9）《民用建筑节能管理规定》（建设部第143号令）
（10）《安徽省节约能源条例》（安徽省人民代表大会常务委员会公告第六十九号）
（11）安徽省人民政府《关于加强节能工作的实施意见》（皖政〔2006〕117号）

（12）国家发展改革委和国家质检总局发布《能源效率标识管理办法》
（13）《安徽省新型墙体材料推广应用管理办法》（安徽省人民政府令第159号）
（14）国家发改委《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（2010年第6号令）
（15）《安徽省实施<固定资产投资项目节能评估和审查暂行管理办法>细则》（皖发改环资〔2011〕18号）
（16）《××市实施<固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法>细则》（池发改环资〔2011〕118号）
1.1.3 行业与区域规划、行业准入与产业政策等
（1）《节能中长期专项规划》（国家发改委发改环资[2004]2505）

（2）《安徽省建筑节能“十二五”发展规划》
（3）《安徽省“十二五”及2011年节能综合性工作方案》
（4）《××市建筑节能专项规划》（2010-2015）
（5）《××市可再生能源建筑应用专项规划》（2010-2015）
（6）《中国节能技术政策大纲》（2006年）

（7）《中国节水技术政策大纲》（国家发改委公告2005年第17号）

（8）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（国家发展改革委令2011第9号）
（9）《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（国家经贸委）
（10）《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（工业和信息化部）
（11）《机械工业节能机电产品推广项目及淘汰落后机电产品项目》
（12）《关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见》（建科[2005]78号）
（13）《安徽省建筑节能管理办法》
（14）《安徽省建筑能效测评与标识管理办法》
（15）《绿色建筑技术导则》（建科[2005]199号）
1.1.4 相关标准与规范等
（1）《安徽省居住建筑节能设计标准》（DB34/1466-2011）

（2）《安徽省公共建筑节能设计标准》（DB34/1467-2011）

（3）《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134-2010）
（4）《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)
（5）《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）
（6）《全国民用建筑工程设计技术措施 节能专篇》（2007JSCS-D）
（7）《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）
（8）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）
（9）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）
（10）《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）
（11）《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
（12）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）
（13）《安徽省居住区供配电系统技术规范》（DB34/T1469-2011）
（14）《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》（GB50364-2005）
（15）《安徽太阳能利用与建筑一体化技术标准》（DB34854-2008）
（16）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）
（17）《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》
（18）《节能产品评价导则》（GB/T15320-2001）
（19）《节能项目节能量审核指南》(发改环资[2008]704号)

（20）《绿色建筑评价标准》（GB50378-2006）
（21）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）
（22）《企业能源审计技术通则》（GB17166-1997）
（23）《建筑节能施工质量验收规范》（GB50411-2007
（24）《固定资产投资项目节能评估工作指南（2011年本》（国家节能中心）
（25）国家节能中心《节能评审评价指标》（通告第1号）
1.1.5 技术资料
（1）××市青阳县建筑设计院编制的《×××规划设计方案》
（2）海南方能投资顾问有限公司编制的《×××初步设计》和《建筑节能计算分析报告书》
（3）项目单位提供的其它资料
1.2 评估原则
（1）独立性原则

由节能评估机构及其评估人员独立进行操作，不受被评项目当事人的利益影响。
（2）真实性原则

从项目实际出发，对项目相关资料、文件和数据的真实性作出分析和判断，本着认真负责的态度，对项目用能情况进行研究、计算和分析，给出评估参照体系，确保评估结果的客观真实。
（3）完整性原则

满足《能评办法》关于固定资产投资项目节能评估报告书内容深度要求的规定。
（4）实操性原则

根据项目特点，提出科学、合理、可操作的节能措施及方案、用能工艺（系统）调整意见，为下阶段设计、招标及施工等提供具体操作依据。
1.3 评估范围和内容
根据建设内容，×××建设项目为房地产开发项目。按照有关文件要求，我们就项目对能源利用的科学性和合理性进行分析评估，评估范围包括项目的建筑设计、配套工程设计、节能专项设计，以及项目运营期的能源消耗及能效水平等。主要评估内容如下：
（1）项目所在地能源供应情况；
（2）建筑与建筑热工设计、配套工程节能设计，及其对能源消费的影响；
（3）主要供、用能系统与设备的初步选择，能源消耗种类、数量及能源使用分布情况；
（4）项目用能情况；
（5）节能技术措施、节能管理措施，及其效果和效益。
1.4 评估方法
固定资产投资项目节能评估方法主要有标准规范对照法、专家判断法、类比分析法等。根据本项目特点，本次选用标准规范对照法和专家经验判断法。
（1）标准规范对照法：是指通过对照相关节能法律法规、政策、技术标准和规范，对项目的能源利用是否科学合理进行分析评估。评估要点包括：项目建设方案与节能规划、相关行业规划、准入条件以及节能设计标准对比；主要用能设备与先进能效标准对比；项目产品能耗指标与相关能耗限额标准对比等。
具体到本项目，主要是通过对建设项目的建筑热工设计和专项设计审核验算，对照项目应执行的相关标准和规范进行分析与评价，以判定该项目设计建筑是否为符合节能设计标准的节能建筑。要求项目的建筑设计、围护结构的热工指标、采暖及空调设计、主要耗能设备的选择应满足相关标准规范对能源利用和能效指标的规定。
依据建筑节能设计标准，如该项目建筑的体形系数、各部分围护结构的传热系数、外门窗（包括透明幕墙）的朝向、平均窗墙面积比、传热系数等各项指标均符合或优于规定性指标时，可直接判定该设计建筑为符合节能设计标准的节能建筑。当该设计建筑不能完全符合规定性指标时，则必须采用围护结构热工性能权衡判断，对项目建筑进行节能综合评价。
同时评价项目是否按照相关标准和规范的规定采取了适用的节能措施，其节能措施所产生的节能效果。
（2）专家判断法：是指在没有相关标准和类比工程的情况下，利用专家经验、知识和技能，对项目能源利用是否科学合理进行分析判断的方法。采用专家判断法，应从生产工艺、用能情况、用能设备等方面，对项目的能源使用做出全面分析和计算。
1.5 评估工作程序
节能评估工作程序主要包括：前期准备、选择评估方法、项目节能评估、形成评估结论、编制节能评估文件、根据评审意见对评估文件进行修改完善等。
（1）前期准备：收集项目相关资料，确定项目节能评估范围、评估内容和重点，确定评估依据。
（2）选择评估方法：根据项目特点选择适用的评估方法，可以采用一种评估方法也可综合运用多种评估方法。
（3）项目节能评估：组织技术人员，聘请专家进行相关的调查研究，对项目的有关节能设计和专项设计进行分析验算，计算项目能耗，分析项目节能技术措施及其节能效果。
（4）形成评估结论：在以上工作的基础上，形成评估结论，提出初步评估意见。
（5）编制节能评估文件：按节能评估报告内容深度要求，编制节能评估文件。
（6）修改完善：根据评审意见对评估文件进行修改完善。

节能评估工作工作程序见图1-1所示。

[image: image1.emf]
图1-1  节能评估工作工作程序图
2  项目概况
2.1 建设单位基本情况
1、项目申报单位：×××置业有限公司

2、项目申报单位概况

法定代表人：……
公司地址：……
公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目：房地产开发、经营，房产管理咨询服务，房地产中介代理及咨询服务，物业管理及咨询服务，酒店筹建及管理服务，劳务服务，建设、交通、环保工程监理及技术服务，建材、金属材料、木材、化工材料（不含危险品）、五金交电、日用百货销售。

注册资本及实收资本：15000万元

2.2 项目基本情况
2.2.1 项目名称及建设地点
项目名称：×××商住小区
建设地点：本项目位于××市中心港港前区，东临凤凰路，南临天长路，西临通明大道，北临环五路。

2.2.2 项目性质
“×××”商住小区为新建房地产项目
2.2.3 建设规模及内容
本项目规划用地总面积102580m2。项目最主要建设内容包括：26栋住宅楼、2栋住宅式公寓、1座幼儿园、1座健身中心、1栋综合楼、1栋商务楼、1栋派出所和物管用房等合建建筑、1座地下停车库等，总建筑面积为211919m2。
表2-1   ×××项目建筑面积汇总表
	楼号
	总面积
（m2）
	住宅（居住类）部分

建筑面积（m2）
	公共类部分

建筑面积（m2）

	1#（6F）
	3165
	2335
	商业830

	2#（6F）
	3177
	2335
	商业842

	3#（6F）
	3138
	2335
	商业803

	5#（6F）
	3126
	1731
	商业1395

	6#（6F）
	3111
	1731
	商业1380

	7#（6F）
	3138
	2335
	商业803

	8#（6F）
	1451
	1451
	

	9#（6F）
	4253
	4253
	

	10#（6F）
	4370
	4370
	

	11#（6F）
	4370
	4370
	

	12#（6F）
	2974
	2974
	

	13#（6F）
	2974
	2974
	

	15#（18F）
	7513
	7513
	

	16#（6F）
	3115
	3115
	

	17#（6F）
	3049
	3049
	

	18#（10F）
	4640
	4640
	

	19#（10F）
	4640
	4640
	

	20#（18F）
	7465
	7465
	

	21#（15F）
	6229
	6229
	

	22#（18F）
	7465
	7465
	

	23#（18F）
	7465
	7465
	

	25#（18F）
	15026
	15026
	

	26#（18F）
	15026
	15026
	

	27#（18F）
	9106
	7231
	商业1875

	28#（18F）
	15474.5
	13482
	商业1992.5

	29#（18F）
	8733.5
	6741
	商业1992.5

	公寓1（6F）
	6139
	5006
	商业1133

	公寓2（18F）
	15451
	13229
	商业2222

	幼儿园（3F）
	1100
	1100
	

	综合楼（4F）
	4000
	
	4000

	商务楼（4F）
	3390
	
	3390

	健身中心（1F）
	810
	
	810

	派出所/物管用房/公厕（3F）
	1110
	
	1110

	地上建筑合计
	186194
	161616
	24578

	地下

建筑
	其中机动车库
	19565
	
	

	
	非机动车库
	3520
	
	

	
	储藏室
	2640
	
	

	总 计
	211919
	
	


2.2.4 项目设计方案
2.2.4.1 总平面布置
一、用地现状
区位：本项目地处××市老城区东南方向，中心港港前区板块，属××主城区外扩的第一站，港前区与主城区中心地带的距离约2公里，是××市城市交通枢纽、商贸物流的聚集地和人居逐渐集中的城市副中心。

项目用地范围：本项目用地北望西山和平天湖自然风景区、东边有××“上海城”物流、商贸、娱乐中心，西邻碧桂园大型居住区，南抵天长路与豪丰国际建材装饰城相望，交通便捷，环境良好。

地块现状：为空地，地形方正，地势整体高差较大，平均约6米，为与周边环境协调并易于规划建筑，土方整体需作铲平外运处理，局部可根据景观需要有选择的保留部分坡体。地块内无拆迁任务，地块为熟地。

基础设施条件：地块内的给排水、供电、通讯等建设配套可依托市政设施。

二、总体规划布局
该小区总体布置为一个中心、两条景观轴，通过景观将各种不同的住宅紧紧的围绕在一起。小区以中心景观为中心，小区分为多种户型：北侧和西侧为15～18层高层住宅，南侧为6层住宅，围绕着中心景观为大户型花园洋房式的6～9层住宅，提高了住宅区的品味。
小区地上建筑面积约211919平方米。按要求设置了停车、环卫设施及幼儿园等配套服务设施。商业配套沿环五路、凤凰路及天长路设置，并在环五路小区入口处及天长路强化了商业氛围。商业设置不单是为了满足居住区居民的生活基本要求，同时也是对周边商业的补充。
三、交通组织设计
小区北侧和东侧各有一个主入口，南侧有一个幼儿园入口，西侧因通明大道是城市快速路，因此没有设置出入口。小区的车行入口及环道附近利用地形设置集中的地下停车场，把大量车流消化在园区入口及环道附近。通过“人车分流”就可以为居民营造一个安全宁静的休憩空间。
基地内，机动车地下停车库设为整体开挖地库。地面停车场地及部分沿道路停车位尽量布置在远离中心景观带的位置。基地内非机动车停车位，本着就近原则，分若干处结合地下或半地下机动车库并利用住宅地下或半地下室设置。
停车位：总计1023辆，其中：地上322辆，地下701辆。

四、绿化、景观设计
小区通过中心景观、景观轴与入口广场结合布置，将内部中心绿地与向外延伸，创造既隔离又联系的景观空间，使城市空间与本小区环境有机的联系在一起。为小区，也为城市的景观做出了重要的贡献，形成丰富的空间层次。
生态绿化带自然衔接了高层区和多层区。在小区内部形成优美的景观环境。

由于××处于中部地区，四季温和，夏季较热，冬无严寒，所以应充分考虑夏季主导风向和日照的要求，中央生态绿化带能作为夏季主导风的宽大通道，为小区居民提供凉爽的夏风。建筑利用中央生态绿化带，引入凉风。

2.2.4.2 建筑设计
一、造型设计
艺术与装饰风格，以竖向线条为主要元素，吸收古典建筑的比例和形态要素，创造出挺拔、优雅又具有时代特征的建筑造型。建筑细部造型，让人产生古典建筑的联系，却不是直接简劣的模仿，提高了居住环境的品味而又不附庸风雅。
二、户型布局

本设计方案基于地区市场需求和国家相关政策，布置了经济、实用的小户型公寓，同时也有高档的多层户型以及舒适的高层户型，拥有较大的市场适应性。

表2-2   项目户型表

	
	项目
	单位
	数量

	1
	多层住宅（6层）
	户
	336

	
	A户型
	户
	56

	
	B户型
	户
	208

	
	C户型
	户
	72

	2
	高层住宅（15-18层）
	户
	898

	
	D1\D2\D3户型（15\18层）
	户
	177\175\354

	
	E1\E2户型（18层）
	户
	96\96

	3
	小高层住宅（9层）
	户
	72

	
	F户型
	户
	72

	4
	公寓
	户
	352

	
	公寓1（6层）
	户
	112

	
	公寓2（18层）
	户
	240

	住宅总户数1658。住宅每户人口按3.5人计，公寓每户人口按2人计。


三、采光通风
对××的气候进行了深入的推敲研究，从生态建筑学的原则出发，充分利用自然采光通风。在高容积率的情况下，尽可能的满足大部分户型南北通透，实用美观。

四、单体建筑特征
本项目规划设计有33幢建筑，各幢建筑特征如下表所示：
表2-3   项目楼房建筑特征表        单位：m\m2\m3
	楼号
	层数
	建筑

高度
	建筑表面积
	建筑总

体积
	体形
系数
	窗墙比：东/南/西/北

	1#、2#、3#、7#
	
	
	
	
	
	

	（1）居住部分
	6F
	17.4
	3083.1
	7863.6
	0.39
	0.17/0.30/0.04/0.28

	（2）商业部分
	2F
	5.8
	448.01
	974.42
	0.46
	0.32/--/0.30/--

	5#、6#
	
	
	
	
	
	

	（1）居住部分
	6F
	17.4
	2285.6 
	6177.3 
	0.37
	0.17/0.32/0.06/0.28

	（2）商业部分
	2F
	5.8
	753.0 
	1636.9 
	0.46
	0.32/--/0.30/--

	8#
	6F
	17.4
	1509.8
	4150.3
	0.36
	0.07/0.35/0.03/0.34

	9#
	6F
	17.4
	3900.5
	11790.6
	0.33
	0.05/0.36/0.02/0.35

	10#、11#
	6F
	17.4
	4007.9
	12115.3
	0.33
	0.05/0.36/0.02/0.35

	12#、13#
	6F
	17.4
	3915.5
	11187.1
	0.35
	0.07/0.40/0.06/0.27

	15#、20#、22#、23#
	18F
	56.1
	8150.12
	23286.1
	0.35
	0.09/0.43/0.07/0.16

	16#
	6F
	17.4
	3479.3
	9758.8
	0.36
	0.06/0.33/0.04/0.24

	17#
	6F
	17.4
	3405.5
	9578.3
	0.36
	0.06/0.33/0.04/0.24

	18#、19#
	10F
	30.0
	5634.3
	14085.8
	0.40
	0.04/0.43/0.04/0.28

	21#
	15F
	46.7
	7163.4
	20466.9
	0.35
	0.06/0.33/0.04/0.24

	25#、26#
	18F
	56.7
	16378.3
	46795.2
	0.35
	0.06/0.43/0.13/0.25

	27#
	
	
	
	
	
	

	（1）居住部分
	18F
	56.7
	7881.8
	22519.5
	0.35
	0.06/0.41/0.13/0.25

	（2）商业部分
	2F
	5.8
	1050
	2282.6
	0.46
	0.32/--/0.30/--

	28#
	
	
	
	
	
	

	（1）居住部分
	18F
	56.7
	14695.4
	41986.9
	0.35
	0.06/0.41/0.13/0.25

	（2）商业部分
	2F
	5.8
	1115.8
	2425.7
	0.46
	0.32/--/0.30/--

	29#
	
	
	
	
	
	

	（1）居住部分
	18F
	56.7
	8600.1
	24571.8
	0.35
	0.06/0.44/0.13/0.25

	（2）商业部分
	2F
	5.8
	1115.8
	2425.7
	0.46
	0.32/--/0.30/--

	公寓1
	
	
	
	
	
	

	（1）居住部分
	6F
	17.4
	5506.6
	16686.7
	0.33
	0.06/0.33/0.13/0.25

	（2）商业部分
	2F
	5.8
	634.5
	792.4
	0.46
	0.32/--/0.30/--

	公寓2
	
	
	
	
	
	

	（1）居住部分
	18F
	56.7
	14551.9
	44096.7
	0.33
	0.06/0.33/0.13/0.25

	（2）商业部分
	2F
	5.8
	1244.5
	2705.4
	0.46
	0.32/--/0.30/--

	幼儿园
	3F
	10.2
	2499.3
	6248.3
	0.40
	0.12/0.27/0.06/0.25

	综合楼
	4F
	13.9
	3496.7
	10927.2
	0.32
	0.07/0.16/0.44/0.3

	商务楼
	4F
	13.9
	2963.5
	9260.9
	0.32
	0.07/0.16/0.44/0.36

	健身中心
	1F
	3.6
	1851.9
	4873.4
	0.38
	0.09/0.42/0.23/0.37

	派出所
	3F
	10.8
	1691.9
	4399.8
	0.38
	0.09/0.38/0.23/0.37


五、围护结构构造
（一）居住类建筑
1、外墙类型（自外至内）
耐碱玻纤网布抗裂砂浆（5.00mm）+JZ-C（无机活性）保温砂浆（20.00mm）+蒸压灰砂空心砖（200.00mm）+水泥砂浆（20.00mm）
2、热桥柱（框架柱）构造类型（自外至内）
水泥砂浆（20.00mm）+JZ-C（无机活性）保温砂浆（20.00mm）+水泥砂浆（15.00mm）+钢筋混凝土（240.00mm）+水泥砂浆（20.00mm）
3、底面接触室外空气的架空或外挑楼板
水泥砂浆（20.00mm）+钢筋混凝土（120.00mm）+JZ-C（无机活性）保温砂浆（35.00mm）+耐碱玻纤网布抗裂砂浆（5.00mm）
4、分户墙（楼梯间隔墙、外走廊隔墙）类型
石灰水泥砂浆（20.00mm）+蒸压灰砂空心砖（200.00mm）+水泥砂浆（20.00mm）
5、楼板类型
水泥砂浆（20.00mm）+钢筋混凝土（120.00mm）+JZ-C（无机活性）保温砂浆（25.00mm）+耐碱玻纤网布抗裂砂浆（5.00mm）
6、屋面类型（自上而下）
细石混凝土（40.00mm）+水泥砂浆（10.00mm）+ JZ-C（无机活性）保温砂浆（50.00mm）+水泥砂浆（20.00mm）+防水卷材（6.00mm）+水泥膨胀蛭石（30.00mm）+钢筋混凝土（120.00mm）+石灰水泥砂浆（15.00mm）
7、外窗（含阳台门透明部分）类型
断热铝合金Low-E中空SuperSE玻璃窗(6+9A+6)，传热系数2.6W/m2.K，玻璃遮阳系数0.50，气密性为6级，水密性为3级，可见光透射比0.81。
8、通往封闭空间户门类型
节能门1，传热系数1.70W/m2.K

9、通往非封闭空间或户外户门类型
节能门1，传热系数1.70W/m2.K

（二）公共类建筑
1、外墙类型（自外至内）
耐碱玻纤网布抗裂砂浆（5.00mm）+ JZ-C（无机活性）保温砂浆（35.00mm）+蒸压灰砂空心砖（200.00mm）+水泥砂浆（20.00mm）
2、热桥柱（框架柱）构造类型（自外至内）
水泥砂浆（20.00mm）+JZ-C（无机活性）保温砂浆（35.00mm）+水泥砂浆（15.00mm）+钢筋混凝土（240.00mm）+水泥砂浆（20.00mm）
3、底面接触室外空气的架空或外挑楼板
水泥砂浆（20.00mm）+钢筋混凝土（120.00mm）+JZ-C（无机活性）保温砂浆（70.00mm）+耐碱玻纤网布抗裂砂浆（5.00mm）
4、屋面类型（自上而下）
细石混凝土（40.00mm）+水泥砂浆（10.00mm）+JZ-C（无机活性）保温砂浆（70.00mm）+水泥砂浆（20.00mm）+防水卷材（6.00mm）+水泥膨胀蛭石（70.00mm）+钢筋混凝土（120.00mm）+石灰水泥砂浆（15.00mm）
5、地面
水泥砂浆（20.00mm）+钢筋混凝土（100.00mm）+ JZ-C（无机活性）保温砂浆（85.00mm）
6、不采暖、无空调地下室顶板
石灰水泥砂浆（20.00mm）+ JZ-C（无机活性）保温砂浆（85.00mm）+钢筋混凝土（120.00mm）
7、地下室外墙
水泥砂浆（20.00mm）+ JZ-C（无机活性）保温砂浆（80.00mm）+钢筋混凝土（250.00mm）
8、外窗(包括透明幕墙)

断热铝合金Low-E中空SuperSE玻璃窗(6+9A+6)，传热系数2.6W/m2.K，玻璃遮阳系数0.50，气密性为6级，水密性为3级，可见光透射比0.81。
六、结构设计
1、自然条件

基本风压：W0=0.40KN/m2，地面粗糙度按C类考虑。

基本雪压：S0=0.35KN/m2，均为五十年一遇。

2、基础设计

本工程高层部分拟采用桩基或片筏基础，多层部分拟采用柱下独立基础，地基基础设计等级：高层部分为乙级，多层部分为丙级。

3、安全等级及抗震设防类别，结构体系及抗震等级

本工程结构设计使用年限为五十年，结构安全等级为二级，抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，抗震设防类别为丙类。本工程高层住宅采用剪力墙结构，剪力墙的抗震等级为三、四级；其余为框架结构，框架抗震等级为四级。

4、主要结构材料

混凝土：基础及承台:C30(25)

基础垫层：C15

上部楼板结构：C30（25）

钢筋：HPB235    fy=210N/mm2
HRB335    fy=300N/mm2
填充墙体：非承重粘土空心砖MU5.0，M5.0砌筑。

2.2.4.3 给排水设计
一、设计范围
该项目给排水设计内容包括建筑给水排水、消火栓灭火系统及污水处理系统和雨水系统。
二、给水设计
（1）水源：生活给水由市政管网分别引入二条DN200给水管接至公寓小区地下车库生活储水池。
（2）用水定额及用水量：本工程设计总人数5275人，最高日用水量约为855.13m3/d。
（3）供水方式：根据建筑设计、水源条件，节能和安全供水原则，给水系统分为五个区供水，多层建筑由市政管网直接供水，高层建筑5层以下的用户由城市自来水管网直接供给，6层及其以上用户由地下贮水池和生活水泵联合分区变频供水。

（4）水表计量：设三级水表，一级水表为小区总进水表，二级水表为楼房水表，三级水表为用户水表。
三、排水设计
（1）生活污水量按最高日生活用量的90%计，最高日污水排水量769.62m3/d。
（2）地下车库设有污水集水坑，生活废水由污水潜水泵提升排至室外污水管道。生活污废水经微型污水处理装置处理后排入市政污水管。
（3）屋面雨水采用有组织排水系统，屋面雨水设雨水斗汇集屋面雨水后经雨水立管排至室外雨水管道。地面道路雨水口收集后排至小区雨水管道。
四、消防给水
（1）消防水量：室外消火栓用水量30L/s灭火时间2小时。室内消火栓用水量20L/s灭火时间2小时、自动喷洒系统30L/s灭火时间1小时。
（2）水源：消防给水由市政给水管引二条DN200给水管接至地下车库消防泵房。泵房内设有室内消火栓加压泵，自动喷洒泵及消防储水池。
（3）室内消火栓系统：室内消火栓系统分不分区，消火栓出水水压大于50m时采用减压稳压消火栓。估计局部楼层消火栓静压已超过100M，所以消火栓系统应考虑分区。
（4）自动喷洒系统：地下车库及一二层商业均设有自动喷头保护。自动喷洒系统消防供水由自动喷洒泵供给。
（5）室外消火栓系统：小区室外设室外消火栓给水。室外消火栓由市政给水供给。
（6）柴油发电机房及储油间设气体灭火系统。变配电室内根据规范宜考虑气体灭火，可根据当地消防部门要求考虑。
（7）变电室采用手推车式干粉灭火器和手提式灭火器。
（8）高层住宅、地下车库及公共建筑室内均设置手提式灭火器。
2.2.4.4 电气设计
一、强电设计

（1）计算容量：本工程设备计算容量为8400KVA，其中一期4000KVA，两期分别设配电房；商业用电单独设置变压器并采取高压计量。
（2）电源：高压电源由市政提供一路10kV环网电源，组成环网供电，高压柜采用环网柜。

（3）自备电源：设置自启动柴油发电机作为应急事故备用电源（平时供给电梯、生活水泵等一、二级负荷；火灾时供给消防负荷）。

（4）低压配电：供电电压为10/0.4/0.23KV，低压侧为单母线分段运行，配电方式为放射式和树干式相结合，对重要负荷以放射式供电为主，对消防用电设备均采用双电源末端互投供电方式。高层建筑中，各层设竖井配电间，内设预分支母线、电缆及配电设备。

（5）功率因数补偿及计费：功率因数补偿均采用在变压器低压侧集中补偿方式，补偿后高压侧功率因数大于0.9。计费方式全部为低压计费方式，公寓各户设电表分别计费。

（6）防雷及接地：本工程按二级防雷要求进行防雷设计，在屋面设避雷带作防雷接闪器，利用柱子内二根主钢筋作为防雷引下线，接地装置充分利用建筑结构基础。防雷接地和电气接地采用统一接地系统，其总接地电阻不大于一欧姆。
二、安全防范系统设计

本项目各单元入口安装对讲防盗系统，并安装）住户报警系统、出入口管理及周边防越报警系统、闭路电视监视系统、保安巡更管理系统、火灾自动报警系统。
三、信息管理系统设计

（1）水、电、气等表具远程抄收计量：水、电、气等表通过采集抄收各表数据传输至管理中心，实现各户各表数据的录入、费用计算并打印收费帐单，将相关数据传输至相应的职能部门，避免入户抄表扰民和读数误差。

（2）车辆出入/停车管理系统：通过对地下车库出入口的控制完成对车辆出入及收费的有效管理。

（3）背景音乐与紧急广播系统：设置独立、多音源的背景音乐系统对小区广场、中心绿地、道路交汇处等场所提供背景音乐节目和公共广播信息，并在火灾时自动切换为紧急广播工作状态。

（4）供电设备、供水、电梯、公共照明等主要设备监控管理：对小区内给排水、变配电及电梯等进行工作状态的实时监测和控制，从而实现公共设备的最优化管理并降低故障率。同时，利用传感器技术和网络通讯控制技术，根据自然光亮度和使用要求，采用智能开关方式和定时自动控制方式实现公共照明及环境灯光的自动控制。管理设备设在大厦管理中心内。

（5）物业计算机管理系统：物业计算机管理系统主要用来协调小区居民、物业管理和服务人员三者之间的关系，对物业管理中的各种信息资料进行数据采集、传递、加工、存储、计算等操作，从而反映物业管理的各种运行状况，实现信息共享，方便物业公司和住户信息沟通。

四、信息网络系统

（1）通讯（电话）系统：小区的通讯均由市话局直接提供直拨电话，并在小区物业管理中心设一个接线室。每个住户至少设一对电话线。

（2）有线电视系统：设置有线电视系统对住户、小区娱乐场所及商场等有关收看场所提供当地多套开路电视节目,有线电视信号源引自市有线电视网。每个住户至少设二个电视插座。

（3）计算机宽带系统：每户书房或次卧设网络终端接口；干线采用光纤从电信机房到各栋电井，进户采用超五类双绞线到户。

2.2.4.5 暖通设计
一、空调系统
根据提供项目规划设计方案等资料，该项目未设计建筑的采暖空调方案，但采暖空调设计是建筑节能设计的重要组成部分，因此从完善建筑节能措施的角度，本节能评估报告建议在项目规划设计方案中增加采暖空调设计内容。

二、通风系统
本项目规划设计有独立地下机动车库19565平方米，地下机动车库采用机械送排风系统，排风量按换气次数6次/时计算，补风按排风量60%计算。有直通室外车道的防火分区则由车道自然补风。排风口设于机房墙体处，结合无风管诱导风机排风的方式，以减小风管所占空间。诱导风机由CO浓度开启控制，并与主送排风机联动，带动周围空气由排风竖井排出。排风竖井出地面排放，与周围建筑保持10米距离，或由竖井排至周边建筑屋顶高空排入大气。

2.2.4.6 太阳能热水系统设计
本项目含6层、9层、15层和18层四种建筑，结合各个建筑物特点（包含建筑物高度、屋顶面积、建筑物外观）、管理性、经济性等，进行对比分析后，各种建筑的太阳能热水系统选择方案为：

6层：集中集热—分户供热水系统

9层、15层、18层：阳台壁挂太阳能热水器

2.2.5 主要经济技术指标
表2-3   项目主要经济技术指标表

	序号
	项目
	数值
	备注

	1
	总用地面积
	102580m2
	

	2
	总建筑面积
	211919m2
	

	其中
	2.1 地上建筑面积
	186194m2
	

	
	其中
	住宅建筑面积
	142300m2
	

	
	
	公寓建筑面积
	18235m2
	

	
	
	商业建筑面积
	22319m2
	

	
	
	公共配套建筑面积
	3340m2
	

	
	2.2 地下建筑面积
	25725m2
	不计容积率

	
	其中
	机动车库建筑面积
	19565m2
	

	
	
	非机动车库建筑面积
	3520m2
	

	
	
	储藏室建筑面积
	2640m2
	

	3
	容积率
	1.8
	

	4
	建筑密度
	25%
	

	5
	绿地率
	42%
	

	6
	总户数
	1658户
	总人数5275人

	
	其中
	住宅户数
	1306户
	每户3.5人计

	
	
	公寓户数
	352
	每户2人计

	8
	机动车停车位
	1023辆
	地下322辆，地上701辆


2.2.6 项目进度计划等
本项目总投资5.3亿元，计划在三年内完成。
2.3 项目用能概况
2.3.1 主要用能系统与设备的初步选择
根据本项目的建设内容及特点，项目建成运营后，主要用能系统有空调系统、通风系统、电梯系统、生活给水系统、照明系统、其它生活用电系统和天然气。
1、空调系统与设备的初步选择
按建筑设计方案，本项目拟建建筑包括住宅、公寓、商铺、商务楼、综合楼、幼儿园、健身中心、管理用房、公厕、机动车库和非机动车库等。除公厕与车库外，其它建筑均有夏季空调、冬季采暖需求。
项目规划设计未提出设计建筑的采暖空调方案，而采暖空调的节能设计是建筑节能设计的重要组成部分，为完善建筑节能设计，本评估报告根据项目建筑的使用功能和建筑特点，提出建议：推荐商务楼采用VRF多联机空调，根据其不同功能分层、分区域设置系统；其它空调建筑采用房间空气调节器。空调设备应选择符合国家现行标准的节能型产品，多联机空调能效等级达到1级要求，房间空气调节器效等级达到1级要求。

表2-4   空调设备配置估算表

	建筑名称
	建筑面积
（m2）
	冷负荷

指标
（W/m2）
	冷负荷
（KW）
	总装机功率
（KW）
	空调机安装数量

	住宅和公寓
	160516
	120
	19261.92
	5351
	房间空调器4270台

	商务楼
	1100
	120
	132
	37
	VRF室外机8台

	商铺
	3390
	153.7
	521.1
	145
	房间空调器361台

	幼儿园
	15268
	142
	2168.9
	602
	房间空调器22台

	综合楼
	4000
	120
	480
	133
	房间空调器79台

	其它
	1920
	136.3
	261.6
	73
	房间空调器44台

	合计
	186194
	
	22825.52
	6341
	


2、通风系统与设备的初步选择

本项目规划设计有独立地下机动车库19565m2，地下机动车库采用机械送排风系统。排风量按换气次数6次/时计算，每小时排风量为586950m3，补风按排风量60%计算，每小时送风量为352170m3。拟选择YDF-I-6L型诱导风机42台（总功率4.2KW）、HTFC-Ⅰ-27型风机14台（总功率154KW）、HTFC-Ⅰ-25型风机14台（总功率77KW）、风机效率77～85%。
3、电梯系统与设备的初步选择
本项目有13栋建筑设计有电梯，共26部电梯，总装机容量约234KW。拟选用永磁同步小机房电梯。永磁同步电梯系统的驱动装置是直接将曳引轮安装在电动机转子上的无齿轮曳引机，其效率远远高于以往的有齿轮曳引机，可降低电动机容量等级，减少消耗电量，节省用电。
4、给水系统与设备的初步选择
本项目室内生活给水平面分为5个区，竖向分为3个区。按竖向分区，小区多层建筑由市政管网直接供水；高层建筑1～5层由市政管网直接供水，6～11层为供水中压区，11层以上为供水高压区，中、高压区采用二次加压恒压变频加压供水。地下室设地下贮水池和生活水泵，联合分区向高层变频供水。

经初步计算，项目高层建筑中压区用水量最大小时约为18m3/h，高压区用水量最大小时约为20m3/h，拟选用25-60-50DL-3型（装机功率18.7KW）和25-80-50DL-3型（装机功率24.7KW）全自动变频恒压供水设备各1台，水泵效率70%。
5、照明系统与设备的初步选择
项目规划设计未提出照明系统电气节能方案，而电气节能设计是建筑节能设计的重要组成部分。为完善及拿住节能设计，本评估报告根据项目建设内容及特点，提出建议：照明照度标准按《建筑照明设计标准》GB50034-2004、《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011、《安徽省公共建筑节能设计标准》（DB34/1467-2011）的规定执行。住宅、公寓、幼儿园照明推荐采用紧凑型荧光灯，商业、物业、健身中心、商务楼、综合楼等照明推荐采用细管径直管形荧光灯(T5)，室外路灯使用LED光源，室外景观照明选用小功率金属卤化物灯。

主要场所照明功率密度指标见表2-5。

表2-5   主要场所照明功率密度值
	房间或场所
	照明功率密度（W/m2）
	对应照度值（lx）

	餐厅
	6
	150

	卧室
	6
	75

	起居室
	6
	100

	厨房
	6
	100

	卫生间
	6
	100

	幼儿园
	9
	300

	办公室、会议室
	9
	300

	商业
	10
	300

	商务及办公建筑
	9
	300

	车库
	5
	75

	配电间
	8
	200


所选灯具的效率：荧光灯灯具效率≥75%（敞开型）或65%（有格栅或遮光罩）；高强度气体放电灯（金属卤化物灯）灯具效率≥75%（敞开型）或60%（有格栅或遮光罩）
2.3.2 能源消费情况
1、能源消耗种类
本项目为房地产开发项目，项目建成运营后，主要能源消耗种类为电力、天然气和耗能工质水。
电力：空调系统、通风系统、照明系统、电梯系统、生活给水系统和其它生活用电系统等用电。
水：生活、商业、绿化等用水。
天然气：住户生活使用，年用气量按设计居住户数户均168m3计。

（备注：项目用气量指标系参考《××市天然气发展规划》中的分期预测数据）

2、主要能源消费数量
见下表2-6。

表2-6   项目能源消费结构表（能评后）

	序号
	能源种类
	消耗量
	折标量（吨标准煤）

	
	
	
	当量值
	等价值
	占比例（％）

	1
	电力
	
	
	
	

	1.1
	采暖空调用电
	712.44万kwh/a
	875.59 
	2372.43 
	58.84 

	1.2
	照明用电
	139.60万kwh/a
	171.57 
	464.87 
	11.53 

	1.3
	通风
	16.24万kwh/a
	19.96 
	54.08 
	1.34 

	1.4
	给水（含热水）
	22.77万kwh/a
	27.98 
	75.82 
	1.88 

	1.5
	其它
	186.7万kwh/a
	229.45 
	621.71 
	15.42 

	1.6
	变压器损耗
	42.46万kwh/a
	52.18 
	141.39 
	3.51 

	
	小计
	1120.21万kwh/a
	1376.74 
	3730.30 
	92.52 

	2
	天然气
	22.50万m3/a
	273.22 
	273.22 
	6.78 

	3
	新鲜水
	33.32万t/a
	28.56 
	28.56 
	0.71 

	
	合 计
	
	1678.51 
	4032.07 
	100.00 


注：1、电力当量值折标准煤系数为0.1229 kgce/（kW·h），电力等价值折标准煤系数为0.333 kgce/（kW·h）；2、天然气折标准煤系数为1.2143kgce/m3；3、新水折标准煤系数为0.0857kgce/t。

2.4项目所在地能源供应条件及能源消费情况
2.4.1 能源供应
1、供电：××市电网处于安徽电网的南部末端，相对于安徽电网而言是一个受端网络。电源主要来自于九华电厂（通过220千伏九池I线4881、九池II线4882受进电力）、500千伏官山变（通过220千伏官观4D55线受进电力）、陈村水电站（通过110千伏陵陈432线受进电力）和贵池电厂。截至2010年，××电网共运行220千伏变电站3座，总变电容量720MVA；110千伏变电站16座，总变电容量913.5MVA；35千伏变电站5座，总变电容量29MVA。以上总计变电容量166.25万kVA。

本项目电源来自110千伏西山变电站。

2、供水：本项目用水由××市供排水公司供给，目前，公司制水厂设计日供水能力8.5万吨，设备满负荷运转日供水能力可达10万吨，供水面积达18平方公里，100mm以上供水主干管道全长180多公里，城区供水普及率达100%。
3、供气：本项目生活燃料全部使用城市管道天然气。国家重点工程“川气东送”天然气管网经过××，2009年，管网接通，天然气接收门站及城市燃气管网等输配系统建成，天然气通气运营。

4、太阳能：据二〇〇九年八月××市气象科技服务中心编制的《××市太阳能资源评估告》，××市平均年日照时数2161.8ｈ，平均日照百分率为48%，太阳总辐射年总量多年平均为4655.68MJ／㎡，属Ⅲ类太阳能资源丰富地区。

2.4.2 能源消费
据统计部门提供资料:

综合能源消费：2010年，××市年生产总值为300.84亿元，全社会能源消费总量为354.11万tce，万元GDP能耗为1.177tce。

电力消费：2010年，××市全社会用电总量为259992万kwh。

燃气消费：2010年，××市辖区天然气消费量为934万m3，用气人口为8.5万人，人均用气量为109.88m3。

居民用水：2010年，××市辖区居民家庭用水量为1037.8万m3，人均日生活用水量为0.1265m3。

建筑能耗：对于××市的建筑能耗，目前缺乏调查统计数据，本项目提出节能不低于50%的目标，是以安徽省20世纪80年代改革开放初期建造的建筑作为比较能耗的基础，称为“基准建筑”。在保持与目前标准约定的室内环境参数的和条件下，计算“基准建筑”全年的采暖、空调、通风和照明能耗，作为比较能耗的基础能耗。

2.4.3 项目能源消费对当地能源消费的影响
本项目用电量为1120.21万kWh/a，占××市全社会用电总量的0.43%；用水量为33.32万m3，占××市辖区居民家庭用水量的3.21%；用气量为22.5万m3/a，占××市辖区天然气消费量的2.41%。本评估认为，项目的能源消费基本不会造成当地能源消费的供应紧张。
3  项目建设方案节能评估
3.1 项目选址与总平面布置分析
3.1.1 选址
建筑节能对项目选址有相应的要求，宜选择有良好日照和自然通风条件的地块。要综合考虑整体的生态环境和可持续发展的原则。
“×××”项目位于中心港港前区，东临凤凰路，南临天长路，西临通明大道，北临环五路。所在区域地面开阔，周围无高大建筑或山体遮挡，其自然条件满足居住对日照和自然通风的要求。地块现状为空地，地势有高差，项目规划设计可以利用高差来提高建筑的日照度采光和通风度，以充分减少建筑的照明、取暖、空调用电能耗，同时减弱冬季寒冷北风，可以降低建筑的冬季空调能耗。符合建筑节能要求。
3.1.2 布局
民用建筑项目布局规划的原则是：总体布置应采用有利于冬季充分利用日照并避开冬季主导风向，夏季减少太阳日照并利于自然通风的形式，不宜采用不利于自然通风的周边式或混合式布置。建筑物的平面布置和立面设计应组织好夏季自然通风，进风口面积应大于出风口面积。
合理的布局规划可以得到良好的自然通风和日照，具有自然节能的效果。有了良好的选址，还要给予科学的布局规划，才能实现对自然条件的有效利用。
本项目规划中小区建筑采取南低北高、西高东低的总体布局，北侧和西侧为15～18层建筑，东侧和南侧为3～6层建筑，围绕着中心景观为6～9层建筑，宽阔的绿化带将建筑物分离散开，均有利于冬季充分利用日照，并避开冬季风向，迎接夏季风向。符合建筑节能要求。

3.1.3 朝向
公共建筑节能设计标准规定，建筑物的朝向宜采用南北向或接近南北向。同样形状的建筑物，南北朝向比东西朝向的冷负荷小，因此建筑物应尽量采用南北向。如对一个长宽比为4∶1的建筑物，经测试表明：东西向比南北向的冷负荷约增加25%。因此，选择合理的建筑物朝向是一项重要的节能措施。同时，空调建筑的平面形状，应在体积一定的情况下，采用外维护结构表面积小的建筑。因为外表面积越小，冷负荷越小，能耗越小。
表3-1   建筑物不同朝向时的能耗比较

	朝  向
能耗比较
	南
	南         偏         东
	东

	
	
	15°
	30°
	35°
	40°
	45°
	60°
	75°
	

	采暖年耗电量比较
	100%
	101%
	103.5%
	104.6%
	105.8%
	110.7%
	115.4%
	120.0%
	124%

	空调年耗电量比较
	100%
	100.3%
	102%
	102.7%
	103.5%
	105.5%
	107.7%
	108.8%
	108%

	全年耗电量比较
	100%
	100.6%
	102.6%
	103.4%
	104.4%
	107.4%
	110.6%
	113.0%
	114%

	朝  向
能耗比较
	南
	南         偏         西
	东

	
	
	15°
	30°
	35°
	40°
	45°
	60°
	75°
	

	采暖年耗电量比较
	100%
	100.2%
	102.4%
	103.4%
	109.1%
	110.5%
	114.8%
	120.3%
	124%

	空调年耗电量比较
	100%
	101.4%
	104.6%
	105.8%
	108.2%
	109.3%
	112.1%
	117.2%
	114%

	全年耗电量比较
	100%
	100.9%
	103.8%
	104.9%
	108.5%
	109.7%
	113.1%
	116.5%
	118%


本项目除商铺外，所有建筑朝向均为接近南北向，设计所有居住建筑物的体形系数均不大于0.40，符合建筑节能要求。
3.1.4 环境绿化
绿化对小区气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气温，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减轻城市的大气污染，减低噪声，是增强小区内微小气候的自我调节能力，改善小区的微气候环境，节约建筑能耗的有效措施。

本项目充分考虑了绿化对建筑物的节能作用，在规划设计中加入了大量的绿色生态元素，推窗见绿，充分做到了绿化景观资源的最大化，绿化率达到42%。

小区绿化结构清晰明了，分为中心绿化和片区绿化，小区通过中心景观、景观轴与入口广场结合布置，将内部中心绿地与向外延伸，创造既隔离又联系的绿化空间。住宅四周绿化和道路两侧绿化构成网络化的绿化体系。同时，地面停车场设计为生态停车场，具有吸收和释放水份，同样起到改善小区热湿环境的作用。

小区绿化以垂直绿化为主，在建筑北向种植常绿乔木，可遮挡冬季北向主导风，在建筑南向种植落叶乔木，不仅夏季可以遮阳，减少太阳辐射热，而冬季则不影响主要房间的太阳热量向室内的辐射。高大乔木、常绿乔灌木组合、适当控制草地的面积、良好的绿化布置和种植，可明显的降低空调的能耗。
小区绿化充分考虑夏季主导风向和日照的要求，中央生态绿化带能作为夏季主导风的宽大通道，引入凉风，为小区居民提供凉爽的夏风。

其绿化设计符合建筑节能要求。

3.1.5 建筑间距
确保建筑物间有足够的间距，是保证居住建筑主要房间能获得良好日照的基本条件。安徽省居住建筑节能设计标准要求，居住建筑之间的间距应符合《城市居住区规划设计规范》（GB50180）中有关日照时间标准的规定。满足良好日照的间距，有利于减少建筑的冬季采暖能耗。
××市属于Ⅲ气候区的中小城市，要求大寒日的日照时数≥3h。本项目规划设计时，使用日照软件模拟进行日照判断，得到结果表明：各幢建筑都满足了日照要求，符合建筑节能设计标准的规定。

下图为项目小区的日照分析报告：（省略）

3.2 建筑和围护结构热工设计节能评估
3.2.1 建筑设计分析
3.2.1.1 建筑体型设计
建筑体型的变化直接影响建筑采暖、空调能耗大小。体形系数大说明建筑的外围护结构部分面积大，通过外围护结构的传热损失也大。研究表明，体形系数每增加0.01，能耗将增加2.5%，从有利于节能出发，体形系数应控制在较小的范围内。
体形系数限值规定过小，将制约建筑师的创造性。因此，为了既满足节能要求，又符合使用功能、建筑造型要求，建筑师在方案设计时必须全面考虑兼顾两者的需要，在既不损害建筑功能又不影响建筑立面造型的前提下，尽量减少外围护结构的面积，使体形不要太复杂，凹凸不要过多，以达到节能的目的。

1、根据《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011的规定，居住建筑的体形系数不应大于下表规定的限值：

表3-2   居住建筑的体形系数限值
	建筑层数
	≤3层
	4～11层
	≥12层

	建筑体形系数
	0.55
	0.40
	0.35


本项目有1栋3层居住建筑（幼儿园），17栋6～9层居住建筑，11栋15～18层居住建筑。各类建筑设计体形系数如下：

（1）3层建筑：设计体形系数为0.40，符合节能设计规定性指标。

（2）6～10层建筑设计体形系数为0.33～0.40，符合节能设计规定性指标。

（3）15～18层建筑设计体形系数为0.33～0.35，符合节能设计规定性指标。

2、本项目有15幢商业等公共类建筑，虽然《安徽省公共建筑节能设计标准》DB34/1466-2011对建筑体形系数没有作出明确要求，但从建筑节能角度考虑，本项目建筑设计还是在满足功能的情况下，尽可能的降低体形系数，使之控制在0.50以内，并使体形避免过多的凹凸与错落。符合建筑节能要求。
3.2.1.2 设计窗墙面积比
外门窗的能耗包括通过玻璃、窗框的传热（冷），窗缝隙的空气渗透耗热（冷），以及夏季太阳辐射得热。普通外门窗的能耗远大于外墙，据测算，单层普通玻璃的金属窗，冬季采暖能耗为相同面积240mm厚砖墙的3倍，夏季空调能耗的5倍。控制外窗面积，可有效地降低建筑能耗。因此，建筑的开窗（包括非透明幕墙）面积应在满足室内采光要求的前提下尽量缩小。

以下为《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011对居住建筑窗墙面积比的规定：

表3-3  不同朝向外窗的窗墙面积比限值
	朝  向
	窗墙面积比

	北
	≤0.35

	东、西
	≤0.20

	南
	≤0.45


《安徽省公共建筑节能设计标准》DB34/1467-2011对公共建筑窗墙面积比的规定为：各类公共建筑的每个朝向窗墙面积比不应大于0.70。
本项目建筑各朝向窗墙比设计如下：

	序号
	楼号
	窗墙比：东/南/西/北
	对照标准

	一
	居住类建筑
	
	

	1
	1#、2#、3#、7#
	
	

	
	（1）居住部分
	0.17/0.30/0.04/0.28
	各朝向均满足要求

	
	（2）商业部分
	0.32/--/0.30/--
	各朝向均满足要求

	2
	5#、6#
	
	

	
	（1）居住部分
	0.17/0.32/0.06/0.28
	各朝向均满足要求

	
	（2）商业部分
	0.32/--/0.30/--
	各朝向均满足要求

	3
	8#
	0.07/0.35/0.03/0.34
	各朝向均满足要求

	4
	9#
	0.05/0.36/0.02/0.35
	各朝向均满足要求

	5
	10#、11#
	0.05/0.36/0.02/0.35
	

	6
	12#、13#
	0.07/0.40/0.06/0.27
	各朝向均满足要求

	7
	15#、20#、22#、23#
	0.09/0.43/0.07/0.16
	各朝向均满足要求

	8
	16#
	0.06/0.33/0.04/0.24
	各朝向均满足要求

	9
	17#
	0.06/0.33/0.04/0.24
	各朝向均满足要求

	10
	18#、19#
	0.04/0.43/0.04/0.28
	各朝向均满足要求

	11
	21#
	0.06/0.33/0.04/0.24
	各朝向均满足要求

	12
	25#、26#
	0.06/0.43/0.13/0.25
	各朝向均满足要求

	13
	27#
	
	

	
	（1）居住部分
	0.06/0.41/0.13/0.25
	各朝向均满足要求

	
	（2）商业部分
	0.32/--/0.30/--
	各朝向均满足要求

	14
	28#
	
	

	
	（1）居住部分
	0.06/0.41/0.13/0.25
	各朝向均满足要求

	
	（2）商业部分
	0.32/--/0.30/--
	各朝向均满足要求

	15
	29#
	
	

	
	（1）居住部分
	0.06/0.44/0.13/0.25
	各朝向均满足要求

	
	（2）商业部分
	0.32/--/0.30/--
	各朝向均满足要求

	16
	公寓1
	
	

	
	（1）居住部分
	0.06/0.33/0.13/0.25
	各朝向均满足要求

	
	（2）商业部分
	0.32/--/0.30/--
	各朝向均满足要求

	17
	公寓2
	
	

	
	（1）居住部分
	0.06/0.33/0.13/0.25
	各朝向均满足要求

	
	（2）商业部分
	0.32/--/0.30/--
	各朝向均满足要求

	18
	幼儿园
	0.12/0.27/0.06/0.25
	各朝向均满足要求

	二
	公共类建筑
	
	

	1
	综合楼
	0.07/0.16/0.44/0.3
	各朝向均满足要求

	2
	商务楼
	0.07/0.16/0.44/0.36
	各朝向均满足要求

	3
	健身中心
	0.09/0.42/0.23/0.37
	各朝向均满足要求

	4
	派出所
	0.09/0.38/0.23/0.37
	各朝向均满足要求


3.2.2 围护结构热工设计分析
安徽省属于夏热冬冷地区，不仅冬季要保温，夏季还应做好隔热。围护结构的热工设计是建筑节能设计的重点内容。
提高建筑的保温隔热性能可以直接有效地减少建筑物的冷热负荷。据有关研究，围护结构的传热系数每增大1W/m2·K，在其他工况不变条件下，空调系统设计计算负荷增加近30%。所以，提高建筑外围护结构的保温性能是建筑设计上的首要节能措施。
3.2.2.1 外墙和屋面设计
一、概述

外墙和屋面在建筑的维护结构中占的比例最大，传热面积也就最大。因此，墙体节能设计十分重要。
屋面、墙体的节能保温构造有内保温、外保温和自保温等做法。
屋面、墙体节能采用外保温和自保温构造，具有防止屋顶及外墙内部结露，提高室内热稳定性，基本消除“热桥”的影响，保护主体结构，延长建筑物使用寿命等优点，而且不妨碍室内进行二次装修，不仅适用于新建建筑，也适用于既有建筑的节能改造。
内保温由于受结构砼框架、梁、板、柱、墙等热桥的影响，不仅需要采用比外保温隔热层更厚的材料，占用室内较多的空间面积，而且热桥部位易于结露、发霉，影响室内环境，“热桥”现象很难彻底断绝；由于保温材料大部分为轻质材料，内保温对住户进行二次装修，日常使用维护都带来一定的难度。因此，已列入《建设部推广应用和限止、禁止使用技术》（建设部公告第659号）中限制使用系列之一，不应使用。
本项目屋面和墙体的节能设计均采用外保温构造，保温材料为JZ-C（无机活性）保温砂浆，材料导热系数为0.07W/(m.K)，防火性能为A级，满足建筑保温节能要求和建筑防火要求。

二、热工设计

对外墙和屋面的热工设计，《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011和《安徽省公共建筑节能设计标准》DB34/1467-2011有具体的指标规定，见下表3-4和3-5：
表3-4   居住建筑屋面和外墙传热系数限值[K，（Km）]

	体形

系数
	围护结构部位
	传热系数K，Km W/(㎡·K)

	
	
	轻质结构
	重质结构

	≤0.40
	屋面
	0.80
	1.00

	
	外墙
	1.00
	1.50

	>0.40
	屋面
	0.50
	0.60

	
	外墙
	0.80
	1.00


表3-5   公共建筑屋面和外墙传热系数限值[K，（Km）]

	建筑类别
	围护结构部位
	传热系数K，Km W/(㎡·K)

	
	
	重质结构
	轻质结构

	甲类公共建筑
	屋面
	0.50
	0.40

	
	外墙
	0.70
	0.70

	乙类公共建筑
	屋面
	0.70
	0.50

	
	外墙
	1.00
	0.70


本项目建筑外墙和屋面的热工设计如下：

	建筑类别
	外墙传热系数（Km）
	屋面传热系数（K）
	对照标准

	居住类建筑（S0≤0.40）
	1.17
	0.96
	符合标准

	乙类公共建筑
	0.96
	0.69
	符合标准


3.2.2.2 架空和外挑楼板设计
一、概述
架空楼板是指只有柱或少数墙支撑的楼板，外挑楼板是指该楼板挑出墙体。2011年版的安徽省公共建筑节能设计标准将底面接触室外空气的架空楼板或外挑楼板视为建筑主要围护结构部位之一，可见架空和外挑楼板热工性能对建筑物的保温隔热性能具有重要影响。由于架空和外挑楼板能够接触室外空气，实际上这就增大了建筑的外表面面积，导致通过围护结构的传热损失增加，因此需要对架空和外挑楼板的热工性能加以规定，以提高建筑物的整体保温隔热性能，减少采暖空调能耗。
二、热工设计
对架空或外挑楼板的热工设计，DB34/1467-2011《安徽省公共建筑节能设计标准》和DB34/1466-2011《安徽省居住建筑节能设计标准》有具体的指标规定，见下表3-6、3-7：

表3-6   居住建筑架空或外挑楼板传热系数限值[K]
	建筑类别
	围护结构部位
	传热系数K， W/(㎡·K)

	
	
	重质结构
	轻质结构

	≤0.40
	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	1.5

	>0.40
	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	1.0


表3-7   公共建筑架空或外挑楼板传热系数限值[K]
	建筑类别
	围护结构部位
	传热系数K， W/(㎡·K)

	
	
	重质结构
	轻质结构

	甲类公共建筑
	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	0.7

	乙类公共建筑
	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	1.0


本项目建筑架空或外挑楼板的热工设计如下：

	建筑类别
	屋面传热系数（K）
	对照标准

	居住类建筑（S0≤0.40）
	1.37
	符合标准

	乙类公共建筑
	0.98
	符合标准


3.2.2.3 门窗设计
一、概述

外门窗是建筑能耗的重要部位，因此，为了提高围护结构的保温隔热性能，除了要在满足采光、通风和造型等功能的前提下尽量减少窗墙比，避免不必要的大窗或玻璃幕墙，还应尽量重视选用物理性能等级高的节能门窗。特别要注意玻璃的选材，玻璃窗的主要用途是采光，但由于玻璃窗的耗冷量占制冷最大负荷的20%～30%，冬季单层玻璃窗的耗热量占热源负荷的10%～20%，因而将窗墙比控制在一定的范围内时，窗玻璃尽量选节能型玻璃，如镀膜玻璃（包括LOW-E低辐射膜）、中空玻璃和薄膜型热反射贴膜玻璃等。
二、热工设计

对门窗的热工设计，现行安徽省居住建筑节能设计标准和安徽省公共建筑节能设计标准有具体的指标规定，见下表3-8、3-9和3-10：
表3-8   居住建筑门窗传热系数限值[K，（Km）]
	体形系数
	围护结构部位
	传热系数K，Km W/(㎡·K)

	≤0.40
	户门
	3.0（通往封闭空间）

2.0（通往非封闭空间或户外）

	
	外

门

窗
	窗墙面积比≤0.20
	4.0

	
	
	0.20<窗墙面积比≤0.30
	3.6

	
	
	0.30<窗墙面积比≤0.40
	3.2

	
	
	0.40<窗墙面积比≤0.45
	2.8

	
	
	0.45<窗墙面积比≤0.60
	2.5

	>0.40
	户门
	3.0（通往封闭空间）

2.0（通往非封闭空间或户外）

	
	外

门

窗
	窗墙面积比≤0.20
	3.6

	
	
	0.20<窗墙面积比≤0.30
	3.2

	
	
	0.30<窗墙面积比≤0.40
	2.8

	
	
	0.40<窗墙面积比≤0.45
	2.5

	
	
	0.45<窗墙面积比≤0.60
	2.3


表3-9   公共建筑门窗传热系数限值[K，（Km）]

	建筑类别
	围护结构部位
	传热系数K，Km W/(㎡·K)

	甲类公共建筑
	外门窗

（包括透明幕墙）
	窗墙面积比≤0.20
	3.6

	
	
	0.20<窗墙面积比≤0.30
	3.2

	
	
	0.30<窗墙面积比≤0.40
	2.8

	
	
	0.40<窗墙面积比≤0.50
	2.5

	
	
	0.50<窗墙面积比≤0.70
	2.3

	
	屋顶透明部分
	2.5

	乙类公共建筑
	外门窗

（包括透明幕墙）
	窗墙面积比≤0.20
	4.0

	
	
	0.20<窗墙面积比≤0.30
	3.5

	
	
	0.30<窗墙面积比≤0.40
	3.0

	
	
	0.40<窗墙面积比≤0.50
	2.8

	
	
	0.50<窗墙面积比≤0.70
	2.5

	
	屋顶透明部分
	3.0


表3-10   建筑门窗气密性能规定

	建筑类别
	围护结构部位
	气密性等级

	居住建筑
	外门窗及敞开式阳台门
	1～6层
	GB/T7106-2008规定的4级

	
	
	7层及7层以上
	GB/T7106-2008规定的6级

	公共建筑
	外窗
	GB/T7106-2008规定的6级

	
	透明幕墙
	GB/T7106-2008规定的3级


本项目门窗热工设计如下：
（1）断热铝合金Low-E中空SuperSE玻璃窗(6+9A+6)，传热系数2.6W/m2.K，玻璃遮阳系数0.50，气密性为6级，水密性为3级，可见光透射比0.81。
分析：项目居住建筑和公共建筑的窗墙面积比均低于0.45，设计选用门窗K值可达2.6（小于2.8），气密性等级为6级，符合标准。
（2）通往封闭空间户门类型：节能门1，传热系数1.70W/m2.K。
（3）通往非封闭空间或户外户门类型：节能门1，传热系数1.70W/m2.K。
分析：项目建筑户门的传热系数满足标准要求。

3.2.2.3 遮阳设计
一、概述

太阳辐射通过窗户进入室内，是夏季房间过热的主要原因，也是构成空调负荷的主要部分，设置遮阳是减少太阳辐射进入室内的一个有效措施。根据能耗动态分析发现，夏季遮阳系数越小，空调节能效果越好；而在冬季，则正好相反，即遮阳系数越小，采暖能耗越高。因此对夏热冬冷地区来说，采用活动遮阳，可以兼顾夏季遮阳隔热、冬季透光增热两个方面，适当的组合可以达到最大的节能效果。

二、设计

表3-11和表3-12为现行建筑节能设计安徽省地方标准对居住建筑和公共建筑外窗综合遮阳系数的规定：
表3-11  居住建筑外窗综合遮阳系数限值
	围护结构部位
	窗墙面积比Cm
	综合遮阳系数
SCw(东、西向/南向)

	单一朝向外门窗
	窗墙面积比≤0.20
	—/—

	
	0.20<窗墙面积比≤0.30
	0.45/0.50

	
	0.30<窗墙面积比≤0.40
	0.40/0.45

	
	0.40<窗墙面积比≤0.45
	0.35/0.40

	
	0.45<窗墙面积比≤0.60
	≤0.25

	屋顶透明部分
	面积：≤屋顶总面积的4%
	≤0.5


表3-12  公共建筑外窗综合遮阳系数限值

	围护结构部位
	窗墙面积比Cm
	综合遮阳系数
SCw(东、西向/南向)

	单一朝向外门窗
	窗墙面积比≤0.20
	—/—

	
	0.20<窗墙面积比≤0.30
	0.45/0.50

	
	0.30<窗墙面积比≤0.40
	0.40/0.45

	
	0.40<窗墙面积比≤0.50
	0.35/0.40

	
	0.50<窗墙面积比≤0.70
	≤0.25

	屋顶透明部分
	
	≤0.4


注：表中外门窗部分综合遮阳系数为夏季综合遮阳系数，冬季外窗的综合遮阳系数应大于或等于0.65。

本项目门窗遮阳设计如下：
为了有效地遮挡夏季太阳辐射，在冬季时有利于太阳辐射热进入室内，设计采用活动外遮阳，如外置活动百叶窗、外卷帘等，可在冬天卷起窗帘或打开百叶以增加阳光辐射减少采暖空调负荷，夏季放下卷帘或关闭百叶以减少太阳辐射，从而减少空调能耗，达到冬夏兼顾的目的。整窗综合遮阳系数可满足标准要求。
3.3 主要用能系统节能评估
3.3.1 项目用能系统
根据本项目的建设内容及特点，项目建成运营后，主要用能系统有空调系统、通风系统、生活给水系统、照明系统、配电系统、生活用气系统等。以下分别就各用能系统设计进行科学合理性分析。

3.3.2 系统节能设计分析
3.3.2.1 空调节能设计
在建筑的全年能耗中，大约有40%～60%为采暖、空调能耗。因此，优化采暖空调系统设计是实现节能60%目标的重要条件。
空调系统消耗的大部分能量是在冷热源系统中消耗的。所以合理选择冷热源系统对空调系统节能至关重要。

用高品位的电能直接用于转换为低品位的热能进行采暖，热效率低，运行费用高，是不合适的。盲目推广没有蓄热装置的电锅炉，直接电热采暖，将恶化电力负荷特性，影响民众日常用电。因此，应严格限制设计直接电热进行集中采暖的方式。
本项目空调建筑为26栋住宅楼、2栋住宅式公寓、1座幼儿园、1座健身中心、1栋综合楼、1栋商务楼、1栋派出所和物管用房。空调方式是采用集中式空调，还是采用半集中式空调、分散式空调，需要根据具体实际情况，考虑方案的可行性，并要考虑投资与运行的经济性，进行能耗大小的比较，尽可能采用耗能最低的空调系统方案。

本评估报告建议：推荐商务楼采用变冷媒流量多联式空调（VRV空调），根据其不同功能分层、分区域设置系统。当采用该空调系统时，要求能效等级不低于3级，室内外机组容量配比的功耗比最大值不大于1.3∶1。同时，推荐其它空调建筑推荐采用房间空气调节器（变频式分体空调），其能效等级达到1级。
所谓VRF多联机空调系统是一种在制冷方式和基本结构上类似于大型中央空调的独立空调系统。VRF是一种冷剂式空调系统，它以制冷剂为输送介质，室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成，末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量，可以适时地满足室内冷、热负荷要求。VRF系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点，而且各室内可独立调节，能满足不同室内场所不同空调负荷的需求。

VRF空调系统具有设计安装方便、布置灵活多变、建筑空间小、使用方便、可靠性高、运行费用低、不需机房、无水系统等优点。

对于VRF空调系统新风方案，本评估报告建议采用新风直接送入室内，即采用新风换气机供应新风，在供给新风的同时置换出等量的室内污浊空气，室内风量平衡，新风量有保证，并且具有节能效果，较其它新风供应方式更具优势。

3.3.2.2 通风节能设计
本项目设计地下汽车库通风采用无风道诱导风机通风方式，通风机械采用双速风机。
无风道诱导通风子系统通过多台诱导风机喷嘴射出的定向高速气流，诱导室外的新鲜空气，在无风管的条件下将其送到所要求的区域。使用无管道射流诱导通风系统时，以整个层面为通风风道，送风风机、排风风机所需要风压比使用管道时小的多，这样就可以选用大风量较低风压的风机，使所需功率降低，大幅度减少了电的用量。

使用双速风机，在车流量较大时，高速运行；在车流量小时，低速运行，可以大大节约用电。
3.3.2.3 给水节能设计
节水即节能，节水、节能是我国的基本国策。
本项目室内生活给水系统设计：小区多层建筑由市政管网直接供水；高层建筑采取竖向分区供水，1～5层由市政管网直接供水，6～11层为供水中压区，11层以上为供水高压区，中、高压区采用二次加压恒压变频加压供水。
由市政管网直接供水可充分利用市政供水压力，无能耗，无运行费用。变频调速恒压供水设备充分利用自来水管网的原有压力能源，在同样供水需求的情况下，可以选用功率相对较小的水泵及控制设备，同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的变频恒压安徽变频调速恒压供水可节约大量的电能运行成本及投资成本。

变频调速恒压供水无需建造水池、水箱，占有空间相对较少，节省设备的初期投资和节省了冲洗水池和给水池消毒的费用。

变频调速恒压供水采用水泵与自来水管网直接相连，用压力调节罐作为水泵进水储水装置，采用真空消除器消除管网内所产生的负压，在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压，该设备既实现了增压的目的（且丝毫不会影响管网其它用户水），又节省建水池，水箱的投次，在保证管网水质的同时（无二次污染），又可充分利用管网的原有水压，其节能效果极其显著，可达50%以上。

变频调速恒压供水设备是把变频技术、微机技术与电机控制技术相结合的新型的供水设备，这种变频调速恒压供水设备是取代高位水箱、水塔的理想产品，是对气压供水设备的发展和补充。变频调速恒压供水设备由可编程控制器、变频调速器、控制电路以及电机泵组成闭环供水控制系统，完全可以满足供水系统管网中的压力保持恒定。使得整个供水系统始终保持高效节能的最佳运行状态。

变频调速恒压供水设备采用微机控制，全自动运行，管理简单，使用方便。结构紧凑，占地面积小，投资省，安装方便，便于集中管理。功能齐全，通过面板操作实现用户所需的各种功能。变频调速恒压供水设备可以按所需压力，根据用水量的变化来调节电机泵的转速，使设备恒压供水，达到高效节能的目的。
[image: image5.emf]
（1）生活用水定额：项目设计生活用水指标，住宅按140L/人.d计，幼儿园按40L/儿童.d计，商铺按5L/m2.d计，商务及办公建筑按30L/人.班计，绿化按0.5m3/m2·a计，道路洒水按0.5L/m2.次计。符合GB50555-2010《民用建筑节水设计标准》规定的用水指标。
（2）设计流量：按设计，项目建筑高层建筑中压区用水量最大小时约为18m3/h，高压区用水量最大小时约为20m3/h。
（3）静水压：要求分区最低卫生器具配水点处的静水压不大于0.45MPa，水压大于0.35MPa的入户管（或配水横管），设减压或调压设施（比例式减压阀、可调式减压阀）。
（4）水泵（组）的设计参数：设计流量按最大小时流量确定。扬程按下式计算：
Hj=0.01H1+H2+h0
式中  Hj——水泵组设计扬程（MPa）
H1——最不利配水点与水池最低水位之间的标高差（m）
H2——最不利配水点至水泵吸水口管道及附件等的总水头损失（MPa）
h0——最不利配水点的最低工作压力（MPa）
水泵（组）的出水口压力按下式设定：
Pj=0.01H12+H22+h0
式中  Pj——水泵组出水口设计压力（MPa）
H1——最不利配水点与水泵组出水口中心的标高差（m）
H2——最不利配水点至水泵组出水口管道及附件等的总水头损失（MPa）
h0——最不利配水点的最低工作压力（MPa）
（5）水泵（组）的选型和搭配：变频恒压供水设备选择遵守下列规定：①水泵的Q～H特性曲线是随流量的增大，扬程逐渐下降的曲线；②根据管网水力计算进行选型，水泵应在其高效区内运行；③恒压供水采用的是同一型号主泵，有二至四台主泵，并有一台备用泵。
设备初步选择：经计算分析和设备性能比较，本项目供水设备拟选用25-60-50DL-3型（装机功率18.7KW）和25-80-50DL-3型（装机功率24.7KW）全自动变频恒压供水设备各1台，水泵效率70%。
（6）管材、节水器具、仪表：
① 给水系统采用的管材、管件应符合现行产品标准的要求，选用管内壁光滑、阻力小的给水管材；
② 给水水嘴采用陶瓷阀芯等密封性能好、能限制出流流率水嘴；
③ 卫生器具和配件应采用节水型产品，不得使用一次冲水量大于6L坐便器；
④ 公共卫生间宜采用红外感应水嘴和感应式冲洗阀小便器、大便器等节水器具；
⑤ 入户管上应设置水表，水表选型应满足现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的要求；
⑥ 建筑物的引入管及需计量建筑的水管上均设置水表。
以上设计，均符合建筑节能设计标准和建筑给水排水设计规范的要求。
3.3.2.3 配电节能设计
一、变压器的选择

配电变压器是配电系统的主要电源设备，其自身也消耗一定的电能，产生无功功率损耗和有功功率损耗。无功的热损耗很小，有功功率损耗约占整个用能系统电能损耗的2～6%。因此，选择能耗小的变压器对节能降耗十分重要。
变压器的有功功率损耗如下式表示：

△Ｐｂ＝Ｐ0＋Ｐｋβ２
其中  △Ｐｂ——变压器有功损耗（ＫＷ）；

Ｐ0——变压器的空载损耗（ＫＷ）；

Ｐｋ——变压器的有载损耗（ＫＷ）；

β２——变压器的负载率。

式中：Ｐ0为空载损耗又称铁损，它由铁芯的涡流损耗及漏磁损耗组成，其值与硅钢片的性能及铁芯制造工艺有关，而与负荷大小无关，是基本不变的部分。因此，应选用涡流损耗和漏磁损耗小的变压器。
式中：Ｐｋ为变压器的有载损耗，是传输功率的损耗，即变压器的线损，它取决于变压器绕组的电阻及流过绕组电流的大小。因此，应选用阻值较小的铜芯绕组变压器。

在本项目的规划设计中未明确配电变压器的选配方案，从完善建筑节能措施的角度，本节能评估报告建议，变压器应选择国家认证机构确认的符合国家节能效标准的节能型产品，具体方案如下：
1、负荷指标：

1）住宅             8KW/户

2）公寓             6KW/户

3）商业             100W/m2
4）幼儿园           40W/m2
5）其它公共建筑     80W/m2
6）地下汽车库       15W/m2
7）其它地下建筑    5W/m2
2、负荷估算

用电负荷需要系数取0.70，负荷同时系数取0.60；则项目用地内计算负荷为6758.1kVA（无功补偿后）。
表3-13   项目用电负荷估算表
	序
号
	建筑名称
	用电
数量
	负荷指标
()
	设备容量
(KW)
	需要
系数
	计算负荷

	1
	住宅
	1306户
	8KW/户
	10448
	0.7
	7313.6

	2
	公寓
	352户
	6KW/户
	2112
	0.7
	1478.4

	3
	商业
	15268m2
	100w／m2
	1526.8
	0.7
	1068.76

	4
	幼儿园
	1100m2
	40w／m2
	44
	0.7
	30.8

	5
	其它公共建筑
	9310m2
	80w／m2
	744.8
	0.7
	521.36

	6
	地下汽车库
	19565m2
	15w／m2
	293.5
	0.7
	205.45

	7
	其它地下建筑
	6160m2
	5w／m2
	30.8
	0.7
	21.56

	8
	室外照明
	43083m2
	2w／m2
	86.2
	0.7
	60.34

	
	合  计
	
	
	15268.1
	
	10700.3KW

	
	负荷同时系数
	0.60
	6420.2KW

	
	自然功率因数
	0.77
	8338.0KVA

	
	补偿后功率因数
	0.95
	6758.1KVA


（3）变压器选配：项目选用10台1000KVA的变压器，变压器负载率为67.58%，变压器型号系列为SCB10-2000/10。与国家标准相比，该系列变压器，空载损耗下降14%，负载损耗下降10%。
对于变压器的负载率，从理论上讲，当β=50%时，变压器的能耗最小。但这仅仅是从变压器节能的单一角度出发，而没有考虑综合经济效益。因为β=50%的负载率仅减少了变压器的线损，并没有减少变压器的铁损，因此节能效果有限；且在此低负载率下，由于需加大变压器容量，增大出线开关、母联开关容量使设备购置费增加，再计及设备运行、折旧、维护等费用，累积起来就是一笔不小的投资。因此，综合考虑，将变压器的负载率β应控制在60%～75%为宜。这样既经济合理，又能充分降低变压器损耗，同时又为设备更新换代预留了空间。
（3）变配电所设置：根据组团和区域的划分，实行分区供配电，设5个变配电所，接近各自的负荷中心，使每个配变电所的供电半径不大于150m。

（4）变压器的经济运行：项目选用10台变压器不仅是为了保证商务小区的供电，同时也是为了优化变压器的经济运行方式。本项目空调的季节性负荷占项目总负荷50%以上，因此在不开空调期间，可采取用5台变压器供电，使配电设备以最小损耗的运行方式运行，可收到良好的节能降耗效果。
以上设计符合电气节能要求。
二、配电系统线路

线路上的有功损耗是一项不小的能耗，必须引起足够重视。合理设计供配电线路路径及导体截面可降低线路损耗。
本项目减少线路损耗主要是从以下几方面入手：

（1）选用电导率P较小的材质做导线。

（2）减小导线长度L。变配电所尽量靠近负荷中心，以缩短线路供电距离，减少线路损失；线路尽可能走直线，少走弯路，以减少导线长度。

（3）增大线缆截面S。对于比较长的线路，在满足载流量、动热稳定、保护配合、电压损失等条件下，根据情况适当加大一级线缆截面。
（4）将空调机与一般照明、生活电器等计费相同的负荷，分别集中在一起，采用同条干线供电，既可便于用一个火警命令切除非消防用电，又可在空调不用时，以同样大的干线截面传输较小的负荷电流，从而减小了线路损耗。

在供配电系统的设计中，积极采取上述各项技术措施，就可有效减少线路上的电能损耗，达到线路节能的目的。

三、无功补偿
提高系统的功率因数对于电气节能具有很大意义。
变压器效率与负荷功率因数有关，功率因数越高，变压器效率也越高。在系统有功功率P一定的情况下，cosφ越高（即减少系统无功功率Q），功率损耗ΔP将越小。所以，提高系统功率因素、减少无功功率在线路上传输，可减少线路损耗，达到节能的目的。

提高功率因数后，三相回路实际减少的功率损耗可按下式计算：

[image: image2.jpg]<
AP [fj L L |ae
U) Neos’ g cos’ g,




式中：

ΔP——三相输电线路的功率损耗，kW

P——电力线路输送的功率，kW

U——线电压，V

R——输电线路的导线每相电阻，Ω

COSφ1 ——改善前的功率因素

COSφ2 ——改善后的功率因素

本项目无功补偿，提高系统功率因素的主要措施有：
（1）要求荧光灯、金属卤化物灯等气体放电灯灯具自带有补偿电容器，功率因数补偿到0.9以上。
（2）分散与集中补偿相结合。对无功容量较大、负荷较平稳的采用单独就地补偿；对用电设备集中的地方采用成组补偿；其他的无功功率则在变电所内集中补偿。
3.3.2.4 照明节能设计
在民用建筑能耗中，照明能耗也占有较大的比例。因建筑照明量大而面广，故照明节能的潜力很大。

照明节能设计内容主要有以下几个方面：
1、照明光源的选择
科学的选用照明光源是照明节电的首要工作。节能的照明光源发光效率高，使得每瓦电（W）发出更多的光通量（Lm）。白炽灯发光效率一般为7～20Lm/W，其寿命一般为1000h，特殊的为2000h；单端的紧凑型荧光灯（俗称节能灯）其光通量一般为50Lm/W，采用一只9W寿命3000～5000h的节能灯完全可以替代40W的白炽灯泡；双端直管荧光灯T12型的光通量为55Lm/W，寿命为3000～5000h，而现在的T5型则达到90～110Lm/W，寿命可达8000～10000h。所以T12，T10型的荧光灯都应该淘汰，不但可以节约大约50%的电能，还会改善灯光的显色性。除以上光源外，发光效率高的光源还有高强度气体放电灯（如高压钠灯、金属卤化物灯、高压汞灯等）、发光二极管（LED）、低压钠灯等，低压钠灯是太阳能路灯照明系统的最佳光源。
表3-14   各种光源的参数比较
	型式
	光源效率（Lm/W）
	平均寿命（h）

	白炽灯
	7～20
	1000

	传统荧光灯（低压汞灯）
	30～45
	3000～5000

	T12直管荧光灯
	55
	3000～5000

	T9/T10直管荧光灯
	40～62
	3000～5000

	T8直管荧光灯
	60～85
	5000～8000

	T5直管荧光灯
	90～110
	8000～10000

	紧凑型荧光灯
	50～76
	3000～5000

	高压汞灯
	40～61
	1000～12000

	金属卤化物灯
	66～108
	4000～10000

	高压钠灯
	68～150
	8000～10000

	低压钠灯
	99～203
	12000

	LED
	100～180
	100000


应优先采用发光效率高的照明光源，以降低照明能耗。本项目规划设计未提出照明系统具体方案，为完善节能措施，本评估报告建议，居住建筑室内照明采用紧凑型荧光灯，商业及办公照明采用细管径的T5直管形荧光灯，建筑内公共部位、室外路灯、庭园灯采用太阳能路灯并选择LED或小功率金属卤化物灯等高效光源。该设计符合DB34/1466-2011《安徽省居住建筑节能设计标准》对室内照明光源选择的相应要求。
2、照明电器配件的选择
在各种气体放电光源中均需要有电器配件。例如镇流器，旧的T12荧光灯其电感镇流器要消耗其20%的电能，40W灯，其镇流器耗电约8W；而节能的电感镇流器则耗电小于10%，更节能的电子镇流器，则只耗电其2～3%，也是一笔不小的节电措施。本评估报告建议，项目照明灯具选用带电子镇流器或高功率因数的电感镇流器的荧光灯。
3、灯具的选择

为提高光输比，采用直接照明的优先选用开敞式灯具。本评估报告建议，除装饰需要外，优先选用直射光通比例高、控光性能合理；反射或透射系数高、配光特性稳定的高效灯具。建议所选灯具的效率应符合以下规定。
采用直接照明时：
	灯具出口光的情况
	敞开
	保护罩（或遮光罩）
	格栅

	
	
	透明
	漫射
	

	荧光灯灯具效率
	≥75
	≥65
	≥55
	≥60

	高强度气体放电灯（HID灯）灯具效率
	≥75
	≥60

	投光灯
	≥30


采用间接照明时：所选灯具（荧光灯或高强度气体放电灯）的效率不应小于80%。
4、照明负荷标准的确定
建筑照明设计标准和建筑节能设计标准均制定了照明节能设计的负荷标准，它是规定一个房间或场所的照明功率密度最大允许值，是以照明功率密度值(LPD)来计算，单位是W／m2。照明功率密度值又分“现行值”和“目标值”来执行。现行值是从标准实施之日起执行，为“限定指标”，具有施行的强制性，它决定评价在照明设计节能方面是否“合格”或达标。目标值执行日期由主管部门决定，它为节能“推荐性指标”，是目前要求比较高一些的节能标准，是评价优秀节能设计的依据。
本项目照明负荷标准建议采用目标值，属于要求较高的节能设计。下表为项目设计指标与标准指标的对比：

	房间或场所
	参考平面
及其高度
	对应照度值（Lx）
	项目设计照明功率密度值（W/m2）
	标准照明功率密度目标值（W/m2）

	起居室
	0.75m水平面
	100
	6
	6

	卧室
	0.75m水平面
	75
	
	

	餐厅
	0.75m餐桌面
	150
	
	

	厨房
	0.75m水平面
	100
	
	

	卫生间
	0.75m水平面
	100
	
	

	商业
	0.75m水平面
	300
	10
	10

	幼儿园
	0.75m水平面
	300
	9
	9

	其它公共建筑
	0.75m水平面
	300
	9
	9

	地下车库
	地面
	75
	5
	5

	配电间
	地面
	200
	8
	8


5、照明方案选择
项目设计选用合理的照明方案，采用光通利用系数较高的布灯方案，优先采用分区一般照明方式。在需要有高照度或有改善光色要求的场所，采用两种以上光源组成的混光照明。室内表面采用高反射率的浅色饰面材料，以更加有效地利用光能。

6、照明控制方式
照明控制系统是根据不同场所、灯具布置形式、环境条件等具体情况选择不同的照明控制方式，节能和节省设备投资。
（1）原则上应充分利用天然光，并应根据天然光的照度变化控制电气照明的分区，根据照明使用特点，采取分区控制灯光或适当增加照明开关点。每个开关控制灯的数量不要过多，以便管理和有利节能。

（2）项目设计：建议室外照明系统采用光控、时控相结合的智能控制方式；地下车库照明采用集中遥控节能管理方式或采用自动光控装置；公用场所照明采用夜间定时降低照度的自动调光装置；商业照明采用集中控制，并根据需要采取调光或降低照度的控制措施；个人办公室，采用人体感应或动静感应等方式自动开关的灯具；景观照明应集中控制，根据使用要求设置一般、节日、重大庆典等不同的控制方案。
以上照明控制方式是合理的，能有效减少对照明的浪费。
7、照明配电
照明线路的损耗约占输入电能的4%左右，影响照明线路损耗的主要因素是供电方式和导线截面积。照明系统供电方式有单相二线、两相三线、三相四线三种，三相四线式供电比其它供电方式线路损耗小得多，因此，项目设计照明系统采用三相四线制供电。为了降低线路阻抗，建议适当加大线缆的截面积，并选用电阻率较小的电线电缆。
3.3.2.5 用能管理系统设计
本节能评估建议商务及办公建筑采用建筑设备监控系统，提供最佳的能源管理方案，对机电设备以及照明等采取优化控制和管理，确保节能运行。通过建筑设备监控系统，对供电线路出现功率因数低、谐波含量高、配电系统三相严重不平衡等现象、用电用能指标超出常规参数的部门或线路等问题，及时发现，及时处理。
3.3.2.6 生活用气节能设计
使用高效节能的燃气设备是节约用气的重要措施。燃气具的选择是由业主自行决定，为节能考虑，本评估报告建议业主选用能效较高的产品。据测定，旋火灶比直火灶省3～5%用气量，台式灶比嵌入灶省5%用气量。注意经常检查燃气灶具及与之相连的胶管，避免漏气现象发生。检查重点是：输气管接头是否松动，输气胶管是否有脱落、松动、龟裂等情况，如发现有跑、漏气问题，应尽快设法解决。
3.3.2.7 太阳能热水系统设计
安装在民用建筑的太阳能热水系统，若按供热水形式可分为：集中集热－集中供水系统、集中集热—分散供热水系统和分散供热水系统（分户集热－分户储水）等三大类。
集中集热－集中供热水系统，是指采用集中的太阳能集热器和集中的贮水箱供给一幢或几幢建筑物所需热水的系统。
集中集热—分散供热水系统，是指采用集中的太阳能集热器和分散的贮水箱供给一幢建筑物所需热水的系统。
分散供热水系统，是指采用分散的太阳能集热器和分散的贮水箱供给各个用户所需热水的小型系统，也就是通常所说的家用太阳能热水器（分为屋顶太阳能热水器和阳台壁挂太阳能热水器）。
集中集热—集中供热水系统管理不便且物业收费较为困难。集中集热—分散供热水系统可实现水、电分户计量，用户随住随用，便于后期物业维护管理，但受屋面可使用面积的限制。家用太阳能热水器中的屋顶太阳能热水器只适合低层或小多层建筑，阳台壁挂太阳能热水器适合多层及高层建筑。

本项目含6层、10层、15层和18层四种居住建筑，结合各个建筑物特点（包含建筑物高度、屋顶面积、建筑物外观）、管理性、经济性等，进行对比分析后，各种建筑的太阳能热水系统选择方案为：

（1）6层： 集中集热—分散（分户）供热水系统

（2）10层、15层、18层： 阳台壁挂太阳能热水器

根据住宅每户生活热水平均日用水定额50L/人·d计，太阳能集热器面积，阳台壁挂式按每户1.75m2设计，集中太阳能集热器按每户1.83m2设计，各栋建筑分别计算太阳能集热器安装面积。
系统评价：

本项目太阳能热水系统设计是合理的，能有效满足所有住户对生活热水的需求，并具有实际可操作性。
3.3.3 系统能耗分析

如前所述，本项目主要用能系统有空调系统、通风系统、生活给水系统、照明系统、配电系统、生活用气系统等，以下分别对各系统的能耗情况进行分析：
一、空调系统总能耗
经计算，项目空调系统总能耗为：年用电量714.4万kwh。计算过程见下表3-15、3-16。
表3-15   项目夏季采暖用电估算表
	建筑名称
	建筑
面积
（m2）
	冷负荷
指标
（W/m2）
	冷负荷
（KW）
	装机功率
（KW）
	综合
系数
	年用电

小时数

(h/a)
	年用电量
（104kwh）

	住宅和公寓
	160516
	120
	19261.9
	5351
	0.52
	77×14
	316.33 

	幼儿园
	1100
	120
	132
	37
	0.65
	77×14
	2.73 

	商务楼
	3390
	153.7
	521.1
	145
	0.52
	120×12
	11.43 

	商铺
	15268
	142
	2168.9
	602
	0.52
	120×14
	55.36 

	综合楼
	4000
	120
	480
	133
	0.52
	120×12
	10.48 

	其它
	1920
	136.3
	261.6
	73
	0.52
	120×12
	5.75 

	合计 
	186194
	
	22825.5
	6341
	
	
	402.09 


备注：年用电量 = 装机功率×综合系数×77天×14小时/0.95

表3-16   项目冬季空调用电估算表
	建筑名称
	建筑
面积
（m2）
	热负荷
指标
（W/m2）
	热负荷
（KW）
	装机功率
（KW）
	综合
系数
	年用电

小时数

(h/a)
	年用电量
（104kwh）

	住宅和公寓
	160516
	108
	17335.7
	4815 
	0.52
	92×10
	243.55 

	幼儿园
	1100
	108
	118.80 
	33 
	0.65
	92×10
	2.09 

	商务楼
	3390
	138.3
	468.84 
	130 
	0.52
	92×14
	9.15 

	商铺
	15268
	127.85
	1952.01 
	542 
	0.52
	92×16
	44.46 

	综合楼
	4000
	108
	432.00 
	120 
	0.52
	92×14
	8.43 

	其它
	1920
	122.63
	235.45 
	65 
	0.52
	92×14
	4.60 

	合计 
	186194
	
	20542.8
	5706 
	
	
	312.28 


二、通风系统总能耗
经计算，项目通风系统总能耗为：年用电量18.04万kwh。计算过程见下表3-17。
表3-17   项目地下车库通风系统用电估算表
	用电项目
	面积（m2）
	用电指标（W/m2）
	设备容量（KW）
	综合
系数
	计算负荷(KW)
	年用电小时数(h/a)
	全年电耗(104kwh)

	车库通风系统
	19565
	10
	195.65
	0.6
	117.39
	365×4
	18.04


三、生活给水系统总能耗
经计算，项目生活给水系统总能耗为：年用电量24.77万kwh。计算过程见下表3-18。
表3-18   项目给水设备用电估算表
	用电设备名称
	设备容量（KW）
	综合
系数
	计算负荷(KW)
	年用电小时数

(h/a)
	年用电量
（104kwh）

	自来水供水设备
	43.4
	0.6
	26.04
	365×24=8760
	24.01 

	电热水器
SUPORSWF12P1A-150
	15×1.5
	0.6
	13.5
	365×1=365
	0.76 

	合计
	
	
	
	
	24.77


四、照明系统总能耗
经计算，项目照明系统总能耗为：年用电量279.60万kwh。计算过程见下表3-19。
表3-19   项目照明用电估算表
	照明场所
	面积（m2）
	用电指标（W/m2）
	设备容量（KW）
	综合
系数
	计算负荷(KW)
	年用电小时数(h/a)
	全年电耗(104kwh)

	住宅及公寓
	160516
	6
	963.10 
	0.6
	577.86 
	365×8
	177.62 

	幼儿园
	1100
	9
	9.90 
	0.6
	5.94 
	365×8
	1.83 

	商业
	15268
	10
	152.68 
	0.6
	91.61 
	365×12
	42.24 

	其它公共建筑
	9310
	9
	83.79 
	0.6
	50.27 
	365×13
	25.11 

	地下建筑
	25725
	5
	128.63 
	0.3
	38.59 
	365×4
	5.93 

	配电间
	400
	8
	3.20 
	0.8
	2.56 
	365×4
	0.39 

	室外照明
	43083
	2
	86.17 
	0.8
	68.93 
	365×10
	26.48 

	合计
	1427.46
	
	835.76
	
	279.60


五、配电系统总能耗
经计算，项目配电变压器能耗为：年损耗47.18万kwh。计算过程见下表3-20。
表3-20   项目变压器能耗估算表
	用电设备

名称
	变压器配置（kva）
	平均负载率（%）
	空载损耗
（104kwh）
	负载损耗
（104kwh）

	变压器
SCB10-1000/10 
	10×1000
	50.42
	10×1.71×365×24

=14.98
	10×7.29×365×24×50.42%
=32.2


六、生活用气系统总能耗
经计算，项目生活用气系统总能耗为：年天然气用量为23.68万m3。计算过程见下表3-21。
表3-21   项目住宅及公寓天然气用量估算表
	用气项目
	计算基数
（户）
	用气指标
（m3/年）
	居住率

（%）
	年天然气用量

（104m3）

	住宅及公寓厨房灶具
	1658
	168
	85
	23.68


七、其它系统总能耗
经计算，项目其它系统总能耗为：年用电量186.7万kwh。计算过程见下表3-22。
表3-22   项目其它系统用电估算表
	用电设备
	面积
（m2）
	用电
指标
	设备容量（KW）
	综合
系数
	计算负荷(KW)
	年用电小时数(h/a)
	全年电耗(104kwh)

	电梯
	
	
	26×9
	0.4
	93.60
	365×6
	21.58 

	商铺营业设备
	15268
	5W/m2
	76.34 
	0.6
	45.80
	365×4
	7.04 

	派出所管理办公设备
	740
	5W/m2
	3.70 
	0.6
	2.22
	365×8
	0.68 

	物业管理办公设备
	360
	5W/m2
	1.80 
	0.6
	1.08
	365×8
	0.33 

	商务楼管理设备
	3390
	5W/m2
	16.95 
	0.6
	10.17
	365×8
	3.13 

	综合楼管理设备
	4000
	5W/m2
	20.00 
	0.6
	12.00
	365×8
	3.69 

	健身中心健身设备
	810
	15W/m2
	12.15 
	0.6
	7.29
	365×8
	2.24 

	住宅及公寓生活设备
	160516
	20W/m2
	3210.32 
	0.4
	1284.13 
	365×3
	148.01 

	合计
	3575.26
	
	1456.29
	
	186.70


系统能耗指标分析：
经计算，本项目全年用电量为1270.69万kwh，用气量为23.68万m3，折算标准煤4518.94tce（等价值）。
项目主要用能系统能耗指标计算结果列表如下：
表3-23   项目用能系统能耗指标表
	序号
	用能系统
	用电（万kwh）
	用气（万m3）
	用能总量
（折tce）
	%

	
	
	数量
	折标煤
	数量
	折标煤
	
	

	1
	采暖空调
	714.4
	2378.95 
	
	
	2378.95 
	52.64 

	2
	照明
	279.6
	931.07 
	
	
	931.07 
	20.60 

	3
	通风
	18.04
	60.07 
	
	
	60.07 
	1.33 

	4
	给水（含热水）
	24.77
	82.48 
	
	
	82.48 
	1.83 

	5
	其它
	186.7
	621.71 
	23.68
	287.55 
	909.26 
	20.12 

	6
	变压器损耗
	47.18
	157.11 
	
	
	157.11 
	3.48 

	7
	合计
	1270.69
	4231.40 
	23.68
	287.55
	4518.94 
	100.00 


1、本项目全年采暖空调系统能耗为2378.95tce，占项目总能耗的52.64%；全年照明系统能耗为931.07tce，占项目总能耗的20.6%。据国内外数据，采暖空调一般为建筑能耗的40～60%，照明能耗一般为建筑能耗的20～25%。这就说明，本项目的采暖空调系统与照明系统的设计是合理的。
2、变压器损耗占项目用电总能耗的3.48%，属于正常范围。
3.4 主要耗能设备节能评估
在可预测的范围内，本项目的主要耗能设备为空调机组、通风机组、电梯、供水设备、照明灯具和变压器。各用电设备能效水平见下表3-24所示：

表3-24   项目主要耗能设备及其能效水平表
	设备名称
	规格型号
	能效指标
	标准要求
	数量
	估算年能耗

	多联机空调
	VRF变频空调
	性能系数IPLV：3.6
	3.4（1级）
	8
	20.5万kwh

	房间空调器
	变频分体空调
	能效比EER：3.6
	3.6（1级）
	4776
	693.9万kwh

	灯具
	带电子镇流器的荧光灯、LED
	光通维持率：85%
	≥80%
	20000
	279.60万kwh

	电梯
	永磁同步小机房电梯
	拽引电机效率：92%
	89.4%
	2
	21.58万kwh

	变频调速恒压供水设备
	100-40-80DL-3
25-60-50DL-3
	水泵效率：70%
	65%
	2
	24.01万kwh

	配电变压器
	SCB10-1000/10
	P0：1710W；PK：7290W
	1990；8100
	10
	47.18万kwh


经查，项目所选设备均不属于《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》和《机械工业淘汰落后机电产品项目》中明令禁止和淘汰的用能设备。

表中所列耗能设备，均为经过国家认证机构确认的符合国家能效标准的节能型产品。
评价依据标准：
（1）《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011

（2）《安徽省公共建筑节能设计标准》DB34/1467-2011
（3）《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB12021.3-2010
（4）《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 21455-2008
（5）《建筑照明设计标准》GB50034-2004
（6）《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》GB19044-2003
（7）《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》GB18613-2002

（8）《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2009
（9）《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762-2007
（10）《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052-2006

3.5 本章评估小结

拟建“×××”项目位于中心港港前区，占地面积102580m2，总建筑面积211919m2。项目建设方案合理，建筑设计符合节能标准要求，主要用能系统的基本设计和耗能设备的初步选择符合相关标准、规范对节能的要求。项目用能系统的能耗指标符合节能降耗要求，按其能耗指标用能，有利于所在地节能目标的完成。

4  节能措施评估
4.1 技术节能措施概述
节约能源是落实可持续发展战略的重要举措，是一个地区经济发展和社会进步的标志，也是项目建设必须遵守的原则。因此，要把贯彻建筑节能方针，采取全面科学的节能措施，真正落到实处。
本项目在方案设计中，通过采用节能建筑材料，选用节能环保设备，优化总平面和建筑单体设计，执行建筑节能设计标准，保证建筑围护结构的热工性能，提高建筑物的自然通风和采光，选择相对节能的空调方案，选用能效高的耗能设备或产品，加强用能设备的运行管理，采取全方位的节能措施，最大程度地减少建筑物能耗及对能源的依赖。

4.1.1 建筑节能措施
（1）合理规划设计：根据建筑功能要求和当地的气候参数，在总体规划和单体设计中，科学合理地确定建筑朝向、平面形状、空间布局、建筑体型、间距、层高，选用节能型建筑材料，保证建筑围护结构的保温隔热等热工特性，全面应用节能技术措施，最大限度减少建筑物能耗量，获得理想的节能效果。

（2）增强建筑维护结构的保温隔热性能：设计中使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。在满足通风、采光要求的前提下，尽量减少门窗的面积，并对窗户采取综合遮阳设计，以减弱夏季太阳辐射，同时能在平常获得较多的自然采光。
（3）优先选用新型保温节能门窗：设计中采用热阻大、能耗低的节能材料制造的新型保温节能门窗可大大提高热工性能。

（4）提高绿化水平：建筑设计通过提高建筑物高度，减少建筑占地来增加环境绿化面积，本项目绿化率达到42%。绿化对接待中心气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气温，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减轻城市的大气污染，减低噪声，遮阳隔热，是改善居住接待中心微小气候，改善建筑室内环境，节约建筑能耗的有效措施。

（5）推广节能装饰和装修：外墙采用浅色饰面，屋面采用浅色瓦，可以减少外表面对太阳辐射热的吸收；本评估建议室内装修采用浅色材料，增加二次反射光线，以增强室内光线，并达到一定的均匀度，可节省照明能耗，也能减少为照明等设备散热而增加的空调负荷。
（6）充分利用自然通风：自然通风是当今建筑普遍采取的一项改革建筑热环境、节约空调能耗的技术，采用自然通风方式的根本目的就是取代或部分取代空调制冷系统。而这一取代过程有两点至关重要的意义：一是实现有效被动式制冷，当室外空气温湿度较低时自然通风可以在不消耗不可再生能源的情况下降低室内温度，带走潮湿气体，达到人体热舒适，即使室外空气温湿度超过舒适区，需要消耗能源进行降温降湿处理，也可以利用自然通风输送处理后的新风，而省去风机能耗，且无噪声。这有利于减少能耗、降低污染，符合可持续发展的思想。二是可以提供新鲜、清洁的自然空气（新风），有利于人的生理和心理健康。室内空气品质的低劣在很大程度上是由于缺少充足的新风。空调所造成的恒温环境也使得人体抵抗力下降，引发各种“空调病”，而自然通风可以排除室内污浊的空气，同时还有利于满足人和大自然交往的心理需求。为加强建筑物的自然通风，项目设计，一是将系统的进风口面对当地的主导风向，以充分利用风压作用。二是合理设定进风侧的窗墙比（30%～50%），以兼顾自然通风采光和日射得热的控制。三是加大可调节百叶窗的应用，依靠自然环境造成的室内外局部气压差和气体的扩散产生空气交换，亦可阻止极端温度时热空气的进入。四是在有楼梯间的多层房间，充分利用楼梯间模拟通风竖井的通风功能，诱导和增强自然通风。
4.1.2 空调系统节能技术措施

项目规划设计未提出设计建筑的采暖空调方案，因此缺少其节能措施的专项内容。为提高项目对能源的利用效率，本能评报告针对空调系统节能提出以下几点建议：

（1）冷热源节能：采用能效比高的空调设备，热泵型产品的使用对节能是很有利的，其优点是，不用水冷，可省略冷却塔、水泵组成的冷却水循环系统，节能、节水还可降低总投资。
（2）设备节能：推荐采用VRF变频多联空调为热泵型产品，它是依赖于机电方面的变频技术而产生的空调系统设计安装方式，随着VRF变频多联空调的推广应用，很多极其注意空间利用的商铺都选择这种算不上真正中央空调的新系统。由于VRF系统只是输送制冷剂到每个室内分机，所以不需要设计独立的风道(新风系统另外安排风道)，做到了设备的小型化和安静化。给建筑设计单位、安装公司以及业主都提供了便捷、舒适和经济的完美选择。

VRF空调系统具有明显的的节能、舒适效果，该系统依据室内负荷，在不同转速下连续运行，减少了因压缩机频繁启停造成的能量损失；采用压缩机低频启动，降低了启动电流，电气设备将大大节能，同时避免了对其它用电设备和电网的冲击；具有能调节容量的特性，改善了室内的舒适性。
（3）充分利用自然冷热源：对于民用建筑，比较常见而且容易利用的自然冷源主要有两种，一种是地下水，另一种是春秋季和冬季的室外冷空气。具体到本项目，可以对室外冷空气进行利用。为了保证室内空气足够新鲜，满足人们的舒适要求，空调系统需要从室外抽取一定量新鲜空气送入室内，同时将室内污染物浓度较高的空气排至室外。而这部分排风的温度、湿度参数是室内的空调设计参数，冬季比室外空气热，夏季比室外空气冷。通过全热交换器，将排风的冷热量传递给新风，能够回收排风冷热量的70～80%左右，有明显的节能作用。本评估报告建议在商务楼房间设置新风、排风显热交换装置。

（4）合理设定主要功能空间的环境要求，使之符合国家节能设计标准。室内温湿度的取值每降低1℃，能耗可减少5%～10%。
4.1.3 电气节能措施
项目规划设计未提出电气及照明系统的具体方案，因此缺少其节能措施的专项内容。为提高项目对能源的利用效率，本能评报告针对电气及照明系统节能提出以下几点建议：

（1）照明设计：采用合理的照度标准和照明控制方式，选用高效光源及节能型灯具，节省照明用电。合理控制窗墙比，采用可见光透射比较高的玻璃窗，充分利用自然采光，减少照明开灯时间。
（2）电器选择：用具有节能效果的新系列高、低压电器，以取代功率大的老产品，如：用RT20、RT15（NT）系列取代RT0系列熔断器，用AD1、AD系列新信号灯取代原XD2、XD3、XD5等老系列信号灯，选择带节电装置的交流接触器等。
（3）设备选择：所有耗能设备均选用经过国家认证机构确认的符合国家能效标准的节能型产品，一律不采用己公布淘汰的机电产品及国家产业政策限制内的产品序列和规模容量。
（4）无功功率补偿：对配电网进行无功补偿，提高设备的运行功率因数，以减少无功功率在线路上传输，降低线损。

（5）合理选配使用变压器：选择低能耗的节能型配电变压器，并使变压器处于合理的负载区间和能耗最小的经济运行方式，可大幅度降低变压器损耗
（6）能源计量：配装电表等能量计量仪表，以便检查耗能情况，及时制定节能措施。
4.1.4节水措施
（1）供水方式选择：小区多层建筑和高层建筑1～5层由市政管网直接供水，5层以上用水采用变频调速恒压供水，可大幅度降低供水系统能耗。分区供水，在给水静压力大于0.45MPa入户管（或配水横管）上设减压或调压设施，使最低卫生器具配水点处的静水压不超过0.35MPa，可以大大减少水的浪费。

（2）管材选择：给水系统采用符合现行产品标准要求的管材，选用管内壁光滑、阻力小的给水管材，以减少管道对流体动力的消耗。
（3）用水器具选择：给水采用节水器具。给水水嘴采用陶瓷阀芯等密封性能好、能限制出流流率水嘴；禁止使用一次冲水量大于6L坐便器；公共卫生间采用红外感应水嘴和感应式冲洗阀小便器、大便器。
（4）管网设计及施工：优化给水工程设计，加强施工管理，减少管网的漏失率。注重管材接口，控制管网漏失率不大于5%。

（5）雨水利用：
为节约用水，本评估报告建议可考虑对小区雨水进行收集利用，具体方案如下：
建筑区域内雨水收集利用系统可分为三种：一是雨水直接利用，即对雨水进行收集、储存、水质净化，然后回用于绿化、道路广场浇洒、洗车、景观用水等。二是雨水间接利用，即雨水渗透利用系统，雨水渗透利用系统是把雨水转化为土壤水，其设施主要有地面入渗、埋地管渠入渗、渗水池井入渗等。三是雨水综合利用系统，即是将屋顶绿化、景观水体、雨水直接利用、雨水间接利用等结合在一起的综合性设计。根据本项目特点，本评估建议采用雨水直接利用。
考虑经济适用性，本评估报告推荐雨水收集处理利用方案为：
① 雨水的收集：屋面雨水通过雨水立管收集后汇入建筑周边的浅草沟，绿地雨水及具有渗水铺装的广场雨水通过绿地内的浅草沟或路面周边的浅草沟进行收集。浅草沟设有雨水口与埋地雨水收集管网相连；对小区内大面积绿地，可设置成草坪洼地的形式，雨水可通过草坪洼地进行收集后，通过草坪洼地中的雨水口汇入雨水收集管网。普通道路雨水通过道路上的雨水口汇入市政雨水管。
② 雨水的处理和回用：设置雨水处理站，雨水通过简单的物化处理流程进行回用。具体流程为：汇集的雨水经过浅草沟的初步处理后，通过雨水口汇至埋地雨水收集管道，由雨水管道导入沉砂检查井预处理后进入景观水体（雨水调蓄）作为水景水源，再导入雨水处理站经过物化处理后作为绿化、道路喷洒、洗车等用水。


雨水处理站设在地下室，主要设施为雨水池、沉淀池、过滤池、储水池等。雨水处理采用沉淀、过滤、消毒（视情况而定）工艺。
经计算，雨水处理系统可按年利用雨水量30659立方米设计。

4.1.5 计算机辅助设计
采用计算机模拟技术辅助节能设计：项目总平面规划与建筑单体设计时，使用日照软件模拟进行日照判断。采用数值模拟技术定量分析风压和热压作用在不同区域的通风效果，综合比较不同建筑设计及构造设计方案，确定最优自然通风系统方案。采用数值模拟技术定量分析自然采光效果，确定最优照明方案。采用节能计算软件进行节能计算。

4.1.6 可再生能源建筑应用
××市Ⅲ类太阳能资源丰富地区，平均年日照时数2161.8ｈ，平均日照百分率为48%，太阳总辐射年总量多年平均为4655.68MJ／㎡。

为了对太阳能资源进行利用，项目规划设计拟为全体住户配套安装太阳能热水系统，可使小区住户的生活能耗有很大下降。同时，本评估报告建议，可以考虑对太阳能进行进一步充分利用，建设太阳能光伏发电系统，在配套商业屋顶安装太阳能光伏发电板，为小区的道路、草坪、庭院、建筑楼梯间等公共区域和部位提供照明电源。
太阳能利用应是可再生能源建筑应用的重点和可行方案，太阳能光伏发电系统也是值得大力推广的节能技术。

4.2 节能管理措施评估
4.2.1 能源管理机构及人员配备
本项目建成后，业主单位和物业管理应设立能源管理岗位和组织，聘用具有节能知识、实践经验以及工程师以上技术职称的人员担任能源管理人员，管理公共场所和公共建筑的能源利用，对能源利用情况进行监督、检查，对涉及用能岗位人员进行岗位培训。
4.2.2 能源计量器具配备 
按《用能单位能源计量器具配备和管理通则》要求，为商户、设备系统和用能单位配备电表、水表、燃气仪表等能源计量器具，并按规定定期校检，加强用能计量管理。
4.2.3 节能管理制度
（1）建立能源计量管理体系，形成文件，并保持和持续改进其有效性；建立、保持和使用文件化的程序来规范能源计量人员行为、能源计量器具管理和能源计量数据的采集、处理和汇总；建立用能统计制度，定期向政府节能管主部门报送能源统计报表，统计报表数据应能追溯至计量测试记录。
（2）建立节能工作责任制和能源使用责任制，把各项能源消耗定额分解落实到各部门，实行能耗考核，对实现降耗的部门和节能工作取得成效的集体和个人给予奖励。
（3）制定管理范围内的能源使用计划，并落实执行，每年定期检查计划执行情况，年终进行总结和奖惩。
4.2.4 系统监测与控制
加强小区供电、供水、电梯、公共照明等主要设备监控管理，对其工作状态进行实时监测和控制，从而实现公共设备的最优化管理并降低故障率。项目运行后，要求业主单位和物业公司设定专人对供配电系统、照明系统、空调采暖系统、供水系统等进行定期检查，保证系统和设备的正常运行，使系统和设备保持能源利用高效运行状态。
4.3 能评阶段节能措施评估

总体而言，项目提出的节能措施合理的有效的，节能效果是良好的，但鉴于项目所处的阶段，所能提出的节能措施难以完整，也比较粗放。为完善和优化节能措施，本评估报告建议：
一、节能技术措施方面
1、按本评估报告提出的配电技术方案选配变压器，合理设置变配电所，并加强用电管理，使变压器处于高效合理的经济运行区间，以降低变压器损耗和电路线损。
2、按本评估报告提出的照明系统技术方案选用高效照明光源及节能型灯具，以节省照明用电。

3、按本评估报告提出的采暖空调技术方案选用高能效的空调设备，并在VRF空调建筑内安装全热交换器，对自然冷热源进行利用，回收排风冷热量，以降低空调制冷制热能耗。

4、按本评估报告提出的雨水收集处理利用方案，对小区雨水进行收集利用，以减少自来水用量。

5、按本评估报告提出的利用太阳能发电技术方案建设太阳能光伏发电装置，为公共区域和部位提供照明电源。

二、节能管理措施方面
1、加强照明用电管理是照明节电的重要方面。照明节电管理主要以节电宣传教育和建立实施照明节电制度为主，使人们养成随手关灯的习惯。当灯泡积污时，其光通量可能降到正常光通量的50%以下。灯泡、灯具、玻璃、墙壁不清洁时，其反射率和透光率也会大大降低。为了保证灯的发光效果，应根据照明环境定期清洁灯泡、灯具和墙壁。当灯要闪动或已出现闪动时，要及时更换，可有效的做到节能。

2、加强空调设备维护管理。分体式空调每周清洗一次隔尘网，可省电20%左右。空调滤网则要经常清洁。

3、加强小区供水系统的维护管理：对水泵、电机和电气系统进行定期的全面检查维修保养，保持供水设备处于完好与正常运行状态。维修养护人员应经常检查给水管道及阀门（包括地上、地下、屋顶）的使用情况，如会出现地下有漏水、渗水、积水等异常情况，应及时进行维修。每月定期抄读水表，发现读数有异常，应跟进分析，尽快处理。

4.4 节能措施效果评估
根据建筑节能设计标准的规定：当设计建筑的建筑与建筑热工设计的各项指标均符合或优于规定性指标时，可直接判定其为符合节能设计标准的节能建筑；当所设计建筑不能完全符合规定性指标时，则必须采用围护结构热工性能权衡判断，对设计建筑进行节能综合评价。
4.4.1 围护结构热工计算
4.4.1.1 传热系数的计算
围护结构传热系数K按下式计算：

K = 1/R0
R0 = Ri+∑Rj+Re
Rj =δj/(λj·a)

式中  R0——围护结构传热阻，m2·K/W
Ri——内表面换热阻，m2·K/W
Rj——围护结构各层材料的热阻，m2·K/W
Re——外表面换热阻，m2·K/W 
δj——各层材料的厚度，m
λj——各层材料的导热系数，W/m·K
a——导热系数修正系数
4.4.1.2 热惰性指标的计算
热惰性指标D按下式计算：

D = ∑Dj
Dj=Rj·Sj·a

式中  Sj——各层材料的蓄热系数，W/m2·K
4.4.1.3 外墙平均传热系数的计算
外墙平均传热系数Km按下式计算：
Km =（Kp·Fp+Kb·Fb)/(Fp+Fb)
式中  Kp——外墙主体部位传热系数，W /（m2·K）
Fp——外墙主体部位面积，m2
Kb——外墙结构性热桥部位传热系数，W /（m2·K）
Fb——外墙结构性热桥面积，m2
4.4.2 设计建筑热工性能验算
依据项目单位提供的建筑详细规划设计方案，现对本项目建筑的外墙、分户墙、热桥梁柱、屋面、底层架空或外挑楼板、门窗等部位分别进行热工性能审核验算，判定其是否符合现行安徽省建筑节能设计标准的规定。本项目有居住建筑和乙类公共建筑两类建筑。
4.4.2.1 居住建筑热工性能验算
1、外墙热工性能验算
表4-1   建筑主体部位热工性能验算表
	外墙基本构造
	热阻值
（m2·K/W）
	材料层厚度（mm）
	导热系数（W/m·K）
	修正
系数
	单层热惰性指标
	材料蓄热系数（W/m2·K）

	外表面换热阻
	0.040
	
	
	
	
	

	抗裂砂浆
	0.005 
	5 
	0.930 
	1.00 
	0.061 
	11.27

	JZ-C保温砂浆
	0.229 
	20 
	0.070 
	1.25 
	0.454 
	1.59

	蒸压灰砂空心砖
	0.743 
	200 
	0.269 
	1.00 
	7.405 
	9.96

	水泥砂浆
	0.022 
	20 
	0.930 
	1.00 
	0.245 
	11.37

	内表面换热阻
	0.11
	
	
	
	
	

	传热阻 R0
	1.15 

	传热系数 K
	0.87 

	热惰性指标 D
	8.31 


表4-2   外墙热桥部位热工性能验算表
	外墙基本构造
	热阻值
（m2·K/W）
	材料层厚度（mm）
	导热系数（W/m·K）
	修正
系数
	单层热惰性指标
	材料蓄热系数（W/m2·K）

	外表面换热阻
	0.040
	
	
	
	
	

	水泥砂浆
	0.022 
	20 
	0.930 
	1.00 
	0.245 
	11.37

	JZ-C保温砂浆
	0.229 
	20 
	0.070 
	1.25 
	0.454 
	1.59

	水泥砂浆
	0.016 
	15 
	0.930 
	1.00 
	0.182 
	11.31

	钢筋混凝土
	0.138 
	240 
	1.740 
	1.00 
	2.372 
	17.2

	水泥砂浆
	0.022 
	20 
	0.930 
	1.00 
	0.245 
	11.37

	内表面换热阻
	0.110
	
	
	
	
	

	传热阻R0
	0.58 

	传热系数 K
	1.74 

	热惰性指标 D
	3.65 


表4-3   外墙平均传热系数验算
	外墙部位
	传热系数 K
	面积F
	K×F

	外墙主体
	0.87 
	0.65
	0.57 

	周边热桥
	1.74 
	0.35
	0.61 

	平均传热系数 Km
	
	1
	1.17 


评价：Km≤1.50W/㎡·K（体形系数≤0.40），符合现行安徽省居住建筑节能设计标准的规定。
2、分户墙和隔墙热工性能验算
表4-4   分户墙和隔墙热工性能验算表
	外墙基本构造
	热阻值
（m2·K/W）
	材料层厚度（mm）
	导热系数（W/m·K）
	修正
系数
	单层热惰性指标
	材料蓄热系数（W/m2·K）

	外表面换热阻
	0.040
	
	
	
	
	

	石灰水泥砂浆
	0.023 
	20 
	0.870 
	1.00 
	0.247 
	10.75

	蒸压灰砂空心砖
	0.743 
	200 
	0.269 
	1.00 
	7.405 
	9.96

	水泥砂浆
	0.022 
	20 
	0.930 
	1.00 
	0.245 
	11.37

	内表面换热阻
	0.110
	
	
	
	
	

	传热阻R0
	0.94 

	传热系数 K
	1.07 


评价：K≤2.0W/㎡·K（体形系数≤0.40），符合现行安徽省居住建筑节能设计标准的规定。
3、楼板热工性能验算
表4-5   底层架空或外挑楼板热工性能验算表
	外墙基本构造
	热阻值
（m2·K/W）
	材料层厚度（mm）
	导热系数（W/m·K）
	修正
系数
	单层热惰性指标
	材料蓄热系数（W/m2·K）

	外表面换热阻
	0.040
	
	
	
	
	

	水泥砂浆
	0.022 
	20 
	0.930 
	1.00 
	0.245 
	11.37

	钢筋混凝土
	0.069 
	120 
	1.740 
	1.00 
	1.186 
	17.2

	JZ-C保温砂浆
	0.435 
	35 
	0.070 
	1.15 
	0.795 
	1.59

	抗裂砂浆
	0.005 
	5 
	0.930 
	1.00 
	0.061 
	11.27

	内表面换热阻
	0.110 
	
	
	
	
	

	传热阻R0
	0.68 

	传热系数 K
	1.47 


评价：K≤1.5W/㎡·K（体形系数≤0.40），符合现行安徽省居住建筑节能设计标准的规定。
表4-7   普通层间楼板热工性能验算表
	外墙基本构造
	热阻值
（m2·K/W）
	材料层厚度（mm）
	导热系数（W/m·K）
	修正
系数
	单层热惰性指标
	材料蓄热系数（W/m2·K）

	外表面换热阻
	0.040
	
	
	
	
	

	水泥砂浆
	0.022 
	20 
	0.93 
	1.00 
	0.245 
	11.37

	钢筋混凝土
	0.069 
	120 
	1.74 
	1.00 
	1.186 
	17.2

	JZ-C保温砂浆
	0.311 
	25 
	0.07 
	1.15 
	0.568 
	1.59

	抗裂砂浆
	0.005 
	5 
	0.93 
	1.00 
	0.061 
	11.27

	内表面换热阻
	0.110
	
	
	
	
	

	传热阻R0
	0.55 

	传热系数 K
	1.81 


评价：K≤2.0W/㎡·K（体形系数≤0.40），符合现行安徽省居住建筑节能设计标准的规定。
4、屋面热工性能验算
表4-8   屋面热工性能验算表
	外墙基本构造
	热阻值
（m2·K/W）
	材料层厚度（mm）
	导热系数（W/m·K）
	修正
系数
	单层热惰性指标
	材料蓄热系数（W/m2·K）

	外表面换热阻
	0.04
	
	
	
	
	

	细石混凝土
	0.023 
	40 
	1.740 
	1.00 
	0.395 
	17.2

	水泥砂浆
	0.011 
	10 
	0.930 
	1.00 
	0.122 
	11.37

	JZ-C保温砂浆
	0.571 
	50 
	0.070 
	1.25 
	1.136 
	1.59

	水泥砂浆
	0.022 
	20 
	0.930 
	1.00 
	0.245 
	11.37

	防水卷材
	0.026 
	6 
	0.230 
	1.00 
	0.244 
	9.34

	水泥膨胀蛭石
	0.143 
	30 
	0.140 
	1.50 
	0.426 
	1.99

	钢筋混凝土
	0.069 
	120 
	1.740 
	1.00 
	1.186 
	17.2

	石灰水泥砂浆
	0.017 
	15 
	0.870 
	1.00 
	0.185 
	10.75

	内表面换热阻
	0.11 
	
	
	
	
	

	传热阻R0
	1.03 

	传热系数 K
	0.97 

	热惰性指标 D
	4.09 


评价：K≤1.0W/㎡·K（体形系数≤0.40），符合现行安徽省居住建筑节能设计标准的规定。
5、外门窗热工性能验算
本项目建筑设计外窗类型采用断热铝合金Low-E中空SuperSE玻璃窗(6+9A+6)。查DB34/1466-2011《安徽省居住建筑节能设计标准》附表D.0.1-4和附表D.0.1-1，其整窗K传热系数值为2.6W/m2.K，玻璃遮阳系数SC为0.50，气密性为6级。按照居住建筑的窗墙面积比设计，该外窗类型选择可以满足各朝向对整窗传热系数和气密性等级的要求。
为了有效遮挡夏季太阳辐射，增加冬天阳光辐射，本项目设计外对门窗采取活动内遮阳，如内置室内水平软百叶（遮阳系数0.7）、室内布帘（遮阳系数0.6）等，可使夏季综合遮阳系数小于0.35，冬季综合遮阳系数大于0.65，满足现行标准要求。
4.4.2.2 公共建筑热工性能验算
1、外墙热工性能验算
表4-9   建筑主体部位热工性能验算表
	外墙基本构造
	热阻值
（m2·K/W）
	材料层厚度（mm）
	导热系数（W/m·K）
	修正
系数
	单层热惰性指标
	材料蓄热系数（W/m2·K）

	外表面换热阻
	0.040
	
	
	
	
	

	抗裂砂浆
	0.005 
	5 
	0.930 
	1.00 
	0.061 
	11.27

	JZ-C保温砂浆
	0.400 
	35 
	0.070 
	1.25 
	0.795 
	1.59

	蒸压灰砂空心砖
	0.743 
	200 
	0.269 
	1.00 
	7.405 
	9.96

	水泥砂浆
	0.022 
	20 
	0.930 
	1.00 
	0.245 
	11.37

	内表面换热阻
	0.11
	
	
	
	
	

	传热阻 R0
	1.32 

	传热系数 K
	0.76 

	热惰性指标 D
	8.66 


表4-10   外墙热桥部位热工性能验算表
	外墙基本构造
	热阻值
（m2·K/W）
	材料层厚度（mm）
	导热系数（W/m·K）
	修正
系数
	单层热惰性指标
	材料蓄热系数（W/m2·K）

	外表面换热阻
	0.040
	
	
	
	
	

	水泥砂浆
	0.022 
	20 
	0.930 
	1.00 
	0.245 
	11.37

	JZ-C保温砂浆
	0.400 
	35 
	0.070 
	1.25 
	0.795 
	1.59

	水泥砂浆
	0.016 
	15 
	0.930 
	1.00 
	0.182 
	11.31

	钢筋混凝土
	0.138 
	240 
	1.740 
	1.00 
	2.372 
	17.2

	水泥砂浆
	0.022 
	20 
	0.930 
	1.00 
	0.245 
	11.37

	内表面换热阻
	0.110
	
	
	
	
	

	传热阻R0
	0.75 

	传热系数 K
	1.34 

	热惰性指标 D
	3.99 


表4-11   外墙平均传热系数验算
	外墙部位
	传热系数 K
	面积F
	K×F

	外墙主体
	0.76 
	0.65
	0.49 

	周边热桥
	1.34 
	0.35
	0.47 

	平均传热系数 Km
	
	1
	0.96 


评价：Km≤1.0W/㎡·K（乙类公共建筑），符合现行安徽省公共建筑节能设计标准的规定。
2、楼板热工性能验算
表4-12   底层架空或外挑楼板热工性能验算表
	外墙基本构造
	热阻值
（m2·K/W）
	材料层厚度（mm）
	导热系数（W/m·K）
	修正
系数
	单层热惰性指标
	材料蓄热系数（W/m2·K）

	外表面换热阻
	0.040
	
	
	
	
	

	水泥砂浆
	0.022 
	20 
	0.930 
	1.00 
	0.245 
	11.37

	钢筋混凝土
	0.069 
	120 
	1.740 
	1.00 
	1.186 
	17.2

	JZ-C保温砂浆
	0.800 
	70 
	0.070 
	1.25 
	1.590 
	1.59

	抗裂砂浆
	0.005 
	5 
	0.930 
	1.00 
	0.061 
	11.27

	内表面换热阻
	0.110 
	
	
	
	
	

	传热阻R0
	1.05 

	传热系数 K
	0.96 

	热惰性指标 D
	3.23 


评价：K≤1.0W/㎡·K（乙类公共建筑），符合现行安徽省公共建筑节能设计标准的规定。
3、屋面热工性能验算
表4-13   屋面热工性能验算表
	外墙基本构造
	热阻值
（m2·K/W）
	材料层厚度（mm）
	导热系数（W/m·K）
	修正
系数
	单层热惰性指标
	材料蓄热系数（W/m2·K）

	外表面换热阻
	0.04
	
	
	
	
	

	细石混凝土
	0.023 
	40 
	1.740 
	1.00 
	0.395 
	17.2

	水泥砂浆
	0.011 
	10 
	0.930 
	1.00 
	0.122 
	11.37

	JZ-C保温砂浆
	0.800 
	70 
	0.070 
	1.25 
	1.590 
	1.59

	水泥砂浆
	0.022 
	20 
	0.930 
	1.00 
	0.245 
	11.37

	防水卷材
	0.026 
	6 
	0.230 
	1.00 
	0.244 
	9.34

	水泥膨胀蛭石
	0.333 
	70 
	0.140 
	1.50 
	0.995 
	1.99

	钢筋混凝土
	0.069 
	120 
	1.740 
	1.00 
	1.186 
	17.2

	石灰水泥砂浆
	0.023 
	20 
	0.870 
	1.00 
	0.247 
	10.75

	内表面换热阻
	0.110
	40 
	1.740 
	1.00 
	0.395 
	17.2

	传热阻R0
	1.46 

	传热系数 K
	0.69 

	热惰性指标 D
	5.17 


评价：K≤0.70W/㎡·K（乙类公共建筑），符合现行安徽省公共建筑节能设计标准的规定。
4、地面热工性能验算
表4-14   地面热工性能验算表
	外墙基本构造
	热阻值
（m2·K/W）
	材料层厚度（mm）
	导热系数（W/m·K）
	修正
系数
	单层热惰性指标
	材料蓄热系数（W/m2·K）

	外表面换热阻
	0.040
	
	
	
	
	

	水泥砂浆
	0.022 
	20 
	0.930 
	1.00 
	0.245 
	11.37

	钢筋混凝土
	0.057 
	100 
	1.740 
	1.00 
	0.989 
	17.2

	JZ-C保温砂浆
	0.971 
	85 
	0.070 
	1.25 
	1.931 
	1.59

	内表面换热阻
	0.110 
	
	
	
	
	

	传热阻R0
	1.20 

	传热系数 K
	0.83 

	热惰性指标 D
	3.31 


评价：地面热阻Ro为1.20m2.K/W，符合现行安徽省公共建筑节能设计标准的规定（Ro≥1.2m2.K/W）（乙类公共建筑）。
5、地下室顶板热工性能验算

表4-15   不采暖、无空调地下室顶板热工性能验算表
	外墙基本构造
	热阻值
（m2·K/W）
	材料层厚度（mm）
	导热系数（W/m·K）
	修正
系数
	单层热惰性指标
	材料蓄热系数（W/m2·K）

	外表面换热阻
	0.040
	
	
	
	
	

	石灰水泥砂浆
	0.023 
	20 
	0.870 
	1.00 
	0.247 
	10.75

	JZ-C保温砂浆
	0.971 
	85 
	0.070 
	1.25 
	1.931 
	1.59

	钢筋混凝土
	0.069 
	120 
	1.740 
	1.00 
	1.186 
	17.2

	内表面换热阻
	0.110 
	
	
	
	
	

	传热阻R0
	1.21 

	传热系数 K
	0.82 

	热惰性指标 D
	3.51 


评价：地下室顶板的热阻Ro为1.21m2.K/W，符合现行安徽省公共建筑节能设计标准的规定（Ro≥1.2m2.K/W）（乙类公共建筑）。

6、地下室外墙热工性能验算

见下表4-16：
表4-16   地面热工性能验算表
	外墙基本构造
	热阻值
（m2·K/W）
	材料层厚度（mm）
	导热系数（W/m·K）
	修正
系数
	单层热惰性指标
	材料蓄热系数（W/m2·K）

	外表面换热阻
	0.040
	
	
	
	
	

	水泥砂浆
	0.022 
	20 
	0.930 
	1.00 
	0.245 
	11.37

	JZ-C保温砂浆
	0.914 
	80 
	0.070 
	1.25 
	1.817 
	1.59

	钢筋混凝土
	0.144 
	250 
	1.740 
	1.00 
	2.471 
	17.2

	内表面换热阻
	0.110 
	
	
	
	
	

	传热阻R0
	1.23 

	传热系数 K
	0.81 

	热惰性指标 D
	4.68 


评价：热阻Ro为1.23m2.K/W，符合现行安徽省公共建筑节能设计标准的规定（Ro≥1.2m2.K/W）（乙类公共建筑）。
7、外门窗热工性能验算
本项目建筑设计外窗类型采用断热铝合金Low-E中空SuperSE玻璃窗(6+9A+6)。查DB34/1467-2011《安徽省公共建筑节能设计标准》附表F.0.9-4和附表F.0.9-6，其整窗K传热系数值为2.6W/m2.K，玻璃遮阳系数SC为0.5，气密性为6级。按照项目乙类公共建筑的窗墙面积比设计，该外窗类型选择可以满足各朝向对整窗传热系数和气密性等级的要求。
为了有效遮挡夏季太阳辐射，增加冬天阳光辐射，本项目设计对外门窗采取活动外遮阳，如外置活动金属百叶窗（遮阳系数0.2）、外卷帘百叶（遮阳系数0.3）等，可使夏季综合遮阳系数小于0.35，冬季综合遮阳系数大于0.65，满足现行标准要求。
4.4.3 热工性能评价
通过对项目设计建筑进行热工性能审核验算得知，其设计建筑各部分围护结构的热工性能均符合或优于现行安徽省建筑节能设计标准的规定性指标。同时，其设计的窗墙面积比、外窗可开启面积亦符合《标准》的规定。由此，我们可以判定，该项目设计居住类建筑和公共类建筑均为符合节能设计标准的节能建筑。
4.4.4 节能效果

1、当一个项目的设计建筑为符合节能设计标准的节能建筑时，根据建筑节能设计标准的既定节能目标，可以肯定，该项目建筑的采暖和空气调节能耗最少可以减少50%。我们以节能50%计，则本项目综合节能措施对采暖空调的节能量为：电力714万kwh（2377.62tce）。
2、采用推荐的变频调速恒压供设备属于无负压供水设备，设备直接与自来水管串接，在自来水厂一次供水管网压力的基础上叠加所需的压力，差多少，补多少，能充分利用管网的余压，用水低峰期，设备甚至不需要运行，节能效果及其显著，与传统给水设备比，节能可达50%以上。即供水系统每年可节约用电12万kwh（39.96tce）。
3、选用推荐的SCB10-1000/10系列变压器，与国家标准相比，空载损耗下降14%，负载损耗下降10%。即配电系统系统每年可节省电量6万kwh（19.98tce）。

4、照明光源选用更加高效的T5荧光灯、LED灯，与选用传统荧光灯相比，可节约照明用电50%左右。即照明系统每年可节约用电140万kwh（466.2tce）。

5、为全体住户配套安装太阳能热水系统，每年可节约常规能源标准煤约234.02t，节能效果比较显著。
太阳能热水系统年节能量：
[image: image3.wmf]cd

c

T

c

save

J

A

Q

h

h

)

1

(

-

=

D

/29271.2

式中  ΔQsave——太阳能热水系统的节能量，tce；

Ac——太阳能集热器面积，1.8m2×1658户；

JT——太阳集热器采光面积上的年总太阳辐照量，MJ/m2；

ηcd——太阳集热器的年平均及热效率，58%；

ηc——管路和水箱的热损失率0.15。

6、按本评估报告提出的雨水收集处理利用方案，收集小区雨水用于绿化浇灌及浇洒道路，每年最大可节约用水30659m3（2.63tce）。

7、厨房燃气具选用旋火灶比直火灶省3～5%用气量，台式灶比嵌入灶省5%用气量。即住户生活系统每年可节约天然气1.184万m3（14.38tce）。
合计节能量为：折合标准煤3154.79t（等价值）。
4.5 本章评估小结

1、“×××”建设项目主要节能措施为：①合理规划设计，优化总平面布置，为建筑节能创造有利条件；②通过增强建筑围护结构的保温隔热性能，选用更加节能环保的设备或产品，提高采暖、空调、通风、照明设备及其系统的能源利用效率，并充分利用自然通风和自然采光，在保证相同的室内室内环境参数的条件下，使全年采暖、空调、通风、照明的总能耗，与未采取措施相比，减少到50%以上，年节能量折合标准煤3154.79t。节能效果显著。
2、项目规划设计在节能方面存在的主要问题：总体而言，项目提出的节能措施合理的有效的，节能效果是良好的，但鉴于项目所处的阶段，所能提出的节能措施难以完整，也比较粗放，尤其是缺乏节能管理措施方面的内容。
3、鉴于项目规划设计在节能方面存在的问题，建议按本评估报告提出的建议内容完善节能措施，包括：①完善配电系统、采暖空调系统、通风系统、给水系统和照明系统等主要用能系统的设计，优化系统设备配置，对用能系统实行智能化管理，使各用能系统处于高效合理的经济运行区间，每年可节约用电150.98万kwh；②加大对太阳能资源的进一步利用，考虑对雨水进行收集利用，每年可节约用水2.71万t；③设立能源管理机构，建立能源计量管理体系，制定用能管理制度，实行能耗目标考核；④建立健全用能系统的维护保养制度，保持系统处于完好与正常运行状态，充分发挥设备能效，减少设备损耗和系统能源漏失。

需要下载完整报告，请来电咨询：13876690035 

方能投资不仅可以提供相关的案例，还可以给您量身定制备案、贷款、融资等专业报告。
[image: image4.png]EEWE . ATERRE S FERSE. T
BHE. ITRME. kERE (FX. EN
V) HRREGERE HSRERE
Pl BIEMIRE . FERIR, THRE
- BB M TREITM.





建设单位提供建设项目的设计文件和资料





研究设计文件和资料





确定评估范围、评估内容、评估重点和评估依据





各能耗计算；能源购、转及使用分析；能效水平分析；建设方案及节能措施评估等





实地调查和研究





节能效果分析、合理用能分析





提出存在问题及意见；形成评估结论





编制节能评估报告





报告修改完善





能源供


应调查





能源消


费调查





节能评估


文件审查





重新评估





第


一


阶


段





第


二


阶


段





第


三


阶


段





图—浅草沟应用





屋面雨水


绿地雨水


路面雨水


广场雨水





绿地浅草





雨水口





雨水管





沉砂


检查井





景观水体





雨水处理站





溢流至市政雨水管








_1234567890.unknown

